E.22.50.09.001 | Proiettore di suono 20W in alluminio IP66 - EN54 | cad | 167.18 | 7
E.22.50.09.002 | Proiettore di suono 20W in plastica autoestinguente IP66 - EN54 | cad | 148.58 | 8
E.22.50.10 | PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE 20W IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24
Fornitura e posa in opera di proiettore di suono bidirezionale, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate.
Indicato per la diffusione di musica e parola allaperto e in ambienti estesi e rumorosi
- Potenza Musicale/RMS: 40/20W
- N°2 altoparlanti 5 a gamma estesa doppio cono
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 107 dB/1 m.
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 120° (ogni altoparlante)
- Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V (ogni altoparlante) incorporato
- Robusta costruzione resistente alle intemperie IP 55 per utilizzo anche allesterno
- Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile
- Corpo, griglia frontale e staffa di fissaggio in alluminio di colore grigio RAL 7035, viteria INOX
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.10.001 | Proiettore di suono bidirezionale 20W in alluminio IP55 - EN54 | cad | 171.84 | 7
E.22.50.10.002 | Proiettore di suono bidirezionale 20W in plastica autoestinguente IP66 - EN54 | cad | 162.53 | 7
E.22.50.11 | DIFFUSORE MONITOR 20W
Fornitura e posa in opera di diffusore monitor, con le caratteristiche di seguito indicate.
Ideale per la diffusione di musica e annunci con qualità elevata
- Potenza Musicale/Nominale: 40/20W
- Sistema 2 vie, woofer con cono in carbonio, tweeter in mylar 0,5 su tromba a direttività costante
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 105 dB/1 m
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 110° x 100° (direttività della tromba)
- Trasformatore multipresa per collegamento a tensione costante 100/70/50/25V
- Corpo in materiale composito autoestinguente
Accessori a parte:
- Staffa per il montaggio a parete di un diffusore
- Staffa per installazione a soffitto in configurazione cluster di 4 diffusori
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.11.001 | Diffusore monitor 20W | cad | 162.53 | 7
E.22.50.11.002 | Staffa per il montaggio a parete di un diffusore | cad | 33.51 | 35
E.22.50.11.003 | Staffa per installazione a soffitto in configurazione cluster di 4 diffusori | cad | 85.58
E.22.50.20 | COLONNA SONORA
Fornitura e posa in opera di colonna sonora, con le caratteristiche di seguito indicate.
Dimensioni compatte adatta anche per installazioni ad angolo
- Potenza Musicale/RMS: 30/15W - 60/30W
- 4 / 8 altoparlanti a gamma estesa di diametro 50 mm (2) e 1 / 2 tweeter 25 mm (1)
- Corpo in alluminio estruso verniciato bianco RAL 9016 con griglia di protezione metallica
- Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V
- Supporto di fissaggio a parete incluso
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.20.001 | Colonna sonora 15W | cad | 195.07 | 6
E.22.50.20.002 | Colonna sonora 30W | cad | 250.91 | 5
E.22.50.20.003 | Coppia supporti snodati | cad | 31.61
E.22.50.21 | COLONNA SONORA IN ALLUMINIO IDONEA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24
Fornitura e posa in opera di colonna sonora, idonea per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate.
Ideale per la riproduzione della voce con elevata intelligibilità in ambienti acusticamente critici sia al chiuso che allaperto, indicata anche per diffusione musicale
- Potenza Musicale/RMS: 40/20W
- 4 altoparlanti mid-woofer 3 e 1 tweeter centrale da 20mm
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 105 dB/1 m.
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 180° x 60°
- Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato
- Costruzione resistente alle intemperie IP 66 per utilizzo anche allesterno, robusto supporto snodabile in resina a corredo, viteria INOX
- Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile
- Corpo in alluminio e griglia frontale in acciaio verniciati a fuoco di colore bianco RAL 9003
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.21.001 | Colonna sonora 20W - EN54 | cad | 418.36 | 3
E.22.50.22 | DIFFUSORE A TROMBA
Fornitura e posa in opera di diffusore a tromba, con le caratteristiche di seguito indicate.
Diffusore ad elevate direttività ed efficienza adatto alla riproduzione intelligibile del parlato
- Potenza Musicale/RMS: 38/25W
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 122 dB/1 m
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 60° x 50°
- Trasformatore multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato, selettore di potenza sul fondello
- Costruzione IP 66 doppio isolamento per temperature tra -25°C e +70°C
- Filtro passa-alto per la protezione del driver contro le basse frequenze fuori gamma
- Corpo in ABS autoestinguente stabilizzato UV di colore grigio RAL 7035
- Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile a corredo
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.22.001 | Diffusore a tromba 25W | cad | 129.98 | 9
E.22.50.23 | DIFFUSORE A TROMBA IDONEA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24
Fornitura e posa in opera di diffusore a tromba, idonea per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate.
Diffusore a tromba con driver 30 W
- Corpo in ABS (resistente agli ultravioletti)
- Morsettiera in materiale ceramico per il collegamento del cavo d'ingresso e d'uscita
- Installabile sia in ambienti chiusi sia allaperto (grazie alla protezione IP 66)
- Trasformatore per il collegamento a linee a tensione costante 100 V (/ 70 V)
- Impostazione interna della potenza
- Fusibile termico per proteggere l'integrità della linea audio dal calore
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.23.001 | Diffusore a tromba 25W - EN54 | cad | 148.58 | 8
E.22.60 | ACCESSORI VARI
E.22.60.01 | ARMADI RACK
Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
Dimensioni unificate:
- 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm;
- 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm;
- 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm;
- 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm
- Struttura con montanti in acciaio
- Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore
- Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato
- Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi
- Pannelli di chiusura frontali in alluminio
- Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.60.01.001 | Armadio RACK 9 unità completo di porta trasparente | cad | 687.43 | 4
E.22.60.01.002 | Armadio RACK 15 unità | cad | 654.85 | 4
E.22.60.01.003 | Armadio RACK 15 unità con sistema di ventilazione | cad | 947.91 | 3
E.22.60.01.004 | Armadio RACK 28 unità | cad | 1161.39 | 3
E.22.60.01.005 | Armadio RACK 42 unità | cad | 1439.98 | 3
E.22.60.01.006 | Pannello di chiusura frontale 1U | cad | 25.92 | 5
E.22.60.01.007 | Pannello di chiusura frontale 2U | cad | 27.32 | 6
E.22.60.01.008 | Pannello di chiusura frontale 3U | cad | 30.93 | 6
E.22.60.01.009 | Pannello di chiusura frontale 4U | cad | 35.27 | 5
E.22.60.01.010 | Pannello frontale di aerazione 1U | cad | 28.09 | 5
E.22.60.01.011 | Kit ruote per armadi rack | cad | 149.55 | 4
E.22.60.01.012 | Porta frontale con vetro temprato per armadio 15 unità | cad | 256.16 | 3
E.22.60.01.013 | Porta frontale con vetro temprato per armadio 28 unità | cad | 380.97 | 2
E.22.60.01.014 | Porta frontale con vetro temprato per armadio 42 unità | cad | 500.38 | 2
E.22.60.01.015 | Barra di alimentazione con n°5 prese con supporto rack | cad | 112.16 | 6
E.22.60.01.016 | Pannello unità di ventilazione forzata 500mc/h, con 3 ventole 230Vac | cad | 507.74 | 1
E.22.60.01.017 | Staffe per rack | cad | 41.23 | 9
E.22.60.01.018 | Ripiano per montaggio batterie nel rack | cad | 127.84 | 5
E.22.60.02 | GRUPPO DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN 54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
Collegato a batterie di capacità appropriata in funzione dellassorbimento del sistema e dei requisiti di evacuazione, il gruppo di alimentazione dovrà essere idoneo per garantire la continuità di alimentazione per unità di sistema EN 54-16 e relativi amplificatori di estensione e accessori nel caso di mancanza della fonte di energia principale.
- Tensione di uscita nominale: 48Vdc
- Corrente di uscita nominale: 8A / 12A
- Potenza nominale: 400W / 4800W
- Idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah / 65 ÷ 225 Ah
- Funzioni di ricarica e monitoraggio delle batterie al piombo ermetico gestite.
- Conforme alla norma EN 54-4
Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.60.02.001 | Gruppo di alimentazione EN54 - 48Vdc  8A - 400W - idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah | cad | 2858.22 | 1
E.22.60.02.002 | Gruppo di alimentazione EN54 - 48Vdc  12A - 4800W - idoneo per batterie: 65 ÷ 225 Ah | cad | 5712.8 | 0
E.22.60.02.003 | Batteria al piombo ermetica 12V 26Ah idonea per sistemi evac EN54 | cad | 120.68 | 5
E.22.60.02.004 | Batteria al piombo ermetica 12V 40Ah idonea per sistemi evac EN54 | cad | 195.12 | 3
E.22.60.02.005 | Batteria al piombo ermetica 12V 55Ah idonea per sistemi evac EN54 | cad | 250.94 | 2
E.22.60.02.006 | Batteria al piombo ermetica 12V 100Ah idonea per sistemi evac EN54 | cad | 439.9 | 2
E.22.60.02.007 | Batteria al piombo ermetica 12V 150Ah idonea per sistemi evac EN54 | cad | 625.97 | 1
E.22.60.02.008 | Batteria al piombo ermetica 12V 200Ah idonea per sistemi evac EN54 | cad | 812.03 | 1
E.22.60.03 | CAVI PER MICROFONI
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, per collegamento di microfoni in impianti diffusione sonora, conformi alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.60.03.001 | Prolunga microfonica di lunghezza 5m con connettori XLR alle due estremità | cad | 26.93 | 9
E.22.60.03.002 | Cavo microfonico schermato a due conduttori | m | 4.02 | 23
E.22.60.03.003 | Cavo microfonico a due conduttori schermati e due non schermati | m | 4.26 | 22
E.22.60.10 | ACCESSORI VARI
Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per impianti diffusione sonora, conformi alle normative di prodotto, idonei anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.60.10.001 | Dispositivo di fine linea per sistemi diffusione sonora evacuazione EN54-16 | cad | 81.75 | 6
E.22.60.10.002 | Morsettiera ceramica con termofusibile e ferma-cavo | cad | 10.19 | 23
E.22.70 | PUNTI DIFFUSIONE SONORA
E.22.70.01 | PUNTI DI DIFFUSIONE SONORA STANDARD
Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora standard, realizzato con cavo multipolare flessibile in rame LSOH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, tipo FM9OZ1 o UTPcat6.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.70.01.001 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 15 m (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 41.31 | 43
E.22.70.01.002 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 30 m (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 70.37 | 42
E.22.70.01.003 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 50 m (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 124.18 | 42
E.22.70.01.004 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 15 m in canalizzazione esterna IP55 | cad | 131.57 | 45
E.22.70.01.005 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 30 m in canalizzazione esterna IP55 | cad | 218.74 | 43
E.22.70.01.006 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 50 m in canalizzazione esterna IP55 | cad | 338.89 | 42
E.22.70.01.007 | Punto singolo base annunci / mic lunghezza fino a 15 m (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 64.45 | 27
E.22.70.02 | PUNTI DIFFUSIONE SONORA EVACUAZIONE EN 54
Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora evacuazione EN54, realizzato con cavo bipolare tipo TE4OM1 100/100 V (PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio (Evacuazione vocale), twistato con conduttori in rame rosso ricotto, barriera alla fiamma in nastro vetro-mica, isolamento in polietilene reticolato, anime di colore rosso e nero, guaina in mescola LSZH di qualità M1 (senza alogeni) di colore viola.
Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.70.02.001 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 15 m (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 49.29 | 36
E.22.70.02.002 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 30 m (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 86.35 | 34
E.22.70.02.003 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 50 m (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 152.94 | 34
E.22.70.02.004 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 15 m in canalizzazione esterna IP55 | cad | 139.57 | 42
E.22.70.02.005 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 30 m in canalizzazione esterna IP55 | cad | 234.72 | 40
E.22.70.02.006 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 50 m in canalizzazione esterna IP55 | cad | 367.66 | 38
E.22.70.10 | COLLEGAMENTO, COLLAUDO E ATTIVAZIONE IMPIANTO
Collegamento, collaudo e attivazione di impianto diffusione sonora per evacuazione conforme alla norma EN54, con intervento di tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto per certificazione impianto.
Comprensivo di controllo delle impedenze delle linee dei diffusori acustici e taratura dell'impianto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.22.70.10.001 | Collaudo e attivazione del sistema evacuazione emergenza tipologia 1 e 2 | cad | 722.59
E.22.70.10.002 | Collegamento, collaudo e attivazione di impianto EVAC EN54-16 di medie e grandi strutture, fino a n°6 zone | cad | 1083.89
E.22.70.10.003 | Collegamento, collaudo e attivazione di impianto EVAC EN54-16 di medie e grandi strutture, fino a n°20 zone | cad | 2167.77
E.22.70.10.004 | Collegamento, collaudo e attivazione di impianto EVAC EN54-16 di medie e grandi strutture, oltre le n°20 zone | cad | 2709.72
E.22.70.11 | MISURE
Misura strumentale delle prestazioni di impianto con intervento di tecnico specializzato con idonea attrezzatura.
Comprensivo misura in campo dei livelli di pressione sonora e intelligibilità dei messaggi di allarme.
Consegna relazione finale a firma di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.70.11.001 | Misura in campo del livello pressione sonora e intelligibilità del sistema evacuazione emergenza EN54-16 | cad | 1120.52 | 2
E.23 | TV-CC
E.23.01 | SISTEMI TVCC ANALOGICI
E.23.01.01 | TELECAMERE MULTISTANDARD
Fornitura e posa in opera di telecamera multistandard, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Forma Bullet  Dome - Eyeball
Sensore CMOS 1/2,8" 2MPxls 1080p/25fps
Standard Video HD-TVI, CVBS, HD-CVI, AHD
Risoluzione Video 1920x1080
Lunghezza focale2,8 - 12 mm
Illuminatore LED IR integrato portata utile 20-30m
Grado di Protezione IP66
Case metallico
Installazione a 3 assi, montaggio a parete/soffitto
Alimentazione 12VDC±10%
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.01.001 | Telecamera multistandard | cad | 134.41 | 9
E.23.01.02 | TELECAMERE MULTISTANDARD PTZ
Fornitura e posa in opera di telecamera multistandard PTZ, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Forma mini PTZ (movimento orizzontale e verticale, rotazione di 360°, ingrandimento e riduzione delle immagini)
Sensore CMOS 1/3" 2MPxls 1080p/25fps
Standard Video HD-TVI, CVBS, HD-CVI, AHD
Risoluzione Video 1920x1080
Zoom Ottico 20x
Lunghezza focale 4.7 - 94mm
Illuminatore LED IR integrato portata utile 50m
Grado di Protezione IP66
Interfaccia RS-485
Alimentazione 12VDC±10%
Protezione da sovratensione 6kV
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.02.001 | Telecamera multistandard PTZ | cad | 330.51 | 4
E.23.01.10 | MONITOR TV-CC
Fornitura e posa in opera di monitor LCD LED professionale per sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Formato 16/9
Risoluzione sino a 1920x1080pxls
Porte VGA / HDMI / BNC, 1 Ingresso Audio Line su Jack 3.5mm, 1 Uscita Audio Line su Jack 3.5mm, Speaker Audio 2x2W Integrati
Angolo di Visuale 170°(H) ~ 160°(V)
Luminosità 250 cd/m2
MTBF a 25°C > 50.000 ore
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.10.001 | Monitor 21 pollici | cad | 388.67 | 3
E.23.01.20 | DVR
Fornitura e posa in opera di DVR professionale per sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Ingressi video: 4/16 CH 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI (BNC) + 1/2 CH IP
Uscite video: 1x VGA, 1x HDM
Compressione video: Doppio Streaming, H.264 High Profile
Modalità di registrazione: Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione
Risoluzione di registrazione: 1080p Lite (960x1080 pxls), HD (1280x720 pxls), 960H (960x576pxls)
Attivazione Allarme (Trigger): Motion detection, Ingressi d'allarme, Mancanza segnale Video,Allarmi di sistema
Notifica Allarmi: Email / FTP, Registrazione Video, Registrazione Snapshot, Presetsu PTZ, Controllo Relay, Pop-Up Immagine
Interfacce: 2x USB, 1x RS485
Interfacce di rete: 1x 10/100Mbps RJ-45
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione/attivazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.20.001 | DVR 4 ingressi | cad | 206.93 | 12
E.23.01.20.002 | DVR 16 ingressi | cad | 455.21 | 6
E.23.01.50 | ACCESSORI
Fornitura e posa in opera di accessori vari per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Conformi alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.50.001 | Staffa per telecamera da interno | cad | 12.78 | 10
E.23.01.50.002 | Custodia con apertura laterale 230V | cad | 183.03 | 7
E.23.01.50.003 | Illuminatore | cad | 312.46 | 4
E.23.01.50.004 | Video balun passivo 1 canale video (coppia) | cad | 10.77 | 12
E.23.10 | SISTEMI TVCC IP
E.23.10.01 | TELECAMERE IP PER INTERNO
Fornitura e posa in opera di telecamera IP, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Forma Bullet - Dome
Sensore CMOS 1/2,7" 2MPxls 1080p/30fps
Risoluzione Video 1920x1080
Ottica 3,8-13mm IR Corrected
Attivazione allarmeTamper detection/Video motion detection
Ingresso e uscita allarme
Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio
Slot per registrazione diretta su scheda SD
Porta ethernet RJ45
Uscita analogica in simultanea a segnale IP
Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W)
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.10.01.001 | Telecamera IP per interno | cad | 385.53 | 3
E.23.10.02 | TELECAMERE IP PER ESTERNO
Fornitura e posa in opera di telecamera IP da esterno, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Forma Bullet - Dome
Sensore CMOS 1/2,7" 5MPxls 30fps
Risoluzione Video 1920x1080
Ottica motorizzata e backfocus motorizzato
Sensibilità 0.24/0 lux, con IR 10 LED ad alta efficienza portata 15m
Versione da esterno, antivandalo IK10, grado di protezione IP66
Obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm
Attivazione allarmeTamper detection/Video motion detection
Ingresso e uscita allarme
Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio
Slot per registrazione diretta su scheda SD
Porta ethernet RJ45
Uscita analogica in simultanea a segnale IP
Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W)
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.10.02.001 | Telecamera IP per esterno | cad | 595.34 | 2
E.23.20 | SISTEMI TVCC IP CON ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
E.23.20.01 | TELECAMERE IP PER ESTERNO CON ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
Fornitura e posa in opera di telecamera IP da esterno con analisi video intelligente, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Forma Bullet - Dome
Sensore CMOS 1/2,7" 5MPxls 30fps
Essential Video Analytics (VCA)
Risoluzione Video 1920x1080
Ottica motorizzata e backfocus motorizzato
Sensibilità 0.24/0 lux, con IR 10 LED ad alta efficienza portata 15m
Versione da esterno, antivandalo IK10, grado di protezione IP66
Obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm
Attivazione allarmeTamper detection/Video motion detection
Ingresso e uscita allarme
Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio
Slot per registrazione diretta su scheda SD
Porta ethernet RJ45
Uscita analogica in simultanea a segnale IP
Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W)
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.20.01.001 | Telecamera IP per esterno con analisi video intelligente | cad | 716.77 | 4
E.24 | FONIA DATI
E.24.01 | CABLAGGIO STRUTTURATO
E.24.01.01 | QUADRI E ARMADI
Fornitura e posa in opera di quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati in lamiera verniciata con colore a scelta della DL con porta in vetro fumé, zoccolo h=10cm ispezionabile per arrivo/partenza cavi dal basso, pannelli laterali incernierati, accessori quali montanti portapparecchi, staffe, viti, gabbie, rondelle, connettori, cavi, fascette, ecc.
Nell'armadio saranno installati:
- q.b. pannelli frontali passacavi, ciechi e forati per areazione e di segregazione orizzontale per dati/fonia
- q.b. accessori di identificazione e di fissaggio
- q.b. apparati attivi e di attestazione fibre ottiche (a carico dell'ausl)
- q.b. patch panel con connettori RJ45 cat. 5e  6a tipo UTP / FTP (computati a parte)
- q.b. patch cord costituiti ciascuno da n.2 connettori RJ45 cat5e  6a e cavo UTP / FTP (computati a parte)
- n.1 blocco alimentazione con n.6 prese di corrente posto in profondità del quadro (computato a parte)
- n.1 gruppo di ventilazione superiore (computato a parte)
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.01.008 | Armadio da pavimento 24 Unità 800x800 | cad | 1621.02 | 7
E.24.01.01.009 | Armadio da pavimento 29 Unità 800x800 | cad | 1857.78 | 7
E.24.01.01.010 | Armadio da pavimento 33 Unità 800x800 | cad | 1940.48 | 7
E.24.01.01.011 | Armadio da pavimento 38 Unità 800x800 | cad | 1791.08 | 7
E.24.01.01.012 | Armadio da pavimento 42 Unità 800x800 | cad | 1873.75 | 7
E.24.01.01.013 | Armadio da pavimento 47 Unità 800x800 | cad | 2587.94 | 5
E.24.01.10 | ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI
Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.10.003 | Gruppo tetto aerazione naturale | cad | 91.29 | 6
E.24.01.10.007 | Pannello ingresso cavi con spazzola | cad | 24.89 | 23
E.24.01.10.008 | Kit piedini per armadi da pavimento | cad | 64.42 | 9
E.24.01.10.010 | Coppia montanti 24U | cad | 91.29 | 6
E.24.01.10.011 | Coppia montanti 42U | cad | 139.11 | 4
E.24.01.10.012 | Ripiano di supporto fisso per apparati attivi prof.600mm | cad | 97.99 | 6
E.24.01.10.013 | Ripiano di supporto fisso per apparati attivi prof.800mm | cad | 112.57 | 5
E.24.01.10.014 | Ripiano di supporto estraibile per apparati attivi prof.600mm | cad | 269.72 | 2
E.24.01.10.015 | Ripiano di supporto estraibile per apparati attivi prof.800mm | cad | 293.33 | 2
E.24.01.10.016 | Ripiano di supporto estraibile a montaggio anteriore prof.250mm | cad | 192.86 | 3
E.24.01.10.020 | Pannello di permutazione 24 porte cat.6 UPT | cad | 373.01 | 6
E.24.01.10.021 | Pannello di permutazione 24 porte cat.6 FTP | cad | 448.2 | 5
E.24.01.10.023 | Pannello di permutazione 24 porte cat.6a FTP | cad | 591.03 | 4
E.24.01.10.024 | Pannello FONIA 50 prese RJ45 | cad | 326.66 | 11
E.24.01.10.051 | Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, blu - 5 m | cad | 21.36 | 31
E.24.01.10.052 | Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, blu - 5 m | cad | 24.96 | 27
E.24.01.10.053 | Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 5 m | cad | 26.4 | 25
E.24.01.30 | PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP
Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.30.001 | Punto singolo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 175.29 | 23
E.24.01.30.002 | Punto doppio TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 286.72 | 17
E.24.01.30.003 | Punto triplo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 398.17 | 15
E.24.01.30.004 | Punto quadruplo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 526.19 | 13
E.24.01.30.005 | Punto singolo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 206.45 | 25
E.24.01.30.006 | Punto doppio TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 309.2 | 18
E.24.01.30.007 | Punto triplo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 429.34 | 16
E.24.01.30.008 | Punto quadruplo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 547.79 | 15
E.24.01.35 | PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo FTP
Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo FTP (Foiled Twisted Pair) 4 coppie singolarmente twistate 23AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1 , non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.35.001 | Punto singolo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 182.3 | 22
E.24.01.35.002 | Punto doppio TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 300.74 | 16
E.24.01.35.003 | Punto triplo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 419.2 | 14
E.24.01.35.004 | Punto quadruplo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 554.24 | 13
E.24.01.35.005 | Punto singolo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 213.47 | 24
E.24.01.35.006 | Punto doppio TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 323.22 | 17
E.24.01.35.007 | Punto triplo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 450.37 | 16
E.24.01.35.008 | Punto quadruplo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 575.83 | 14
E.24.01.40 | PREDISPOSIZIONE PUNTI PRESE FONIA DATI
Fornitura e posa in opera di predisposizione punto presa per impianti di cablaggio strutturato in esecuzione per incasso / vista composto da: quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e filo traino. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.40.001 | Predisposizione Punto presa in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 42.78 | 36
E.24.01.40.002 | Predisposizione Punto presa in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale) | cad | 60.12 | 29
E.24.02 | FIBRA OTTICA
E.24.02.10 | PANNELLO OTTICO
Fornitura e installazione in armadio di pannello di attestazione per fibre ottiche da una unità rack predisposto per n.12 bussole (ST/SC/LC) per fibra (multi/mono modale), completo di schede per la protezione dei giunti di attestazione e tutti gli accessori necessari per la protezione e il bloccaggio dei cavi in ingresso e allinterno, accessori, materiale di identificazione.
Fornitura e posa del box di terminazione del cliente da 8 fino a 12 terminazioni
- Fornitura del box con la struttura richiesta per il fissaggio a muro;
- Posa e fissaggio del box a muro o in un telaio;
- sguainatura del cavo e preparazione delle fibre;
- fornitura e posa del modulo/i di giunzione nel box;
- posa dei manicotti e relative connessioni dei connettori SC-PC;
- posizionamento dei tubetti contenenti i nastri nei moduli di giunzione corrispondenti;
- fornitura e posa dei micro fan-out o delle semibretelle all'interno del box;
- giunzione a fusione dei nastri con i micro fan-out o delle fibre singole con le semibretelle secondo le
prescrizioni tecniche ed i limiti di attenuazione stabiliti;
- sistemazione dei nastri o delle fibre giuntate all'interno delle schede di giunzione;
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.02.10.001 | Pannello ottico 12 posizioni | cad | 238.06 | 21
E.24.02.10.002 | Bussola SC duplex MM | cad | 13.83 | 27
E.24.02.10.003 | Bussola LC duplex rettangolare MM | cad | 17.8 | 21
E.24.02.10.004 | Kit vassoio portagiunzioni (max 24 fibre) | cad | 80.56 | 46
E.24.02.20 | BRETELLA OTTICA
Fornitura e posa in opera di patch per fibra ottica adatte al collegamento in locali tecnici e postazioni di lavoro tra apparecchiature passive ed attive:
- Connettorizzata da ambo i lati con n. 4 connettori ottici
- Lunghezza fino a 5 metri
- Ferule in ceramica di ossido di zirconio
- In versione monomodale OS2 e multimodale OM2, OM3, OM4
- Connettori ST, SC e LC
- Guaina colorata da 2mm per una facile e rapida identificazione delle prestazioni
- Guaina LSZH a basse emissioni di fumo e nulle emissioni di sostanze tossiche o corrosive
Completa di certificazione in fabbrica e materiale di identificazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.02.20.001 | Bretella DX OM3 50/125 SC-SC LSZH 1m | cad | 26.31 | 16
E.24.02.20.002 | Bretella DX OM3 50/125 SC-SC LSZH 3m | cad | 28.53 | 15
E.24.02.20.003 | Bretella DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 1m | cad | 28.39 | 15
E.24.02.20.004 | Bretella DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 3m | cad | 30.88 | 14
E.24.02.30 | CONNETTORI
Fornitura e posa in opera di connettori prelappati a crimpare e connettori a lappare per connessione a freddo, per cavi FL-C in fibra ottica per terminazione in campo con cavi ottici in patch panel ottici e/o stazioni di lavoro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.02.30.001 | Con. FO Prelappato OM3 50/125 SC | cad | 42.96 | 3
E.24.02.30.002 | Con. FO Prelappato OM3 50/125 LC | cad | 49.36 | 3
E.24.02.30.003 | Con. FO a freddo MM 50/125 SC | cad | 16.81 | 30
E.24.02.30.004 | Con. FO a freddo MM 50/125 LC | cad | 21.12 | 24
E.24.02.30.005 | Pigtail OM3 50/125 SC 1m | cad | 13 | 43
E.24.02.30.006 | Pigtail OM3 50/125 LC 1m | cad | 13 | 43
E.24.02.50 | DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Fornitura documentazione di certificazione di dorsale ottica multimodale/monomodale costituita da misure di attenuazione bidirezionale e dal valore medio di attenuazione in dB (computato eseguendo la semisomma tra le due attenuazioni nelle due direzioni di misura), per ogni fibra, realizzate con banco ottico multimodale (1310 nm)  monomodale (1550 nm), certificato di calibrazione del banco ottico in corso di validità. La documentazione di certificazione deve attestare che lattenuazione media attesa per ogni tratta dovrà essere per le fibre multimodali pari a 1,2+0,4L dove L è la lunghezza della dorsale in Km e per le fibre monomodali 1,2+0,24L
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.02.50.001 | Documentazione e certificazione dorsale in fibra ottica | cad | 294.9 | 68
E.25 | ANTENNA TV
E.25.01 | ANTENNA TV STANDARD
E.25.01.50 | PRESE
Fornitura e posa in opera di presa TV-SAT, con scatola portafrutti, telaio e cavo computati a parte. Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.25.01.50.001 | Presa terminale TV-SAT DEMIX con connettore IEC ed F | cad | 17.56 | 27
E.25.01.50.002 | Presa passante 5-22dB TV-SAT DEMIX con connettore IEC ed F | cad | 19.33 | 24
E.25.01.50.003 | Presa SAT terminale, con connettore F | cad | 10.51 | 22
E.25.01.50.004 | Presa SAT passante 5-22dB, con connettore F | cad | 13.43 | 17
E.25.01.50.005 | Presa TV terminale, con connettore IEC | cad | 9.91 | 24
E.25.01.50.006 | Presa TV passante 5-22dB, con connettore IEC | cad | 12.85 | 18
E.26 | RIVELAZIONE INCENDIO
E.26.01 | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 1
E.26.01.01 | CENTRALE ANALOGICA 1 LOOP
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 1 linea, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 198 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Una linea con possibilità di collegare sino a 198 dispositivi intelligenti (99 rivelatori e 99
moduli d'ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, la linea potrà essere collegata a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 disponibile per programmazione esterna o stampante - display retroilluminato grafico a 8 righe per 20 colonne (128 x 64 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili - 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 16 caratteri e descrizione zona a 16 caratteri- 50 zone fisiche e 100 gruppi logici- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio Storico di 500 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale  autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte -
segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate- annullamento dei eventuali ritardi previsti - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera multifunzione con frecce per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Specifiche tecniche:
Numero di linee 1
Numero di zone 50 zone software
Numero di gruppi 100 gruppi ad attivazione diretta ed indiretta
Numero max. punti 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena
Ingresso rete 230 Vca +/- 15% 50Hz
Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
Alimentatore 1,8 A 24 Vcc
Corrente di ricarica 0,45 A
Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A
Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 1A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 1A, Uscite seriali 1 x RS232 standard
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.01.001 | Centrale di rivelazione incendio analogica 1 loop | cad | 1861.93 | 5
E.26.01.02 | CENTRALE ANALOGICA 2 LOOP
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a microprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 2 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 396 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate
direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Due linee con possibilità di collegare sino a 396 dispositivi intelligenti (198 rivelatori e 198 moduli d'ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 16 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI - display lcd grafico con 8 righe per 40 colonne (240 x 64 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 4 livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli
di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con
distinzione tra preallarme1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Specifiche tecniche:
Numero di linee 2Numero di zone 150 zone software
Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta
Numero max. punti 198 rivelatori e 198 moduli e 1 uscita sirena
Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz
Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
Alimentatore 2,1 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori da 18Ah
Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 0,8A 1 resettabile 24Vcc 0,8A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.02.001 | Centrale di rivelazione incendio analogica 2 loop | cad | 2774.28 | 4
E.26.01.03 | CENTRALE ANALOGICA 4 LOOP
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a multiprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di
un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 22 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti)- software standard in
2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore-
programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Specifiche tecniche:
Numero di linee 4Numero di zone 150 zone software
Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta
Numero max. punti 396 rivelatori e 396 moduli e 1 uscita sirena
Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz
Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
Alimentatore 2,7 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori sino a 18Ah
Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.03.001 | Centrale di rivelazione incendio analogica 4 loop | cad | 4598.99 | 3
E.26.01.04 | CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a multiprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4.Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 dotati di proprio microprocessore sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore pertanto tale centrale, grazie ai quattro microprocessori, potrà gestire sino a 2048 punti di rivelazione. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale
dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- Ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o
tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i
criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Specifiche tecniche:
Numero di linee da 4 a 16Numero di zone 150 zone software
Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta
Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena
Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz
Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
Alimentatore 2,7 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori sino a 18Ah
Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.04.001 | Centrale di rivelazione incendio analogica 4 loop | cad | 5482.19 | 3
E.26.01.04.002 | Centrale di rivelazione incendio analogica 8 loop | cad | 8426.78 | 2
E.26.01.04.003 | Centrale di rivelazione incendio analogica 12 loop | cad | 10928.92 | 1
E.26.01.04.004 | Centrale di rivelazione incendio analogica 16 loop | cad | 13431.03 | 1
E.26.01.05 | RIPETITORI LCD
Fornitura e posa in opera di pannelli LCD di ripetizione per centrali analogiche.
Pannello ripetitore incendio
Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il riporto a distanza dello stato della centrale o anche dei suoi tasti funzione. Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la centrale a quattro o sedici.- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per riconoscimento, tacitazione, ripristino, prova lampade e visualizzazione lista eventi- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2- led di allarme sistema, guasto sistema, tacitazione sirene- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti come ripetizione del display della centrale- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti
Pannello ripetitore programmabile per zone
Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il riporto a distanza dello stato di un max di 32 punti/zone della centrale di rivelazione. Il pannello utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 10 per la centrale a due linee, di 14 per la centrale a quattro linee e di 16 per la centrale sedici. Il pannello può essere configurato come master, in ambienti vasti, avendo la possibilità di quattro ripetitori slave.- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per programmazione, tacitazione ronzatore, test ronzatore, prova lampade- led di allarme sistema, guasto sistema, tacitazione - visualizzazione ora/data, allarmi e guasti come ripetizione della centrale dei 32 punti/zone- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta-
alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti
Pannello ripetitore allarmi tecnici e Gas
Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il comando ed il riporto a distanza dello stato degli eventi relativi alla rivelazione gas ed degli allarmi tecnologici .Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la centrale a quattro o sedici. - Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per riconoscimento, menù, ripristino e visualizzazione lista eventi- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2- led di preallarme 1 2 e allarme , esclusioni, guasto e presenza rete- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti di tutti i punti tecnologici e gas- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti.
Specifiche tecniche relative a tutti i modelli
Alimentazione 10-30 Vcc
Corrente a riposo 30 mA
Corrente massima 80 mA con ronzatore attivo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.05.001 | Ripetitore incendio | cad | 1053.32 | 1
E.26.01.05.002 | Ripetitore programmabile per zone | cad | 915.53 | 1
E.26.01.05.003 | Ripetitore Allarmi tecnici e Riv.Gas | cad | 1200.82 | 1
E.26.01.08 | ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE
Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.08.001 | Kit di programmazione remota da PC | cad | 324.14
E.26.01.08.002 | Scheda per rete Ethernet (TCP/IP) e uscita USB | cad | 559.96
E.26.01.08.003 | Scheda per uscita RS232/485 | cad | 1059.83
E.26.01.08.004 | Scheda ampliamento 4 loop. | cad | 2503.01
E.26.01.10 | CENTRALE ANALOGICA 2 LOOP TIPO B
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. La centrale di rivelazione incendio sarà dotata di 2 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 396 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite
l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Due linee con possibilità di collegare sino a 396 dispositivi intelligenti (198 rivelatori e 198 moduli d'ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per programmazione esterna o stampante ed 1 uscita seriale RS485 per terminali remoti- con scheda opzionale 1 uscita RS232 per collegamento a sistema di supervisione ed 1 uscita RS485 per ripetitori o comandi per sinottico- display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40)- possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri- 150
zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme1, 2 ed allarme- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera
multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Specifiche tecniche:
Numero di linee 2Numero di zone 150 zone software
Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta
Numero max. punti 198 rivelatori e 198 moduli e 1 uscita sirena
Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz
Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
Alimentatore 1,8 A 24 Vcc Corrente di ricarica 0,8 A per accumulatori da 17Ah
Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard 1 x RS232 opzionale 1 x RS485 opzionale.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.10.001 | Centrale di rivelazione incendio analogica 2 loop TIPO B | cad | 2656.8 | 4
E.26.01.11 | CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP TIPO B
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore sino ad un massimo di 2048 con 4 microprocessori. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su
tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave hardware di protezione. Caratteristiche tecniche:- Sedici linee con possibilità di collegare sino a 3168 dispositivi intelligenti (1584 rivelatori e 1584 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 2048 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per stampante ed 1 uscita seriale RS485 per terminali remoti- con scheda opzionale 1 uscita RS232 per collegamento a sistema di supervisione o per programmazione esterna ed 1 uscita RS485 per ripetitori o comandi per sinottico- display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40)- possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico- software standard in 2 lingue (italiano e inglese)
selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico
dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Specifiche tecniche:
Numero max. di linee 16Numero di zone 150 zone software
Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta
Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena
Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz
Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
Alimentatore 4 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1,5 A per accumulatori da 24Ah
Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee) Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee)Uscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.11.001 | Centrale di rivelazione incendio analogica 4 loop TIPO B | cad | 5777.18 | 3
E.26.01.11.002 | Centrale di rivelazione incendio analogica 8 loop TIPO B | cad | 8538.07 | 2
E.26.01.11.003 | Centrale di rivelazione incendio analogica 12 loop TIPO B | cad | 11041.09 | 1
E.26.01.11.004 | Centrale di rivelazione incendio analogica 16 loop TIPO B | cad | 13834.68 | 1
E.26.01.12 | RIPETITORI LCD TIPO B
Fornitura e posa in opera di pannello remoto di ripetizione del display a cristalli liquidi per centrali analogiche.
Possono essere collegati fino a 32 LCD-6000 ad una sola centrale (con alimentatore separato).Il pannello LCD-6000 riporta tutte le segnalazioni del display della centrale e consente di eseguire le funzioni di:- Riconoscimento evento;- Tacitazione uscite;- Reset allarmi. Caratteristiche tecniche- Display a cristalli liquidi retroilluminato con 8 linee da 40 caratteri ciascuna.- Tasti frontali per il Riconoscimento eventi, Tacitazione uscite e Reset allarmi.- Tasto frontale di prova LED/LCD.- Tasto frontale per visualizzazione Lista Eventi in corso.- Data/Ora sul display.- Segnalatore piezo elettrico locale con attivazione in caso di allarme/guasto.- LED di segnalazione allarme (rosso), guasto (giallo) e tacitazione uscite (giallo).- Possibilità di visualizzazione delle liste eventi.- Funziona come ripetitore del segnale e possono essere usati più LCD in cascata a distanza di 1500mm l'una dall'altra.- Collegamento a 4 fili RS-485 e 2 per alimentazione 24 Vcc.- Collegabile alle centrali sulla uscita seriale per
terminale CRT. Non necessita quindi di schede aggiuntive sulle centrali.
Tensione di alimentazione: 15 ÷ 30 Vcc.- Assorbimento max 180 mA .- Assorbimento a riposo 80 mA .
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.12.001 | Ripetitore incendio | cad | 1011.8 | 1
E.26.01.15 | ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE TIPO B
Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.15.001 | Kit di programmazione remota da PC | cad | 324.14
E.26.01.15.002 | Scheda 2 interfacce seriali con cavo piatto | cad | 479.57
E.26.01.15.003 | Cestello porta schede per ampliamento linee 3 slot completo di cavo flat per 3 schede | cad | 452.19
E.26.01.15.004 | Scheda ampliamento 4 loop | cad | 2425.29
E.26.01.20 | CENTRALI VIA RADIO
Fornitura e posa in opera di ricevitore radio per sistemi di rivelazione incendio, sviluppata in conformità con le normative EN54-2. Il ricevitore radio dovrà permettere il controllo di trentadue dispositivi (rivelatori ottico-termici o pulsanti manuali). Caratteristiche tecniche: Il ricevitore dispone di due zone che possono controllare ciascuna ben 16 dispositivi, questi dispone inoltre di uscite a relè per allarme e guasto delle singole zone. Grazie all'uso d'interfaccia indirizzata a due ingressi ed una uscita il sistema può inviare le segnalazioni alle centrali indirizzate di rivelazione incendio e di poter ricevere da queste un comando di ripristino. La connessione di tale ricevitore ad una centrale conforme alle EN54-2 è obbligatorio per la realizzazione di un impianto a regola d'arte. La trasmissione radio avviene in modo bidirezionale e con utilizzo di doppia frequenza, con salto di canale in caso di messaggio non confermato. Il ricevitore dispone di led per la segnalazione di allarme automatico,
allarme manuale, guasto apparecchiatura ottica, guasto bassa temperatura, rivelatore sporco, guasto comunicazione, batterie in esaurimento, batterie da sostituire, presenza rete, guasto alimentazione e blocco sistema di trasmissione. Il sistema dispone inoltre al suo interno di ben trentadue led per la singola segnalazione del punto in allarme od in guasto. Questi dispone inoltre d'ingresso per utilizzo di alimentatore esterno. Specifiche tecniche:
Numero di zone 2
Numero max. rivelatori per zona 16
Tensione di funzionamento 12 Vcc
Frequenze di trasmissione 434MHz e 868MHzMax.
Potenza di trasmissione 10mW
Numero di canali 20 in 434MHz e 4 in 868MHz
Sensibilità ricevitore 100dBm
Uscita di allarme per zona contatto di scambio 2A a 30Vcc
Uscita di guasto per zona contatto di scambio 2A a 30Vcc
Ingresso rete 220 Vca +/-10% - 60 Hz
Alimentatore 1,2A 12Vcc
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.20.001 | Centrale di rivelazione incendio via radio | cad | 2526.98 | 4
E.26.01.30 | MODULI MINIATURIZZATI
Fornitura e posa in opera di modulo miniaturizzato di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, di ridottissime dimensioni, adatto per essere alloggiato nelle scatole da incasso tipo503. Caratteristiche generali: Il modulo è dotato di due led che lampeggeranno in condizione normale, indicandone il corretto funzionamento e la regolare comunicazione con la centrale. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata.
Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli:
Tensione di funzionamento 15-32Vcc
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso:
Corrente a riposo 300 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita:
Corrente a riposo 360 microA
Contatto 1 A 30Vcc
Specifiche tecniche del modulo indirizzato ad un ingresso ed un'uscita:
Corrente a riposo 500 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento :
Corrente massima sul ramo 12 mA
Tempo intervento su corto 150 microS
Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi e due uscite:
Tensione di funzionamento 15-32Vcc
Corrente a riposo 700 microA
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.30.001 | Modulo indirizzato di ingresso | cad | 79.84 | 12
E.26.01.30.002 | Modulo indirizzato di uscita | cad | 91.31 | 10
E.26.01.30.003 | Modulo indirizzato n°1 ingresso e n°1 uscita | cad | 109.31 | 11
E.26.01.30.004 | Modulo indirizzato di isolamento | cad | 71.01 | 13
E.26.01.30.005 | Modulo indirizzato n°2 ingressi e n°2 uscite | cad | 141.38 | 10
E.26.01.31 | MODULI STANDARD
Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, adatto per essere alloggiato in apposito box in materiale plastico. Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di un led che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo per rivelatori di fumo convenzionali a 2 o 4 conduttori viene utilizzato per collegare una zona di rivelatori compatibili utilizzando un indirizzo sulla linea analogica (selezionabile tramite selettori rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza la zona di rivelatori convenzionali ed il collegamento con alimentazioni esterne. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della
centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata.
Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli:
Tensione di funzionamento 15-32Vcc
Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C
Umidità relativa (senza condensa) 5 - 95%
Specifiche tecniche del modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali:
Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc
Corrente a riposo 288 microA
Corrente a riposo con led attivo 500 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita:
Tensione di funzionamento 15-28Vcc
Corrente a riposo 310 microA
Corrente a riposo con led attivo 510 microA
Contatto 2 A 30Vcc
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc
Corrente a riposo 310 microA
Corrente a riposo con led attivo 510 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc
Corrente a riposo 340 microA
Corrente a riposo con led attivo 600 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi ed un'uscita:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc
Corrente a riposo 340 microA
Corrente a riposo con led attivo 660 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc
Corrente a riposo 200 microA
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.31.001 | Modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali | cad | 206.13 | 5
E.26.01.31.002 | Modulo indirizzato di uscita | cad | 115.17 | 8
E.26.01.31.003 | Modulo indirizzato di ingresso | cad | 101.05 | 9
E.26.01.31.004 | Modulo indirizzato a due ingressi | cad | 126.96 | 9
E.26.01.31.005 | Modulo indirizzato a n°2 ingressi e n°1 uscita | cad | 151.99 | 9
E.26.01.31.006 | Modulo indirizzato di isolamento | cad | 93.97 | 10
E.26.01.31.007 | Box per montaggio per moduli | cad | 16.5 | 7
E.26.01.31.008 | Accessorio per montaggio per pannello / barra DIN | cad | 12.09 | 10
E.26.01.32 | MODULI MULTIPLI
Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia multiplo di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio. Il modulo dovrà essere montato in una scatola di contenimento IP55.Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di led (uno per ogni ingresso/ uscita) che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale.
Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C
Umidità relativa (senza condensa) 0 - 93%
Specifiche tecniche modulo indirizzato a dieci ingressi:
Corrente a riposo 2,7 mA
Specifiche tecniche modulo indirizzato a dieci uscite:
Corrente a riposo con led attivo 1,7 mA
Contatto 2 A 30Vcc
Specifiche tecniche modulo indirizzato a cinque uscite e cinque ingressi:
Corrente a riposo con led attivo 2,7 mA
Contatto 2 A 30Vcc
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.32.001 | Modulo indirizzato a dieci ingressi | cad | 481 | 5
E.26.01.32.002 | Modulo indirizzato a dieci uscite | cad | 566.64 | 4
E.26.01.32.003 | Modulo indirizzato a cinque uscite e cinque ingressi | cad | 485.31 | 5
E.26.01.33 | MODULI 4-20mA
Fornitura e posa in opera di modulo ingresso analogico 4-20 mA adatto all'interfacciamento di rivelatori di gas, per sistemi di rivelazione incendio, alloggiato in scatola IP55. Caratteristiche generali: Il modulo per rivelatori gas permette di raccogliere le segnalazioni provenienti dai sensori 4-20 mA e di riportarle in un loop di rivelazioni incendio ad indirizzo, abbinando a ciascun indirizzo un proprio comando d'uscita, un proprio testo, una differente sensibilità e l'abilitazione all'autoripristino. La sensibilità in funzione del tipo di rivelatore gas (esplosivo o tossico) sarà espressa come percentuale del L.I.E. o come misurazione di ppm.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc
Ingresso al.est. 15-30Vcc max. 800mA
Corrente a riposo da al.est. 22 mA + corrente per rivelatore gas
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.33.001 | Modulo n°1 ingresso analogico 4-20 mA | cad | 148.72 | 6
E.26.01.33.002 | Modulo n°4 ingressi analogici 4-20 mA | cad | 328.36 | 6
E.26.01.34 | PULSANTE ANALOGICO
Fornitura e posa in opera di pulsante analogico di allarme manuale a rottura vetro, dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento adatto al montaggio a giorno in ambienti chiusi.
Caratteristiche generali: Il pulsante dovrà essere certificato secondo la norma EN.54.11 e dovrà essere completo di: Rotare switch per indirizzamento; Doppio isolatore escludibile; Doppio Led bicolore per monitorare i diversi stati del pulsante; Chiave per effettuare il test una volta installato il pulsante.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15-32Vcc
Corrente a riposo 390 microA
Corrente di allarme 5 mA con led attivo
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C
Grado di protezione IP44
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.34.001 | Pulsante analogico indirizzabile | cad | 115.48 | 10
E.26.01.35 | PULSANTE STAGNO
Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro con uno scambio conforme alla normativa EN54-11.
Caratteristiche generali: Azionamento automatico alla rottura del vetro, vetro protetto da pellicola antinfortunistica, contenitore stagno, chiave di test funzionamento in dotazione, morsetti doppi per derivazione.
Specifiche tecniche:
Contatto in scambio da 3A 220Vca
Materiale plastico colore rosso
Grado di protezione IP67
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.35.001 | Pulsante manuale a rottura vetro ad uno scambio IP67 | cad | 134.04 | 9
E.26.01.36 | PULSANTI CONVENZIONALI
Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro conforme alla normativa EN54-11. Caratteristiche generali: Azionamento automatico alla rottura del vetro, vetro protetto da pellicola antinfortunistica, chiave di test funzionamento in dotazione, morsetti doppi per derivazione.
Specifiche tecniche:
Contatto na + nc da 2A 30Vcc
Materiale plastico
Colore rosso, giallo, blu
Grado di protezione IP24
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.36.001 | Pulsante manuale a rottura vetro ad uno scambio IP24 | cad | 41.29 | 28
E.26.01.36.002 | Pulsante manuale a rottura vetro ad uno scambio IP24 (Giallo o Blu) | cad | 49.23 | 24
E.26.01.37 | PULSANTI VIA RADIO
Fornitura e posa in opera di pulsante manuale via radio a rottura vetro, dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento, in contenitore in plastica di colore rosso o blu adatto al montaggio a vista.
Caratteristiche generali: Pulsante manuale di allarme a rottura vetro via radio conforme EN54-11, trasmissione radio su doppia frequenza, azionamento automatico alla rottura del vetro, fissabile su scatola da incasso, vetro protetto da pellicola antinfortunistica.
Specifiche tecniche:
Alimentazione a batterie al litio 2 x 3 tipo CR-4148 (comprese nella fornitura)
Frequenza radio 434MHz e 868MHz
Colore rosso o blu
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.37.001 | Pulsante via radio | cad | 676.34 | 2
E.26.01.38 | RIVELATORE DI FUMO OTTICO
Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo analogico identificato a basso profilo, costruito in conformità con le normative EN54. Applicazioni: Il rivelatore di fumo ottico analogico identificato reagisce a tutti i fumi visibili. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Questi tipi di fuochi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente. Il rivelatore ottico di fumo interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti. Il rivelatore è compatto, moderno, e si integra facilmente in qualunque tipo di locale. Caratteristiche generali: Il rivelatore di fumo ottico analogico identificato è in grado di operare una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi che possono essere causati da correnti d'aria, polvere, insetti, repentine variazioni di temperatura, corrosione, ecc.
Il disegno a basso profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore ottico di fumo a basso profilo trasmette un segnale di corrente analogico direttamente proporzionale alla densità di fumo presente. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di uscita analogica in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori costantemente sorvegliati, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensori e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i dati
residenti nel software del sistema per determinare quando necessita un intervento di manutenzione.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15V - 28Vcc
Corrente di riposo 330 microA
Corrente di allarme 7mA con led attivo
Temperatura di funzionamento da -10°C a + 60 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Costruzione materiale ignifugo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.38.001 | Rivelatore ottico di fumo analogico con microprocessore | cad | 114.54 | 4
E.26.01.39 | RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato, costruito in conformità con le normative EN54 parte 5. Applicazioni:Il rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato viene utilizzato in particolare per la protezione di locali ed installazioni in cui un principio di incendio sia accompagnato da un repentino aumento della temperatura o in cui altri rivelatori di incendio non possono essere applicati a causa di presenza costante di fumo, vapore, ecc. Il rivelatore reagisce quindi al veloce incremento di temperatura ed al superamento della temperatura massima prestabilita che è di 58°C.Caratteristiche generali: Il rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato opera una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi; fornisce, grazie alla sua bassa resistenza termica, una rapida risposta a possibili cambiamenti di temperatura; trasmette un segnale di corrente analogico
direttamente proporzionale alla temperatura. Tutti i circuiti elettronici sono costituiti da componenti allo stato solido ed a tenuta stagna per prevenire i danni causati dalla polvere, dalla sporcizia e dall`umidita`. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. Non presenta componenti soggetti ad usura. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di interfacciamento con ingresso analogico, in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori, costantemente sorvegliati, di 198 punti, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensore e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla
propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema, per determinare quando richiede un intervento di manutenzione.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15 - 28Vcc
Corrente di riposo 150 microA
Corrente di allarme 5mA con led attivo
Temperatura di funzionamento: da -10 °C a + 49 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Costruzione materiale ignifugo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.39.001 | Rivelatore termovelocimetrico analogico | cad | 80.08 | 6
E.26.01.40 | RIVELATORE TERMICO
Fornitura e posa in opera di rivelatore di massima temperatura per ambienti critici analogico identificato, costruito in conformità con le normative EN54 parte 5. Applicazioni:Il rivelatore di massima temperatura analogico identificato viene utilizzato in particolare per la protezione di locali ed installazioni in cui un principio di incendio sia accompagnato da un repentino aumento della temperatura o in cui altri rivelatori di incendio non possono essere applicati a causa di presenza costante di fumo, vapore, ecc. Tale apparato avendo una temperatura d'intervento elevata viene consigliato per ambienti nei quali la temperatura normale di riferimento è costantemente superiore ai 35°C.Il rivelatore reagisce al superamento della temperatura massima prestabilita che è di 78°C.Caratteristiche generali: Il rivelatore di massima temperatura analogico identificato opera una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi; fornisce, grazie alla sua bassa resistenza termica, una rapida risposta a possibili
cambiamenti di temperatura; trasmette un segnale di corrente analogico direttamente proporzionale alla temperatura. Tutti i circuiti elettronici sono costituiti da componenti allo stato solido ed a tenuta stagna per prevenire i danni causati dalla polvere, dalla sporcizia e dall`umidita`. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. Non presenta componenti soggetti ad usura. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di interfacciamento con ingresso analogico, in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori, costantemente sorvegliati, di 198 punti, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensore e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il
rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema, per determinare quando richiede un intervento di manutenzione.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15 - 28Vcc
Corrente di riposo 150 microA
Corrente di allarme 5mA con led attivo
Temperatura di funzionamento: da -10 °C a + 49 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Costruzione materiale ignifugo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.40.001 | Rivelatore termico analogico | cad | 80.97 | 6
E.26.01.41 | RIVELATORE TERMICO COMBINATO
Fornitura e posa in opera di rivelatore combinato di fumo e di calore analogico identificato a basso profilo, costruito in conformità con le normative EN54 parte 5 e 7. Applicazioni:Il rivelatore a doppia tecnologia combinata: ottico di fumo e di calore reagisce a tutti i fumi visibili. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti, fuochi a lento sviluppo e fuochi aperti. I primi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente, i secondi nella fase successiva o nel caso della combustione di liquidi. La parte ottica interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti, la parte termica gli altri tipi di fuochi. La combinazione delle due tecniche di rivelazione permette, grazie ai sofisticati algoritmi, non solo l'anticipazione dell'allarme, ma pure una notevole riduzione degli allarmi intempestivi. Il rivelatore è compatto,
moderno, e si integra facilmente in qualunque tipo di locale. Caratteristiche generali:Il rivelatore combinato analogico identificato è in grado di operare una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi che possono essere causati da correnti d'aria, polvere, insetti, repentine variazioni di temperatura, corrosione, ecc. Il disegno a basso profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore trasmette un segnale di corrente analogico direttamente proporzionale alla densità di fumo presente. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di uscita analogica in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori
costantemente sorvegliati, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensori e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema per determinare quando necessita un intervento di manutenzione.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15V - 28Vcc
Corrente di riposo 300 microA
Corrente di allarme 7mA con led attivo
Temperatura di funzionamento da -10 °C a + 60 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Costruzione materiale ignifugo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.41.001 | Rivelatore combinato di fumo e di calore analogico | cad | 121.62 | 4
E.26.01.42 | RIVELATORE MULTICRITERIO
Fornitura e posa in opera di rivelatore multicreterio, che integrano in un unico dispositivo rispettivamente tre o quattro sensori indipendenti fra loro: ottico-termico-infrarosso e di monossido di carbonio, costruito in conformità con le normative EN54. La combinazione delle quattro rivelazioni garantisce un'affidabilità continua, una risposta veloce e un'alta immunità da allarmi indesiderati o disturbi. Auto-adattativo al variare delle condizioni ambientali. Doppio led di segnalazione locale dello stato del sensore.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15V - 32Vcc
Corrente di riposo 200 microA
Corrente di allarme 7mA
Portata IR: 0 ÷ 450 uW / cm2
Portata CO: 0 ÷ 500 PPM
Temperatura di funzionamento da -20°C a + 55 °C
Umidità relativa (senza condensa) 15 - 90%
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.42.001 | Rivelatore multicriterio a 3 sensori | cad | 167.54 | 3
E.26.01.42.002 | Rivelatore multicriterio a 4 sensori | cad | 253.21 | 2
E.26.01.43 | RIVELATORE PER AMBIENTI PARTICOLARI
Fornitura e posa in opera di rivelatore analogico di fumo per ambienti difficili. Applicazioni: Il rivelatore di fumo è stato progettato per fornire una rivelazione del fumo in ambienti particolari per i quali i rivelatori tradizionali di fumo non sono indicati. Grazie ad una piccola ventola di ingresso e ad un filtro sostituibile ad alta prestazione, l'aria e il fumo vengono convogliati in una camera ottica, mentre le particelle di umidità e di altre sostanze presenti nell'aria vengono trattenute. Questa caratteristica permette al rivelatore di proteggere ambienti particolarmente difficili, quali stabilimenti tessili, mobilifici o cartiere, nei quali i rivelatori di fumo tradizionali tendono a generare falsi allarmi. Il dispositivo è costituito da un rivelatore ottico di fumo inserito in un contenitore di protezione che riceve campioni di aria attraverso un filtro capace di trattenere particelle fino a 25 micron. Comunica attraverso il protocollo standard a 2 cavi e richiede altri 2 cavi verso il rivelatore
per fornire l'alimentazione a 24V alla ventola interna e al circuito di monitoraggio del flusso. Il rivelatore è dotato di selettori rotativi a decade per la programmazione dell'indirizzo e di una uscita per led di ripetizione opzionale. Caratteristiche generali: L'aria ed il fumo vengono convogliati nella camera ottica con una piccola ventola, il flusso d'aria generato dalla ventola è controllato da microprocessore tramite uno speciale algoritmo per il controllo costante dell'efficienza del filtro. Il rivelatore utilizza due filtri ad alta prestazione (uno è sostituibile) che hanno la funzione di trattenere le particelle (25 µm), permettendo il passaggio del fumo all'interno della camera ottica. Il sistema è completamente supervisionato, se il filtro è otturato, oppure la ventola non è in funzione, l'alimentazione e la comunicazione verso il sensore viene interrotta e alla centrale viene segnalata una condizione di guasto del dispositivo. Il rivelatore presenta inoltre ulteriori caratteristiche quali:-
Sistema di generazione del flusso dell'aria alimentato separatamente e supervisionato- Filtro facilmente sostituibile in campo- Insensibile alla velocità esterna dell'aria- Insensibile all'effetto del vapore acqueo in applicazioni in cui occasionalmente si eseguono pulizie con getto d'acqua- Richiede alimentatore ausiliario 24Vcc.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15V - 32Vcc
Corrente di riposo 230 microA
Corrente media di riposo 285 microA con il lampeggio del led
Corrente di allarme 6,5 mA con led attivo
Corrente ausiliaria 60 mA in fase di controllo fumo 80 mA in fase di controllo flusso aria
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Costruzione materiale ignifugo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.43.001 | Rivelatore di fumo analogico per ambienti difficili | cad | 461.65 | 1
E.26.01.43.002 | Base di montaggio per FILTREX | cad | 82.47 | 7
E.26.01.43.003 | Kit filtro removibile | cad | 22.4 | 10
E.26.01.44 | RIVELATORE LASER
Fornitura e posa in opera di rivelatore analogico laser basso profilo. Applicazioni: Il rivelatore a laser fornisce un'innovazione rivoluzionaria nella tecnologia della rivelazione di fumo anticipata. Il design unico di questo rivelatore, unito agli algoritmi avanzati nelle centrali, permette di avere una sensibilità di rivelazione del fumo da 10 a 50 volte più elevata degli attuali rivelatori fotoelettronici, risultando particolarmente adatto alla rivelazione anticipata di fuochi a sviluppo lento. Il disegno a basso profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore è adatto alla protezione di ambienti critici per i quali è fondamentale la rivelazione anticipata, quali:- camere bianche- laboratori di ricerca ad alta tecnologia ed alto rischio- sale operatorie- CED- centri di telecomunicazioni, ecc.
Caratteristiche generali: Il rivelatore utilizza un diodo a laser estremamente luminoso, combinato con speciali lenti ed un'ottica a specchio, che permette di raggiungere un rapporto tra segnale e disturbo molto più alto rispetto a quello dei tradizionali sensori fotoelettronici. Il raggio di luce laser, fortemente focalizzato, fornisce molteplici vantaggi:- non tocca le pareti della camera ottica, e quindi il rivelatore non è influenzabile dall'eventuale accumulo di polvere all'interno di questa ultima - permette, insieme agli algoritmi, di eliminare i falsi allarmi dovuti a particelle di polvere, lanugine o piccoli insetti. In combinazione con gli algoritmi, il sistema fornisce:- compensazione nella variazione della risposta (Drift Compensation) per mantenere invariata la risposta anche in caso di accumulo di polvere sul rivelatore- allarme di manutenzione in 3 livelli, 9 livelli di allarme e 9 di preallarme- cooperazione di più sensori (fino a 3) per la decisione della segnalazione di allarme, grazie a
questa funzione, fornisce un allarme con il 58% di fumo che sarebbe necessario ad un sistema non provvisto di questo algoritmo- autoapprendimento dell'ambiente per la regolazione automatica della soglia di preallarme immediatamente al di sopra del valore di stand-by per una maggiore velocità di risposta in caso di effettivo allarme- rivelazione di fumo anticipata con una sensibilità massima dello 0,03% di oscuramento per piede- selezione dell'indirizzo tramite commutatori rotanti- due led bicolori per un angolo di visuale a 360°,luce verde in stand-by, luce rossa fissa in allarme- switch di test magnetico incorporato o test automatico comandato dalla centrale.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15 - 28 VDC
Corrente di riposo 230 microA Corrente media di riposo 255 microA con il lampeggio dei led
Corrente in allarme 6,5 mA con led attivo
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C, non deve essere installato in luoghi in cui la normale temperatura supera i 37,8 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Costruzione materiale ignifugo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.44.001 | Rivelatore analogico laser basso profilo | cad | 376.87 | 1
E.26.01.45 | CAMERA DI ANALISI
Fornitura e posa in opera di camera di analisi per rivelatori analogici di fumo. Rivelatore computato a parte. Applicazioni: La camera di analisi per rivelatori analogici è stata sviluppata per effettuare campionamenti dell'aria che passa attraverso le condotte, permettendo la tempestiva rivelazione di principi di incendio. Può ospitare rivelatori analogici a ionizzazione o ottici. La camera di analisi preleva costantemente, per mezzo di un apposito tubo inserito all'interno della condotta, l'aria che fa passare attraverso il rivelatore. Quando il rivelatore rileva una quantità sufficiente di fumo, invia una segnalazione di allarme alla centrale, in modo da attuare le misure necessarie per fronteggiare l'evento (arresto della ventilazione, chiusura di serrande, ecc.). Il funzionamento ottimale del sistema si realizza con un flusso costante ed unidirezionale dell'aria, ad una velocità compresa tra i 2 ed i 20 m/sec. La centrale effettua un costante controllo della sensibilità. L'elemento sensibile può
essere facilmente sostituito senza rimuovere la camera di analisi e permette una semplice installazione in condotte circolari e rettangolari. E' necessario installare tubi di campionamento.
Specifiche tecniche:
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Corrente di riposo 150 microA
Corrente di allarme 1,5 mA
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10% a 93%
Velocità dell'aria da 2 a 20 m/sec
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.45.001 | Camera di analisi per rivelatori di fumo | cad | 212.62 | 6
E.26.01.45.002 | Tubo di campionamento 45 cm | cad | 14.44 | 16
E.26.01.45.003 | Tubo di campionamento 90 cm | cad | 21.51 | 11
E.26.01.46 | RIVELATORE VIA RADIO
Fornitura e posa in opera di rivelatore combinato di fumo e di calore via radio, conforme EN54 parte 5 e 7. Applicazioni: Il rivelatore a doppia tecnologia combinata: ottico di fumo e di calore reagisce a tutti i fumi visibili. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti, fuochi a lento sviluppo e fuochi aperti. I primi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente, i secondi nella fase successiva o nel caso della combustione di liquidi. La parte ottica interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti, la parte termica gli altri tipi di fuochi. La combinazione delle due tecniche di rivelazione permette, grazie ai sofisticati algoritmi, non solo l'anticipazione dell'allarme, ma pure una notevole riduzione degli allarmi intempestivi. Il rivelatore grazie all'utilizzo della trasmissione radio può essere impiegato in tutte
quelle applicazioni ove è impossibile l'utilizzo di cavi. Caratteristiche generali: - trasmissione radio su doppia frequenza - grande affidabilità di funzionamento - design compatto ed elegante - insensibilità ai disturbi elettromagnetici - comportamento di risposta costante nel tempo - led di visualizzazione per una più facile identificazione in caso d'allarme Specifiche tecniche: Alimentazione batterie al litio 2 x 3V tipo CR-123 Frequenza radio 434MHz e 868MHz Temperatura di funzionamento da -0°C a + 50 °C Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% Costruzione materiale ignifugo Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.26.01.46.001 | Rivelatore ottico-termico via radio | cad | 618.04 | 2
E.26.01.47 | RIVELATORI LINEARI TIPOLOGIA 1
Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo, costruito in pieno accordo con la norma armonizzata EN54-12. Applicazioni: Il rivelatore lineare di fumo è la soluzione ideale per la protezione antincendio in locali caratterizzati da soffitti alti. Il rivelatore lineare è costituito da due elementi separati: un ricevitore ed un trasmettitore per proteggere distanze lineari dai 5 ai 100 m. ,è possibile avere una protezione laterale max. di 15 m. Se il fascio di luce è ostruito da un corpo solido viene indicata una segnalazione di guasto, una volta rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento. Il rivelatore lineare si adatta particolarmente alla protezione di atri, capannoni, chiese, magazzini, musei e tutte le aree caratterizzate da soffitti alti, per le quali l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi risulti difficoltoso. Considerando che sia l'assorbimento che la diffusione della luce infrarossa provocano una riduzione del segnale, il rivelatore
rivela sia i fuochi covanti che quelli a veloce sviluppo. Il rivelatore è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia. Il ricevitore ed il trasmettitore possono essere alimentati separatamente o insieme, per una maggiore flessibilità nell'installazione. L'intensità del fascio ottico è selezionabile su tre livelli in funzione della distanza, come pure dispone di sensibilità regolabile. Sono disponibili anche filtri di campionamento calibrati per permettere il controllo della sensibilità del rivelatore in condizioni varianti. Caratteristiche generali:- Raggio di protezione dai 5 ai 100 metri- Semplice installazione senza l'utilizzo di strumenti addizionali - Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale- Sensibilità d'allarme regolabile su 16 livelli- Intensità fascio regolabile in funzione della distanza operativa- Filtri di campionamento calibrati inclusi- Contatti di allarme e di guasto ed
uscita in corrente 4-20 mA collegabile a modulo analogico- Certificato EN54-12.
Specifiche tecniche per trasmettitore e ricevitore:
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +55 °C
Umidità relativa (senza condensa): sino a95%
Tensione di funzionamento: 24Vcc
Assorbimento a riposo a 24Vcc: da 42 a 51 mA in funzione della distanza
Assorbimento in allarme a 24Vcc: da 57 a 70 mA in funzione della distanza
Uscita in corrente: 4-20 mA
Contatto relè d'allarme. 1A a 30Vcc con autoripristino
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.47.001 | Rivelatore lineare di fumo 4-20mA | cad | 988.28 | 5
E.26.01.48 | RIVELATORI LINEARI TIPOLOGIA 2
Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo, costruito in pieno accordo con la norma armonizzata EN54-12. Applicazioni: Il rivelatore lineare di fumo dispone di una unità ottica racchiusa in un'unica apparecchiatura (TRX) e da due riflettori da porsi sul lato opposto, questo apparato è la soluzione ideale per la protezione antincendio in ambienti aventi interesse storico artistico elevato, locali nei quali deve essere utilizzato il minimo impatto ambientale a fronte di un elevato grado di sicurezza ed affidabilità. Il rivelatore lineare ha una distanza di lavoro variabile da 5 a 70 m. con una protezione laterale max. di 15 m. Se il fascio di luce è ostruito viene data una segnalazione di guasto, una volta rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento. Il rivelatore lineare si adatta particolarmente alla protezione di atri, chiese, musei e tutte le aree caratterizzate da soffitti alti, per le quali l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi
risulti difficoltoso. Considerando che sia l'assorbimento che la diffusione della luce infrarossa provocano una riduzione del segnale, il rivelatore rivela sia i fuochi covanti che quelli a veloce sviluppo. L'esclusiva tecnica di allineamento permette una regolazione semplice e veloce grazie al mirino ed allo specchio specifici alla funzione garantendo il perfetto allineamento tra rivelatore e riflettore. Il rivelatore è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia. La sensibilità è regolabile su 6 livelli grazie al pulsante di sensibilità ed al display digitale, con 2 livelli variabili in funzione dell'ambiente e dispone di filtro integrato per autotest. Il rivelatore dispone di contatti e di uscite remote per allarme e guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata il rivelatore può colloquiare con la centrale analogica con l'indirizzo programmato per mezzo dei selettori rotanti (da 01 a
99).Caratteristiche generali:- Raggio di protezione dai 5 ai 70 metri- Indirizzato per mezzo di selettori rotanti - Controllo automatico del guadagno incorporato- Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale- Rivela un'ampia gamma di incendi- Contatti di allarme e di guasto e filtro per autotest- Certificato EN54-12
Specifiche tecniche:
Temperatura di funzionamento: da -30 °C a +55 °C
Umidità relativa (senza condensa): sino a 95%
Tensione di funzionamento: da 10 a 32Vcc
Assorbimento (24Vcc): a riposo = 2mA in allarme = 8,5mA in guasto = 4,5 mA
Contatto relè di allarme: 0,5 A a 30 Vcc
Contatto relè di guasto: 0,5 A a 30Vcc
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.48.001 | Rivelatore lineare indirizzabile a riflessione | cad | 1166 | 2
E.26.01.48.002 | Rivelatore lineare indirizzabile a riflessione con self-test | cad | 1369.18 | 3
E.26.01.48.003 | Catarifrangente a lungo raggio 70-100mt | cad | 274.13 | 3
E.26.01.48.004 | Supporto di montaggio girevole | cad | 232.65 | 4
E.26.01.48.005 | Supporto di montaggio | cad | 50.7 | 19
E.26.01.49 | RIVELATORI DI FIAMMA
Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fiamma. Applicazioni: Il rivelatore ottico di fiamma è sensibile alle radiazioni infrarosse emessa dalle fiamme. Tale capacità di rivelazione viene garantita da un elemento sensibile alle radiazioni infrarosse emesse nel corso della combustione e da un filtro che è sintonizzato sulle frequenze tipiche di pulsazione delle fiamme al fine di evitare eventuali allarmi intempestivi. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi aperti di combustibili liquidi, gassosi o di plastica e resine espanse. Gli ambienti nei quali trova la sua collocazione sono pertanto impianti industriali, magazzini e depositi contenenti combustibili che prevalentemente sviluppino un incendio aperto sin dalla sua prima fase. Il rivelatore ottico di fiamma garantisce tempestività nella segnalazione di incendio prima che siano prodotti danni ingenti. Caratteristiche generali:- risposta spettrale da 1 a 3 micron- sensibile alle frequenze nel campo di 5-20Hz, tipiche della fiamma- angolo di
visuale di 90° con possibilità di attivazione anche per riflessione sebbene con minore sensibilità - versione stagna ed antideflagrante - grande affidabilità di funzionamento grazie alla regolazione del tempo necessario alla segnalazione d'allarme (1-10 secondi, standard 5 secondi)- segnalazione d'allarme a mezzo relè con sua automatica diseccitazione al cessare della fiamma- possibilità di test remoto per mezzo di bulbo ad incandescenza incorporato che simula l'emissione infrarossa della fiamma- il test del sensore può avvenire in modo normale od automatico- led frontale di segnalazione condizione d'allarme - sensibilità standard modificale in fabbrica in funzione delle differenti esigenze - protezioni nei confronti delle inversioni di polarità e delle interferenze elettromagnetiche.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 24Vcc
Corrente di riposo 10 mA
Corrente di allarme 40 mA
Contatto d'allarme 2A in scambio
Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C
Grado di protezione IP65
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.49.001 | Rivelatore ottico di fiamma | cad | 1928.7 | 1
E.26.01.50 | ACCESSORI PER RIVELATORI
Fornitura e posa in opera di complementi vari per rivelatori. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.50.001 | Base Standard | cad | 17.4 | 27
E.26.01.50.002 | Base alta universale. - 26mm. per tubo conduit. | cad | 19.16 | 24
E.26.01.50.003 | Base con isolatore | cad | 38.6 | 12
E.26.01.50.004 | Base con relè | cad | 73.9 | 6
E.26.01.50.005 | Kit per montaggio incassato | cad | 18.28 | 26
E.26.01.50.006 | Anello adattatore | cad | 15.62 | 30
E.26.01.50.007 | Cappuccio antiacqua per zoccolo | cad | 35.96 | 13
E.26.01.60 | SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 1
Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione di tipologia 1. Applicazioni: Il sistema ad aspirazione viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola e di tubazioni provviste di fori disposti lungo la zona sorvegliata. Questi campioni vengono convogliati nella centrale che analizza per mezzo di due rivelatori la concentrazione di fumo in ogni istante. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in
quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Caratteristiche generali:- Il sistema può analizzare il fumo con l'utilizzo di rivelatori convenzionali od indirizzati- Disponibile nella versione ad uno o due canali- L'utilizzo di una doppia analisi permette la ridondanza del sistema- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con lunghezza massima di 50 metri- Possibili gomiti anche a 90°, utilizzando curve a lungo raggio- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Regolazione del valore di portata visualizzato all'interno dell'apparecchiatura- Led per la segnalazione di presenza alimentazione, allarme rivelatore 1, allarme rivelatore 2 e guasto portata- Contenitore con grado di protezione IP50, ma fornibile anche con protezione IP65.
Specifiche tecniche:
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Corrente di riposo sino a 500 mA in funzione del valore di portata
Corrente di allarme 280 mA con 1° allarme, 320 mA con 2° allarme
Corrente di guasto 220 mAUscita d'allarme 2 per collegamento a centrali convenzionali o indirizzate
Tubazioni di massimo 50 metri, diametro esterno 25 mm
Ventilatore radiale con MTBF di 65000 ore a 40°C
Temperatura di funzionamento da -10°C a +60°C
Umidità relativa sino a 95%
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.60.001 | Centralina di aspirazione monocanale | cad | 1456.85 | 2
E.26.01.60.002 | Centralina di aspirazione a due canali | cad | 2175.57 | 1
E.26.01.61 | SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 2
Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione ad alta sensibilità. Applicazioni: Il sistema aspirato di campionamento viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questi grazie al sensore laser permette un'elevatissima sensibilità che può variare da 0,005% al 20% di oscuramento per metro. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola centrifuga e di tubazioni disposte lungo la zona sorvegliata. Il sistema permette la misurazione del flusso d'aria a mezzo d'apposito sensore. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero impossibile
l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Il sistema è particolarmente indicato per impiego in piccole aree. Caratteristiche generali:- Sistema di rivelamento con diodo laser ad alta efficienza- Il sistema può disporre di 1 canale con una copertura massima di 850 metri quadrati- Quattro livelli d'allarme per ciascun canale- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con diametro di 25 mm e con lunghezza massima di 70 metri- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Calibrazione del valore di portata - Led frontali di visualizzazione allarme, preallarme e guasto.
Specifiche tecniche:
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Corrente da 180mA a 470mA
Sorgente luminosa diodo laser ad alta efficienza 50mW - 660 nm
Sensore luminoso fotodiodo ad oscurità ultrabassa
Uscita d'allarme 4 relè programmabili
Uscite opzionali 16 relè programmabili
Interfacce seriali RS232 ed RS485
Interfaccia di rete ethernet con protocollo TCP/IP
Tubazioni massimo 70 metri, diametro esterno 25 mm
Ventilatore 800 Pa di pressione statica
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.61.001 | Centralina di aspirazione ad alta sensibilità | cad | 5461.29 | 0
E.26.01.62 | SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 3
Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione ad alta sensibilità multi zona. Applicazioni: Il sistema aspirato di campionamento viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questi grazie al sensore laser permette un'elevatissima sensibilità che può variare da 0,005% al 20% di oscuramento per metro. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola centrifuga e di tubazioni disposte lungo la zona sorvegliata. Il sistema permette la misurazione del flusso d'aria a mezzo d'apposito sensore. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero
impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Il sistema è particolarmente indicato per impiego in piccole aree. Caratteristiche generali:- Sistema di rivelamento con diodo laser ad alta efficienza- Il sistema può disporre di 1 canale con una copertura massima di 850 metri quadrati- Quattro livelli d'allarme per ciascun canale- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con diametro di 25 mm e con lunghezza massima di 70 metri- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Calibrazione del valore di portata - Led frontali di visualizzazione allarme, preallarme e guasto.
Specifiche tecniche:
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Corrente da 180mA a 470mA
Sorgente luminosa diodo laser ad alta efficienza 50mW - 660 nm
Sensore luminoso fotodiodo ad oscurità ultrabassa
Uscita d'allarme 4 relè programmabili
Uscite opzionali 16 relè programmabili
Interfacce seriali RS232 ed RS485Interfaccia di rete ethernet con protocollo TCP/IP
Tubazioni massimo 70 metri, diametro esterno 25 mm
Ventilatore 800 Pa di pressione statica
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.62.001 | Sistema ad aspirazione 4 canali/1 zona | cad | 12153.75 | 1
E.26.01.62.002 | Sistema ad aspirazione 4 canali/4 zone | cad | 17588.1 | 1
E.26.01.62.003 | Sistema ad aspirazione 6 canali/6 zone | cad | 19145.19 | 0
E.26.01.62.004 | Sistema ad aspirazione 8 canali/8 zone | cad | 33657.12 | 0
E.26.01.62.005 | Sistema ad aspirazione 15 canali/15 zone | cad | 35176.21 | 1
E.26.01.65 | ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE
Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.65.001 | Tubo in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso | m | 9.14 | 26
E.26.01.65.002 | Manicotto in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso | cad | 5.6 | 42
E.26.01.65.003 | Curva 90° in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso | cad | 13.56 | 17
E.26.01.65.004 | Curva 45° in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso | cad | 7.36 | 32
E.26.01.65.005 | Tappo in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso | cad | 5.6 | 42
E.26.01.65.006 | Staffa di supporto per tubo in PVC pesante, DN 25 di colore nero | cad | 9.46 | 50
E.26.01.65.007 | Derivazione per tubo DN 25, con innesto per capillare da diam. est. 6 mm. con spinotto terminale | cad | 169.88 | 1
E.26.01.65.008 | Tubo in Rilsan, diam. est. 6mm. - int. 4mm. di colore rosso | m | 4.73 | 49
E.26.01.65.009 | Manicotto di giunzione FE-FE, in ottone nichelato, diametro 6mm. attacco rapido | cad | 7.36 | 32
E.26.01.65.010 | Manicotto di giunzione tubo/filtro, sinterizzato in ottone nichelato, diametro 6 mm.attacco rapido | cad | 9.14 | 26
E.26.01.65.011 | Filtro sinterizzato in bronzo da 1/8 | cad | 7.36 | 32
E.26.01.65.012 | Raccordo a T per tubo. Diametro 25mm | cad | 7.36 | 32
E.26.01.65.013 | Modulo espansione 4 relè programmabili (max 5 unità) | cad | 587.13 | 2
E.26.01.65.014 | Filtro per DN 6-25mm | cad | 46.26 | 5
E.26.01.70 | SIRENE INDIRIZZATE
Fornitura e posa in opera di sirena indirizzata, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Disponibile in due modelli: alimentabili da loop con o senza lampeggiante. Attraverso selettori rotanti, è possibile assegnare ai dispositivi un indirizzo compreso tra 01 e 99. Caratteristiche generali:- Indirizzo selezionabile tramite selettori rotanti da 01 a 99- Alta versatilità in condizioni di allarme. Dalla centrale è possibile definire i dispositivi o i gruppi di dispositivi da attivare- Alimentazione da loop anche per la versione con lampeggiante- 32 diverse combinazioni di tono selezionabili e tre volumi (alto, medio e basso)- Ampio angolo per una ottimale diffusione del suono - Basso assorbimento di corrente- Possibilità di installazione verticale od orizzontale per una massima versatilità- Scatola in ABS per una elevata resistenza all'urto- Certificate EN54-3 LPCB.
Specifiche tecniche sirena alimentata da loop:- Tensione di funzionamento da 15 a 32V- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C- Corrente di riposo 120 microA- Corrente in allarme max 3,7mA a volume alto max 9,7mA per la versione con lampeggiante- Uscita suono ad 1m Max 102 dB- Frequenza lampeggiante 1 Hz- Protezione IP IP33 con base bassa IP55 con base alta IP65 con base waterproof- Dimensioni 124 x 68 o 111mmNel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.70.001 | Sirena indirizzabile alimentata da loop | cad | 109.25 | 4
E.26.01.70.002 | Sirena indirizzabile con lampeggiante alimentata da loop | cad | 162.23 | 3
E.26.01.70.003 | Supporto alto IP55 colore rosso | cad | 21.2 | 22
E.26.01.70.004 | Supporto alto IP65 colore rosso | cad | 24.1 | 19
E.26.01.70.005 | Supporto basso IP33 colore bianco | cad | 15.62 | 30
E.26.01.71 | LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO
Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico indirizzato, certificato CPR in conformità alle normative EN 54 parti 17 e 23. Alimentato direttamente da loop ed equipaggiato di isolatore. Frequenza del lampeggiante 0.5Hz di tipo sincronizzato. Diversi gradi di protezione IP in funzione del supporto utilizzato. Dotato di sistema di antimanomissione.
Luce omnidirezionale, indirizzabile attraverso selettori rotanti ed installabile su base di montaggio standard rivelatore (parete / soffitto).
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.71.001 | Lampeggiante LED bianco con lente trasparente, indirizzabile con isolatore, alimentato da loop | cad | 154.04 | 3
E.26.01.80 | CENTRALI RIVELAZIONE GAS CONVENZIONALI
Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS a microprocessore per il controllo di 2 linee di rivelazione gas alle quali è possibile collegare tutti i rivelatori del tipo a doppia soglia (10-20 mA).Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- Le linee di rivelazione possono collegare un massimo di tre rivelatori ciascuna- La segnalazione avviene per entrambe le linee su due livelli- Inclusione/esclusione per singola linea (preallarme e/o allarme), test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino, quest'ultimo automatico nel caso di cessazione della condizione di preallarme, non nel caso di superamento della soglia d'allarme- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Led di segnalazione preallarme, allarme, presenza rete, guasto generale, guasto alimentazione, guasto uscita
sirena ed esclusioni- Uscite di allarme, preallarme e guasto a relè, uscita sirena controllata ed ulteriori due uscite open collector per linea - Uscite di preallarme ed allarme con temporizzazioni programmabili e con possibile autoripristino programmabile per il solo preallarme.
Specifiche tecniche:
Numero di linee 2
Numero max. rivelatori per linea 3
Tensione di funzionamento 24 Vcc
Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz
Alimentatore 1,45A 24Vcc
Uscita ausiliaria utenze esterne da 17 a 26 VDC - 0,8A max. con fusibile
Uscita carica batterie 0,45A a 24 Vcc nominali
Accumulatori 2 x 12V 7 Ah
Contenitore in plastica autoestinguente
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.80.001 | Centrale rivelazione gas a 2 zone. Massimo 6 rivelatori | cad | 668.14 | 4
E.26.01.81 | CENTRALI RIVELAZIONE GAS PROPORZIONALI
Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS di tipo proporzionale a microprocessore per la gestione di rivelatori gas tossici od esplosivi dotati di uscita 4-20 mA, disponibile anche in versione rack 19; con alimentatore separato. Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione o presenza di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- La centrale è disponibile in quattro configurazioni da 4, 8, 12, 24 rivelatori- Microprocessore ad 8 bit con memoria non volatile- Il sistema permette di avere sino a 32 uscite programmabili tramite schede relè- Scheda a due uscite seriali RS232 ed RS485 per programmazione e per stampante- Inclusione/esclusione per singolo punto, test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Display LCD con due linee da 16/40 caratteri con sw disponibile in più
lingue- Visualizzazione dello stato del singolo sensore con tre soglie programmabili- Tre soglie dedicate a preallarme 1, 2 ed allarme- Programmazione del fondo scala in % del L.I.E. o in PPM - Uscite programmabili per le tre differenti soglie tramite funzioni di programmazione- Programmazione del tempo di ritardo delle uscite e della durata dell'attivazione.
Specifiche tecniche:
Numero di rivelatori 4, 8, 12, 24 (a seconda del modello)
Tensione di funzionamento 24 Vcc
Collegamento rivelatori cavo a 3 conduttori con lunghezza max di 1000 metri
Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz
Alimentatore 2,7A 24Vcc
Uscita ausiliaria utenze esterne 2,7A max. con fusibile
Uscita carica batterie 1,5A a 24 Vcc nominali
Accumulatori 2 x 12V 17 Ah
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.81.001 | Centrale di rivelazione gas a 4 canali | cad | 1307.59 | 2
E.26.01.81.002 | Centrale di rivelazione gas a 8 canali | cad | 1883.86 | 2
E.26.01.81.003 | Centrale di rivelazione gas a 12 canali | cad | 2962.69 | 2
E.26.01.81.004 | Centrale di rivelazione gas a 24 canali | cad | 3471.84 | 3
E.26.01.81.005 | Software di programmazione | cad | 182.37 | 13
E.26.01.81.006 | Scheda seriale | cad | 494.37 | 2
E.26.01.81.007 | Scheda ad 8 relè | cad | 288.6 | 4
E.26.01.81.008 | Scheda a 16 relè | cad | 425.49 | 3
E.26.01.82 | RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 1
Fornitura e posa in opera di rivelatore catalitico di metano. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55.Questi dispone di uscita in corrente che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme ed il controllo linea. Il sensore può essere collegato a qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione selezionabile al 6% od al 10% del L.I.E. per mezzo di apposito selettore. Sul rivelatore sono presenti due led, il primo di colore rosso associato alla segnalazione di allarme, il secondo di colore verde giallo associato alla segnalazione di presenza alimentazione. Specifiche tecniche: Alimentazione
24VccAssorbimento a riposo 10 mA Assorbimento in preallarme 20 mA Assorbimento in allarme 30 mA Uscite in corrente Relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75% Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.82.001 | Rivelatore catalitico di metano dotato di relè d'allarme | cad | 273.59 | 4
E.26.01.83 | RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 2
Fornitura e posa in opera di rivelatore di metano o di monossido di carbonio, di tipo a doppia soglia. Caratteristiche generali rivelatore di metano: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP54. La sensibilità può essere regolata agendo sullo "0" e sulla soglia di sensibilità medesima. Questi dispone di uscita in corrente che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme ed il controllo linea. Il sensore dispone di led interno per segnalazione di preallarme (lampeggiante) ed allarme (acceso fisso).Il sensore può essere collegato a qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione selezionabile al 6% od al 10%
del L.I.E. per mezzo di apposito selettore. Tutte le soglie d'intervento sono ritardate di 60 secondi. Specifiche tecniche: Alimentazione 24VccAssorbimento a riposo 50 mA Assorbimento in allarme 65 mA Campo di misura 0-100% L.I.E. Uscite in corrente, 10 mA preallarme, 20 mA allarme relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75%Caratteristiche generali rivelatore di monossido di carbonio: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione il semiconduttore garantendo un campo di misura lineare e proporzionale sino a 200 ppm. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP54.Il rivelatore fornisce una uscita proporzionale in corrente, se collegato ad apposita centrale, in cui il valore di 10 mA corrisponde al segnale di preallarme ed il valore di 20 mA corrisponde a 200 ppm di CO. Il sensore dispone di led interno per segnalazione di preallarme (lampeggiante) ed allarme (acceso fisso).Il sensore può essere collegato a
qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione al raggiungimento di 200 ppm. Tutte le soglie d'intervento sono ritardate di 60 secondi. Specifiche tecniche: Alimentazione 24VccAssorbimento a riposo 21 mA Assorbimento in allarme 55 mA Campo di misura sino a 200 ppm Uscite in corrente, 10 mA preallarme, 20 mA allarme relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75%Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.83.001 | Rivelatore catalitico di metano in contenitore antipolvere | cad | 327.45 | 4
E.26.01.83.002 | Rivelatore a semiconduttore di monossido di carbonio in contenitore antipolvere | cad | 365.42 | 3
E.26.01.84 | RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 3
Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas esplosivi, di tipo proporzionale catalitico. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di
preallarme con attivazione selezionabile del L.I.E. per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA, tale scheda permette inoltre di avere un relè di guasto. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di due uscite open collector programmabili per preallarme, allarme o guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24VccAssorbimento a 12Vcc 140 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100% L.I.E. Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°CUmidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori AD Peso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.84.001 | Rivelatore di (metano, vapori di benzina, GPL, propano, butano) versione IP55 | cad | 442.27 | 3
E.26.01.84.002 | Rivelatore di (metano, vapori di benzina, GPL, propano, butano, pentano) versione ADPE | cad | 588.87 | 2
E.26.01.84.003 | Rivelatore di (idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, ammoniaca, toluolo, xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, propene, etilene, ciclopentano, etiletichetone) versione ADPE | cad | 736.38 | 2
E.26.01.84.004 | Scheda a tre relè per rivelatori a doppia soglia | cad | 67.79 | 17
E.26.01.85 | RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 4
Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas tossici, di tipo proporzionale a cella elettrochimica. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la cella elettrochimica garantendo una precisione ed una selettività ottimali. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile dei ppm per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10
mA ed allarme 20 mA. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di uscite open collector programmabili per preallarme, allarme e guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24Vcc Assorbimento a 12Vcc 120 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100 o più ppm in funzione del gas da rilevare Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°C Umidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori ADPeso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.85.001 | Rivelatore di ossigeno versione IP55 | cad | 947.45 | 1
E.26.01.85.002 | Rivelatore di monossido di carbonio versione IP55 | cad | 490.83 | 2
E.26.01.85.003 | Rivelatore di (ammoniaca, idrogeno solforato, anidride solforosa, monossido di azoto) versione IP55 | cad | 1192.98 | 1
E.26.01.85.004 | Rivelatore di (biossido di azoto, cloro) versione IP55 | cad | 1389.07 | 1
E.26.01.85.005 | Rivelatore di ossigeno versione ADPE | cad | 1290.14 | 1
E.26.01.85.006 | Rivelatore di (monossido di carbonio, idrogeno solforato, anidride solforosa, ammoniaca, monossido d'azoto, biossido di azoto) versione ADPE | cad | 1560.39 | 1
E.26.01.85.007 | Rivelatore di cloro versione ADPE | cad | 1732.64 | 1
E.26.01.90 | MESSA IN SERVIZIO
Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.90.001 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 4 Loop | cad | 1148.85
E.26.01.90.002 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 5 a 8 Loop | cad | 2297.7
E.26.01.90.003 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 9 a 12 Loop | cad | 3446.55
E.26.01.90.004 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 13 a 16 Loop | cad | 4595.43
E.26.01.91 | MAPPA GRAFICA
Oneri di realizzazione mappa grafica di supervisione impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.91.001 | Realizzazione di mappa grafica fino a 35 punti | cad | 200.16
E.26.02 | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 2
E.26.02.01 | CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI
Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor.
Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche:
- unità base con CPU single chip 16 bit RISC;
- segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora;
- memoria RAM da 1 Mb su CPU;
- memorizzazione cronologica degli eventi segnalati;
- attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza;
- gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.01.001 | Centrale XLS200 a 1 loop per riv. SIGA | cad | 7543.09 | 1
E.26.02.01.002 | XLS-scheda per sensori SIGA e moduli-capacità max 125 dispositivi | cad | 2778.41 | 1
E.26.02.01.003 | Modulo di espansione a 1 loop analogico per rivelatori serie TC800 | cad | 3525.52 | 1
E.26.02.01.004 | Modulo di comunicazione RS485 in Cl. A | cad | 961.17 | 3
E.26.02.01.005 | XLS-modulo 24 led ( 2 colori ) | cad | 685.7 | 4
E.26.02.01.006 | XLS-modulo 12 switch con 24 led | cad | 929.54 | 3
E.26.02.01.007 | XLS-modulo 12 switch con 12 led | cad | 838.1 | 3
E.26.02.01.008 | XLS-telaio per 4 LRM | cad | 328.09 | 8
E.26.02.01.009 | XLS-telaio per 7 LRM | cad | 807.64 | 3
E.26.02.01.010 | XLS-cabinet, 7 spazi LRM | cad | 706 | 4
E.26.02.01.011 | XLS-cabinet, 14 spazi LRM | cad | 1112.42 | 2
E.26.02.01.012 | XLS-cabinet, 21 spazi LRM | cad | 1396.85 | 2
E.26.02.01.013 | XLS-porta per cabinet 3-CAB7B | cad | 899.03 | 3
E.26.02.01.014 | XLS-porta per cabinet 3-CAB14B | cad | 1356.23 | 2
E.26.02.01.015 | XLS-porta per cabinet 3-CAB21B | cad | 1701.55 | 1
E.26.02.01.016 | Armadio per batterie 2x24Ah | cad | 425.21 | 6
E.26.02.01.017 | Armadio per batterie 2x50Ah | cad | 1417.16 | 2
E.26.02.01.018 | Sensore di temperatura per Armadio batterie | cad | 481.04 | 3
E.26.02.01.019 | Console operativa remota per Centrale XLS1000 tipo XLS-LCD ANN-E | cad | 2026.68 | 1
E.26.02.01.020 | Modulo diff sonora di evacuazione 8 canali | cad | 3809.49 | 1
E.26.02.01.021 | Modulo diff sonora di evacuazione 8 canali con display | cad | 7060.36 | 1
E.26.02.01.022 | Amplificatore da 20 Watt | cad | 1307.79 | 2
E.26.02.01.023 | Amplificatore da 40 Watt | cad | 1617.03 | 2
E.26.02.01.024 | Amplificatore da 90 Watt | cad | 3589.72 | 1
E.26.02.01.025 | XLS-Central Processor Unit | cad | 2148.58 | 1
E.26.02.01.026 | XLS-modulo display | cad | 726.37 | 3
E.26.02.01.027 | XLS-alimentatore primario 230V compreso modulo di monitoraggio | cad | 2290.75 | 1
E.26.02.01.028 | XLS-scheda singola (1 loop) per 125 sensori e 125 moduli SIGA; max 5 schede per Cpu | cad | 2293.06 | 1
E.26.02.01.029 | XLS-coperchio per spazi vuoti ANN.... | cad | 34.02 | 4
E.26.02.01.030 | XLS-alimentatore booster 230V compreso modulo di monitoraggio | cad | 2071.09 | 1
E.26.02.01.031 | Memoria supplementare per il modulo di gestione audio ASU per la registrazione fino a 100 minuti di messaggi | cad | 3869.98
E.26.02.01.032 | Memoria supplementare per il modulo di gestione audio ASU per la registrazione di fino a 32 minuti di messaggi. | cad | 2844.44
E.26.02.01.033 | XLS-cabinet per batterie 17 Ah | cad | 350.83 | 7
E.26.02.01.034 | XLS-cabinet completo 5 spazi LRM, con sportello | cad | 685.7 | 4
E.26.02.01.035 | Modulo di comunicazione in standard RS232 per il collegamento in NetWork della Centrale XLS1000 | cad | 827.96 | 3
E.26.02.01.036 | Modulo di comunicazione per il collegamento in rete LAN Ethrnet della Centrale XLS1000 al Centro di Supervisione EBI, alimentazione 24DC. | cad | 6508.49 | 0
E.26.02.01.037 | Rivelatore di fumo ad aspirazione FAAST LT.1 Canale. Singolo rivelatore di fumo | cad | 3304.97 | 3
E.26.02.01.038 | Rivelatore di fumo ad aspirazione FAAST LT.2 Canali. Doppio rivelatori di fumo | cad | 3789.64 | 3
E.26.02.01.039 | Tubazione per sistema di aspirazione, in ABSØ25mm di colore rosso, completo di pezzi speciali (manicotti, curve, raccordi, tappi, ecc), di accessori di fissaggio e collante. | cad | 27.85 | 26
E.26.02.01.040 | Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 17 Ah | cad | 196.79 | 3
E.26.02.01.041 | Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 24 Ah | cad | 326 | 2
E.26.02.01.042 | Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 40 Ah | cad | 416.03 | 2
E.26.02.01.043 | Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 50 Ah | cad | 782.03 | 1
E.26.02.01.044 | Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 55 Ah | cad | 987.48 | 1
E.26.02.01.045 | Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 65 Ah | cad | 1183.26 | 1
E.26.02.01.046 | Cornetta telefonica colore rosso con supporto per sistema interfonia XLS1000 | cad | 273 | 2
E.26.02.01.047 | Cornetta telefonica portatile per sistema interfonia XLS1000 | cad | 175.51 | 4
E.26.02.01.048 | Armadio di contenimento per cornetta telefonica con vetro di sicurezza a rompere | cad | 175.51 | 4
E.26.02.01.049 | Armadio di contenimento per cornetta telefonica | cad | 171.41 | 4
E.26.02.01.050 | Presa a jack da parete per sistema interfonico XLS1000 | cad | 65.78 | 10
E.26.02.01.051 | Interfaccia di comunicazione a fibra ottica , classe A/B per network dati e audio | cad | 2518.8 | 1
E.26.02.01.052 | Scheda interfaccia per sistema di supervisione Honeywell EBI | cad | 2562.15 | 1
E.26.02.20 | RIVELATORI ED ACCESSORI
Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.20.001 | Rivelatore di fumo intelligente a camere ionizzate con protocollo di comunicazione SIGA. | cad | 126.74 | 3
E.26.02.20.002 | Rivelatore di fumo intelligente di tipo fotoelettrico con protocollo di comunicazione SIGA. | cad | 114.93 | 3
E.26.02.20.003 | Rivelatore di calore intelligente a temperatura fissa 57°C, con protocollo di comunicazione SIGA | cad | 120.48 | 3
E.26.02.20.004 | Rivelatore di calore intelligente a punto fisso ed ad incremento di temperatura con protocollo di comunicazione SIGA. | cad | 91.89 | 4
E.26.02.20.005 | Rivelatore di fumo intelligente di tipo 3D multisensore fotoelettrico e calore con protocollo di comunicazione SIGA. | cad | 154.31 | 2
E.26.02.20.006 | Rivelatore di fumo intelligente di tipo 4D multisensore (ionico, fotoelettrico, e di calore) con protocollo di comunicazione SIGA. | cad | 224.5 | 2
E.26.02.20.007 | Pulsante antincendio indirizzato con protocollo di comunicazione SIGA, corredato di vetrino di ritenuta e scatola di contenimento. | cad | 215.58 | 4
E.26.02.20.008 | Camera di analisi per condotta di aerazione (necessita di rilevatore intelligente SIGA e SIGA-LED). | cad | 202.25 | 6
E.26.02.20.009 | Tubo di campionamento per camere di analisi SIGA-DMP | cad | 31.28 | 8
E.26.02.20.010 | Modulo di indirizzo a 1 ingresso con protocollo di comunicazione SIGA. | cad | 144.41 | 9
E.26.02.20.011 | Modulo di indirizzo a 2 ingressi con protocollo di comunicazione SIGA. | cad | 248.08 | 5
E.26.02.20.012 | Modulo di comando 1 uscita a relè con protocollo di comunicazione SIGA. | cad | 166.77 | 8
E.26.02.20.013 | Modulo d isolamento per loop SIGA. | cad | 99.56 | 4
E.26.02.20.014 | Base standard per rivelatori con protocollo SIGA | cad | 36.04 | 24
E.26.02.20.015 | Base standard con relè per rivelatori con protocollo SIGA | cad | 93.75 | 16
E.26.02.20.016 | Base standard con isolatore per rivelatori con protocollo SIGA | cad | 65.04 | 14
E.26.02.20.017 | Led di segnalazione allarme remoto | cad | 55.33 | 16
E.26.02.20.018 | Pannello ottico/acustico a basso assorbimento, completo di luce intermittente a led ad alta efficienza e buzzer. Scritta frontale ALLARME INCENDIO. Alimentazione 12÷24V, 85 mA in allarme, potenza sonora 95dB a 1 metro, montaggio sporgente. | cad | 166.44 | 5
E.26.02.20.019 | Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco, forza di ritenuta 50 Kg con pulsante di sblocco. | cad | 126.89 | 10
E.26.02.20.020 | Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco, forza di ritenuta 100 Kg con pulsante di sblocco. | cad | 144.83 | 9
E.26.02.20.021 | Contatto magnetico ad alta sicurezza in alluminio pressofuso, a doppio bilanciamento, montaggio a vista in ambienti interni. Marchio IMQ 1º Livello. | cad | 167.5 | 7
E.26.02.20.022 | Pannellino di ripetizione ottico/acustica per allarme e guasto, con tacitazione. | cad | 365.78 | 3
E.26.02.20.023 | Rivelatore di fumo analogico di tipo ottico, in contenitore low profile. Certificato EN54. | cad | 121.07 | 3
E.26.02.20.024 | Rivelatore analogico di calore di tipo termovelocimetrico. Conforme EN54. | cad | 102.34 | 4
E.26.02.20.025 | Pulsante indirizzato con led per sistema analogico, corredato di vetrino di ritenuta e scatola di contenimento. Protocollo Honeywell. | cad | 170.9 | 7
E.26.02.20.026 | Modulo segnale a 1 ingresso, con protocollo di comunicazione SIGA, programmabile per collegamento fonia o diffusione sonora o linea bifilare bilanciata. | cad | 202.88 | 6
E.26.02.20.027 | TC800 - Basetta per sensore intelligente di colore bianco | cad | 28.88 | 30
E.26.02.20.028 | TC800 - Ripetitore led fuori porta | cad | 27.62 | 32
E.26.02.20.029 | TC800 - Rivelatore di fumo analogico di tipo ottico con isolatore. | cad | 155.8 | 6
E.26.02.20.030 | TC800 - Rivelatore di fumo analogico di tipo ottico. | cad | 138.41 | 6
E.26.02.20.031 | TC800 - Rivelatore analogico di calore di tipo termovelocimetrico con isolatore. | cad | 139.41 | 6
E.26.02.20.032 | TC800 - Modulo di monitoraggio indirizzato con protocollo Honeywell. Montaggio universale. (esclusa scatola di contenimento) | cad | 120.59 | 7
E.26.02.20.033 | TC800 - Modulo 10 ingressi | cad | 591.43 | 4
E.26.02.20.034 | TC800 - Modulo di monitoraggio, a doppio ingresso, indirizzato, con protocollo Honeywell. Montaggio universale.(esclusa scatola di contenimento) | cad | 147.39 | 6
E.26.02.20.035 | TC800 - Modulo di monitoraggio/commando, con due ingressi e una uscita, indirizzato, con protocollo Honeywell. Montaggio universale.(esclusa scatola di contenimento) | cad | 174.15 | 5
E.26.02.20.036 | TC800 - Modulo 1 ingresso e 1 uscita per scatole BT503 | cad | 138.8 | 6
E.26.02.20.037 | TC800 - Modulo 2 ingresso e 2 uscite completo di scatola | cad | 194.37 | 5
E.26.02.20.038 | TC800 - Modulo misto di monitoraggio e comando (5 + 5) | cad | 634.01 | 1
E.26.02.20.039 | TC800 - Modulo di comando indirizzato con protocollo Honeywell (esclusa scatola di contenimento) | cad | 137.3 | 6
E.26.02.20.040 | TC800 - Modulo 10 uscite rele' | cad | 699.7 | 1
E.26.02.20.041 | TC800 - Modulo di isolamento montaggio universale. Esclusa scatola di montaggio | cad | 111.01 | 8
E.26.02.20.042 | TC800 - Camera di analisi per condotte di aerazione. (necessita di rivelatore di fumo e tubo di aspirazione ST15). Certificato EN54. | cad | 250.24 | 5
E.26.02.20.043 | TC800 - Staffa per fissaggio su barra din per moduli TC809E1043, TC809E1050, TC809E1068, TC810E1032 | cad | 15.66 | 16
E.26.02.20.044 | TC800 - Scatola di contenimento per moduli su superficie tipo TC809E1043, TC809E1050, TC809E1068, TC810E1032 | cad | 21.76 | 12
E.26.02.20.045 | Contatto magnetico, in alluminio pressofuso brillantato, montaggio a vista (per infissi in ferro) per ambienti interni. Marchio IMQ 1º Livello. Con contatto NC | cad | 54.13 | 23
E.26.02.20.046 | Contatto magnetico, in alluminio pressofuso brillantato, montaggio a vista (per infissi in ferro) per ambienti interni. Marchio IMQ 1º Livello. Con contatto a scambio | cad | 71.29 | 18
E.26.02.30 | ALIMENTATORI
Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.30.001 | Gruppo alimentazione da 2A, 24V DC in armadietto protetto, con alloggiamento per 2 batterie da 6Ah (escluse). | cad | 379.37 | 7
E.26.02.30.002 | Alimentatore 24 V - 2,5 A, in armadio con 2 batterie da 12 V 6,5Ah, interruttore di rete, circuito sgancio del carico, led di stato batteria, rete, funzionamento in batteria, uscite a relè per batteria bassa e funzionamento in batteria. | cad | 813.04 | 6
E.26.02.30.003 | Alimentatore 24 V - 5 A, in armadio con 2 batterie da 12 V 6,5Ah, interruttore di rete, circuito sgancio del carico, led di stato batteria, rete, funzionamento in batteria, uscite a relè per batteria bassa e funzionamento in batteria. | cad | 1087.98 | 5
E.26.02.30.004 | Alimentatore 24 V - 10 A, in armadio senza batterie interruttore di rete, circuito sgancio del carico, led di stato batteria, rete, funzionamento in batteria, uscite a relè per batteria bassa e funzionamento in batteria. | cad | 1823.64 | 3
E.26.02.30.005 | Batteria 12 V 5,7-7,2 Ah | cad | 45.05 | 14
E.26.02.30.006 | Batteria 12 V 12 Ah | cad | 80.49 | 8
E.26.02.30.007 | Batteria 12 V 18 Ah | cad | 118.97 | 5
E.26.02.30.008 | Batteria 12 V 24-26 Ah | cad | 162.21 | 4
E.26.02.30.009 | Batteria 12 V 45 Ah | cad | 252.22 | 5
E.26.02.30.010 | Batteria 12 V 65 Ah | cad | 395.66 | 3
E.26.02.40 | CENTRALI GAS
Fornitura e posa in opera di centrali ed accessori a completamento per impianto rivelazione gas, rispondenti alle norme UNI EN54.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.40.001 | Centrale a microprocessore, per il controllo di 4 rivelatori analogici di gas con uscita 4-20 mA, espandibile a 8; 5 uscite a relè, completa di alimentatore 12Vcc, 1,5A. | cad | 923.84 | 11
E.26.02.40.002 | Modulo di espansione per 4 rivelatori per Centrale CETRA-Z8, con 16 uscite open collector. | cad | 506.5 | 20
E.26.02.40.003 | Rivelatore catalitico di gas metano, con uscita proporzionale 4÷20 mA. Alimentazione 12÷24Vcc. Esecuzione EEx-n antipolvere IP55. | cad | 466.86 | 3
E.26.02.40.004 | Rivelatore catalitico di gas metano, con uscita proporzionale 4÷20 mA. Alimentazione 12÷24Vcc. Esecuzione Exd (AD-PE). | cad | 641.62 | 2
E.26.02.50 | DIFFUSORI SONORI
Fornitura e posa in opera di diffusore acustico montaggio a parete o in controsoffitto, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita, completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.50.001 | Diffusore da 4,5W a scatola in ABS per applicazioni a parete, completo di trasformatore per linea a tensione costante 100V. | cad | 119 | 11
E.26.02.50.002 | Diffusore da controsoffitto da 6W per fori da 150 mm, montaggio a molla, finitura in ABS con griglia a rete di acciaio, completo di trasformatore per linea a tensione costante 100V. | cad | 184.94 | 7
E.26.02.60 | MESSA IN SERVIZIO SUPERVISIONE E INGEGNERIA DI SISTEMA
Oneri di messa in servizio impianto comprendente:
- Messa in servizio di nuova parte di impianto / nuovi loop / nuova centrale;
- Rilievo del layout d'impianto, comprensivo del progetto esecutivo;
- Revisione e Modifiche del progetto esecutivo, Dossier As-Built, cartaceo e CD;
- Modifiche e remissione Schemi Funzionali e Altimetrici, modifiche e remissione file dell'Architettura dei Sistemi installati ed in linea con quelli già esistenti;
- Aggiornamento architettura grafica sul Supervisore;
- Quadratura delle regole software del Sistema di Supervisione in relazione all'installato.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.60.001 | Engineering e Attivazione Centrali Incendio | cad | 306.56
E.26.02.60.002 | Attività di configurazione, ingegneria e assistenza tecnica del costruttore di tipologia A - da utilizzare quando l'intervento comprende almeno una nuova centrale | cad | 1817.59
E.26.02.60.003 | Attività di configurazione, ingegneria e assistenza tecnica del costruttore di tipologia B - da utilizzare quando l'intervento non comprende nuove centrali, ma solo modifica o ampliamenti di loop su centrali esistenti | cad | 1215.58
E.26.02.60.004 | Attività di configurazione, ingegneria e assistenza tecnica del costruttore di tipologia C - da utilizzare per piccole modifiche o ampliamenti entro i 10 punti su loop esistenti | cad | 579.27
E.26.02.61 | INGEGNERIA E ATTIVAZIONE PUNTO ATTIVO
Sono tutte le attività "FIRE PNT" necessarie per la messa in Marcia dei punti attivi e relativi accessori a bordo delle Centrali Incendio a standard elevato, in particolare:
- Raccolta informazioni tecniche, disegni, minute, progetto esecutivo, piano di allarme e di attuazione, file DWG, P&DI;
- Revisione del progetto esecutivo, dimensionamento apparati, verifica posizionamenti, tipologia cavi, corrispondenze normative;
- Produzione schemi di collegamento e cablaggio specifici, piano di numerazione ed indirizzamento dei componenti attivi;
- Supporto tecnico all'installazione e realizzazione dell'impianto;
- Compilazione e popolamento Data-Base con le informazioni raccolte, neuron ID, acronimi, regole di funzionamento, piano di allarme;
- Caricamento del Data-Base sulla centrale Incendio, Test di funzionamento del singolo loop, Autodiscovering con tools sw Input/Output;
- Attivazione delle apparecchiature in campo ed allineamento dei neuron chip con gli acronimi e degli stessi col Data-Base caricato sulla Centrale Incendio;
- Eventuale ricerca guasti e rimozione di questi, messa in marcia.
Modalità di contabilizzazione per singolo punto attivo.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.61.001 | Ingegneria e attivazione di punto rivelazione, pulsante, modulo I/0 | cad | 25.21
E.26.02.62 | MAPPA GRAFICA
Attività "EBI_Conf_Mappe" di creazione di pagina grafica EBI a video con max 25 punti standard (schemi di funzionamento impianti, piantine, architetture sistema, ecc.)
Attività software per costruzione mappa grafica con a bordo acronimi e punti dinamici, in particolare:
- Importazione File DWG con gli aggiornamenti esecutivi;
- Conversione Mappa Grafica con tool sw Display Builder, pulizia, revisione e personalizzazione destinazioni d'uso;
- Aggancio data-base della centrale incendio alla mappa di pertinenza;
- Abbinamento dinamico dei punti del data-base alla grafica;
- Personalizzazione testi descrittivi in chiaro tra quelli della Centrale Incendio e gli acronimi, introduzione simboli grafici statici;
- Inserimento ed aggancio della Mappa Grafica alla struttura del menù di Navigazione preimpostato;
Modalità di contabilizzazione: per singola mappa grafica
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.62.001 | Oneri per creazione di pagina grafica EBI a video con max 30 punti standard | cad | 328.83
E.26.02.63 | CONFIGURAZIONE PUNTO INCENDIO SU EBI
Attività "EBI FIRE PNT" che prevede la configurazione SW di EBI per punto fire
- Posizionamento delle icone sulla mappa grafica con tool sw Display Builder;
- Importazione data-base dalla centrale incendio di pertinenza;
- Allineamento icone e acronimi;
- Aggancio ai pulsanti virtuali;
- Prove di funzionamento e rispondenza codici colori;
Modalità di contabilizzazione: per singolo punto attivo
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.63.001 | Oneri supervisione per configurazione punto incendio su EBI | cad | 12.95
E.26.03 | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3
E.26.03.01 | CENTRALE ANALOGICA
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di un microprocessore 16 bit in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali e operative di un moderno sistema di rivelazione incendio. I loop dei rivelatori dovranno gestire fino a 127 indirizzi autoindirizzanti tra rivelatori, pulsanti e moduli di allarme tecnico.
La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc.
Possibilità di gestire oltre 1200 relè liberamente programmabili: tramite i relè in campo connessi nel loop di zona o relè da inserire in centrale.
Ogni centrale potrà essere programmata come singola unità Master che come unità slave in un sistema di sottocentrali, in grado di gestire fino a 60.000 dispositivi, 9999 zone logiche e 9999 uscite programmabili. La distanza massima tra le centrali sarà di almeno 1.000m su doppino in rame ed illimitata tramite eventuali ripetitori e convertitori in fibra certificati. La centrale dovrà poter essere gestita da un sistema di supervisione con PC e mappe grafiche. Inoltre dovrà poter trasferire i dati su supporto cartaceo mediante stampante seriale o parallela. In applicazioni con più di 500 dispositivi vi dovrà essere la possibilità di montare una seconda CPU di gestione in riserva calda alla prima. In tal modo la centrale continuerà a funzionare al 100% anche in caso di avaria generale del microprocessore. La centrale sarà inoltre dotata della funzionalità HOT PLUG su tutti i suoi moduli ed entrambe le CPU. Inoltre la centrale dovrà consentire la possibilità di installare allinterno dei sui box/case, fino ad un
massimo di 3 alimentatori (pari a 450W) in loop supervisionato e con la possibilità di essere alimentati da 3 sorgenti differenti, avendo così una ridondanza di alimentazione in caso di guasto.
Caratteristiche tecniche
- Funzionalità garantita in caso di corto circuito o apertura
- Realizzazione Loop mediante cavo I-Y(ST) Y 0,8 mm. Lunghezza massima di 3,5 km.
- Interfaccia di controllo dei vigili del fuoco e dispositivo di trasmissione integrata
- Pannello di controllo con display alfanumerico
- Memoria eventi per 10.000 eventi
Alimentazione
- tensione di rete: 230 Vac- 15%
- frequenza: 50- 60 Hz
- corrente massima per utenze esterne: 2A
- Potenza assorbita: max. 100 VA
- Assorbimento a riposo: max. 600 mA
Accumulatori
- tensione nominale: 24V
- Due batterie monitorate collegabili
Scheda base
- frequenza di clock: 16 Mhz
- funzionamento di emergenza: Alimentazione +5 Vcc int.
- interfaccia TTY: 20 mA / Vel. 9600 Bit/sec
- Relè guasto comune: Libero da potenziale 1A
- Uscita in tensione: 27,5 Vcc - 500 mA
- temperatura di utilizzo: -5°C/+50C
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.01.001 | CENTRALE ANALOGICA 1 LOOP | cad | 3037.52 | 3
E.26.03.01.002 | CENTRALE ANALOGICA 7 LOOP | cad | 3729.19 | 3
E.26.03.02 | ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE
Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.02.001 | Micromodulo per loop da 127 punti autoindirizzanti | cad | 225.15 | 3
E.26.03.02.002 | Micromodulo per Power loop da 127 punti autoindirizzanti | cad | 258.17 | 2
E.26.03.02.003 | Scheda espansione per 3 micromoduli aggiuntivi | cad | 301.86 | 2
E.26.03.02.004 | Scheda espansione per 1 micromodulo aggiuntivo | cad | 210.83 | 3
E.26.03.02.005 | Micromodulo seriale RS232/TTY per collegamento PC o pannelli LCD | cad | 365.23 | 2
E.26.03.02.006 | Micromodulo per inserimento centrale in sistema networking 500 kBd | cad | 525.98 | 1
E.26.03.02.007 | Micromodulo per inserimento centrale in sistema networking 62,5 kBd | cad | 545.99 | 1
E.26.03.03 | PANNELLO DI CONTROLLO PER CENTRALI ANALOGICHE
Fornitura e posa in opera di pannello di controllo per centrali analogiche, impiegato come dispositivo aggiuntivo universale per la visualizzazione remota di stati relativi a rilevatori e gruppi di rilevatori di una centrale di rilevazione incendi, avente le seguenti caratteristiche:
- Collegamento diretto mediante interfaccia RS485 (max. 1 pannello)
- Collegamento mediante interfaccia (fino a 16 pannelli in collegamento ad anello)
- Tastiera di comando capacitiva
- Display grafico con 6 righe da 20 caratteri per riga
- Testi supplementari visualizzabili
- 4 tasti di comando (scorrimento su/giù, livello destro/sinistro)
- 3 tasti per il comando di tacitazione buzzer, test LED e visualizzazione cronologia
- 1 tasto di conferma di immissione delle funzioni speciali
- 4 indicatori LED generali (funzionamento, allarme, guasto, spegnimento)
- 6 tasti liberamente programmabili per creazione di macro per gestire sequenze di comando
- 5 indicatori LED liberamente programmabili
- Buzzer integrato
- Funzione cronologia
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.03.001 | Pannello di segnalazione e allarme | cad | 958.31 | 3
E.26.03.04 | PULSANTI SEGNALAZIONE MANUALE AD INDIRIZZAMENTO SINGOLO
Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro, su linee ad indirizzamento singolo;
Caratteristiche tecniche
- tensione di funzionamento: 19 Vcc
- assorbimento a riposo: 45 µA
- assorbimento in allarme: 9 mA
- indirizzamento: automatico
- temperatura di funzionamento: -20/+70C
completo di:
- contenitore in ABS di colore rosso
- copertura in vetro preinciso
- isolatore
- materiale di cablaggio e fissaggio.
- targhetta identificazione in alluminio o PVC sfondo rosso e scritta in bianco con dicitura "ALLARME ANTINCENDIO" dimensione minima 10x10 mm.
- etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante
Grado di protezione IP40.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.04.001 | Pulsante manuale indirizzato con isolatore | cad | 122.67 | 10
E.26.03.04.002 | Pulsante manuale indirizzato con isolatore con relè programmabile | cad | 143.02 | 9
E.26.03.05 | RIVELATORE DI FUMO OTTICO
Rilevatore di fumo a luce diffusa per il rilevamento tempestivo e sicuro di incendi, di tipo analogico con intelligenza decentrata, controllo funzioni individuale, ridondanza di emergenza, memorizzazione dei dati di allarme e operativi, indirizzamento tramite software e visualizzazione separata della funzionalità, adatto a rilevare tutti i fumi visibili, tipo a basso profilo; particolarmente indicato per la rivelazione di fuochi covanti o a lenta combustione; colore RAL 9010;
Caratteristiche tecniche
- tensione di alimentazione: 19 Vcc
- assorbimento a riposo: 45 µA
- assorbimento in allarme: 9 mA
- indicazione d'allarme: Led rosso
- indicazione di servizio: Led verde
- temperatura di funzionamento: -20/+70C
- indirizzamento: automatico
- umidità relativa: 95% ur.
completo di:
- isolatore
- etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante
- materiale di cablaggio e fissaggio.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.05.001 | Rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall con isolatore | cad | 117.78 | 5
E.26.03.06 | RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
Rilevatore di calore automatico con un sensore veloce a semiconduttore per la rilevazione degli incendi con un aumento veloce della temperatura e generazione di allarme per il valore massimo in caso di aumento lento della temperatura. Rilevatore analogico con intelligenza decentrata, controllo funzioni individuale, ridondanza di emergenza, memorizzazione dei dati di allarme e operativi, indirizzamento software e programmazione della funzionalità; colore RAL 9010;
Caratteristiche tecniche
- tensione di alimentazione: 19 Vcc
- assorbimento a riposo: 45 µA
- assorbimento in allarme: 9 mA
- indicazione d'allarme: Led rosso
- indicazione di servizio: Led verde
- temperatura di funzionamento: -20/+70C
- indirizzamento: automatico
- umidità relativa: 95% ur.
completo di:
- isolatore
- etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante
- materiale di cablaggio e fissaggio.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.06.001 | Rilevatore termovelocimetrico con isolatore | cad | 107.43 | 6
E.26.03.07 | RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA OTTICO/TERMICO
Rivelatore multisensore con sensore ottico fumo e di calore integrato con analisi temporale del segnale e collegamento ponderato dei dati delle due funzioni dei rilevatori per il rilevamento di combustioni senza fiamma e incendi con elevato sviluppo di calore. Rilevatore analogico di processo con intelligenza decentrata, controllo funzioni individuale, ridondanza di emergenza, adattamento automatico allambiente, memorizzazione dei dati di allarme e operativi, indicazione di allarme, colore RAL 9010;
Caratteristiche tecniche
- tensione di alimentazione: 19 Vcc
- assorbimento a riposo: 45 µA
- assorbimento in allarme: 9 mA
- indicazione d'allarme: Led rosso
- indicazione di servizio: Led verde
- temperatura di funzionamento: -20/+70C
- indirizzamento: automatico
- umidità relativa: 95% ur.
completo di:
- isolatore
- etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante
- materiale di cablaggio e fissaggio.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.07.001 | Rivelatore multisensore con sensore ottico fumo e di calore integrato con isolatore | cad | 119.77 | 5
E.26.03.08 | BASE PER RILEVATORE
Base rilevatore con o senza uscita contatto relè. Contatti di apertura e chiusura privi di potenziale selezionabile tramite ponte di codifica, colore RAL 9010;
completo di:
- contatti striscianti per alimentazione sensore
- contatti striscianti per segnalazione
- contatti striscianti per ripetizione allarme a distanza
- contatti striscianti per ausiliari di servizio
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.08.001 | Zoccolo standard per rivelatore a basso profilo | cad | 31.1 | 40
E.26.03.08.002 | Zoccolo standard per rivelatore a basso profilo con relè programmabile | cad | 80.01 | 22
E.26.03.08.003 | Adattatore per installazione rilevatori su controsoffitto | cad | 30.66 | 20
E.26.03.09 | CAMERA DI ANALISI
Sistema di analisi dell'aria a singolo tubo basato sul principio di Venturi montato all'esterno del condotto di ventilazione. Il tubo di Venturi entra nel condotto facendo fuori uscire l'aria tramite la camera di rilevazione del rilevatore per poi riportarla nel condotto. Durante tale operazione, il rilevatore e il LED dell'allarme sono visibili, rendendo così non necessario un indicatore parallelo esterno per il rilevatore.
Per la manutenzione, non è necessario aprire l'alloggiamento. L'ispezione del rilevatore può essere effettuata facilmente e rapidamente tramite l'apertura separata nella parte frontale dell'alloggiamento.
Completo di materiale di:
- rilevatore multicriterio indirizzabile a doppia tecnologia ad alta sensibilità, con isolatore;
- Base rilevatore
- custodia per installazione rivelatore
- filtro
Grado di protezione IP54.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.09.001 | Rivelatore per condotte di ventilazione / condizionamento | cad | 457.15 | 8
E.26.03.09.002 | Tubo di campionamento ad effetto Venturi fino a 60 cm | cad | 69.87 | 9
E.26.03.09.003 | Tubo di campionamento ad effetto Venturi fino a 150 cm | cad | 129.11 | 5
E.26.03.09.004 | Tubo di campionamento ad effetto Venturi fino a 280 cm | cad | 206.42 | 8
E.26.03.09.005 | Kit per montaggio su condotte tonde dell'alloggiamento rivelatore per condotte di ventilazione | cad | 105.14 | 12
E.26.03.10 | DISPOSITIVO OTTICO / ACUSTICO AUTOINDIRIZZATO
Generatore di segnale acustico combinato, completamente alimentato tramite bus e con tolleranza in caso di cortocircuito e interruzione in base a EN 54-3 con fino a 20 diversi toni programmabili di segnale incluso il tono DIN conforme alla norma DIN 33404-3 per l'allarme acustico e visivo. Il volume può essere regolato su 8 livelli. Grazie alla sua forma piatta, si adatta in modo ottimale all'ambiente. Il materiale è plastica antiurto e antigraffio.
Dati Tecnici
- Tensione d'esercizio 8 ... 42 V DC (via powered loop)
- Livello sonoro 97 dB (A) +/- 2 dB a 1 m
- Temperatura ambientale -10 °C ... 50 °C
- Temperatura di stoccaggio -10 °C ... 55 °C
- Grado IP 30
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.10.001 | Dispositivo autoindirizzato ottico acustico rosso, EN54-23 e EN 54-3 | cad | 367.94 | 3
E.26.03.11 | MODULI INGRESSI/USCITE AUTOINDIRIZZATO
Fornitura e posa in opera di modulo elettronico in grado di controllare uno o più ingressi bilanciati e relè programmabili liberi da potenziale NC o NO, collegato direttamente sulla linea analogica (loop) con indirizzamento automatico.
Caratteristiche tecniche
- Tensione di alimentazione: 24 Vcc
- Assorbimento: max 40 mA
- Temperatura di funzionamento: -30 /+70C
- Grado di protezione: IP42
- Umidità relativa: 95% Ur
Completo di:
- custodia IP40 / IP65 per installazione da esterno o incasso
- etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.11.001 | Modulo interfaccia (Trasponder) 4 ingressi 2 uscite a relè | cad | 343.43 | 5
E.26.03.11.002 | Modulo di interfaccia per la connessione ed il controllo dei sistemi di spegnimento di terze parti. | cad | 312.41 | 5
E.26.03.11.003 | Modulo interfaccia 12 uscite a relè | cad | 546.07 | 9
E.26.03.11.005 | Modulo interfaccia per attivazione e controllo dispositivi antincendio o per allarmi tecnologici | cad | 139.55 | 12
E.26.03.11.006 | Modulo interfaccia per attivazione e controllo dispositivi antincendio o per allarmi tecnologici, uscita 230V | cad | 277.94 | 6
E.26.03.11.007 | Modulo interfaccia per la gestione di porte tagliafuoco | cad | 353.3 | 5
E.26.03.20 | MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3
Oneri di messa in servizio impianto rivelazione incendi con intervento diretto di tecnici autorizzati e specializzati, per attivazione, programmazione, collaudo impianto, istruzione al personale tecnico della stazione appaltante e personale incaricato della manutenzione.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato, oltre ai costi di trasferta, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.20.001 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 2 Loop | cad | 781.1
E.26.03.20.002 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 3 a 7 Loop | cad | 1015.44
E.26.03.20.003 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 8 a 14 Loop | cad | 2030.86
E.26.03.20.004 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 15 a 20 Loop | cad | 3749.3
E.26.03.21 | SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3
Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica.
- Impianti rilevazione incendi
- Impianti anti-intrusione
- Tecnologia video
- Controllo degli accessi
- Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga
- Tecnica di gestione servizi edificio
Il supervisore potrà essere costituito da ununica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con lhardware in campo.
Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando unoperatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi.
Caratteristiche Software:
- Numero punti controllato: a seconda della licenza installata
- Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate
- Numero di centrali controllate illimitato
- Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta
- Numero mappe grafiche: illimitato
- Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF
- Numero utenti: illimitato
- Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili
- Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000
- Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi
E.26.03.21.001 | interfaccia seriale EDP (bidirezionale) | cad | 1994.7 | 0
E.26.03.21.002 | Modulo di interfaccia RS232 / V24 per interfacce seriali SEI | cad | 528.98 | 1
E.26.03.21.008 | Mappatura di un punto di allarme | cad | 13.97 | 31
E.26.03.21.009 | Realizzazione di mappa grafica fino a 35 punti | cad | 209.67
E.26.03.21.010 | Pacchetto base supervisione con licenza fino a 500 punti | cad | 2977.37 | 1
E.26.03.21.011 | Pacchetto base supervisione con licenza fino a 1.500 punti | cad | 4875.42 | 1
E.26.03.21.012 | Pacchetto base supervisione con licenza fino a 2.500 punti | cad | 8460.98 | 0
E.26.03.21.013 | Pacchetto base supervisione con licenza fino a 10.000 punti | cad | 19938.6 | 0
E.26.03.21.014 | Pacchetto base supervisione con licenza fino a 20.000 punti | cad | 35177.23 | 0
E.26.03.21.015 | Pacchetto base supervisione con licenza fino a 50.000 punti | cad | 69240.05 | 0
E.26.03.21.016 | Licenza Client per software supervisione per 1 operatore | cad | 1363.23 | 2
E.26.03.21.017 | Licenza Client per software supervisione fino a 5 operatori | cad | 5487.9 | 0
E.26.03.21.018 | Licenza Client per software supervisione fino a 10 operatori | cad | 8228.11 | 0
E.26.03.21.019 | Licenza Client per software supervisione fino a 25 operatori | cad | 12907.84 | 0
E.26.03.21.020 | Licenza per sistemi di rivelazione incendi | cad | 1021.9 | 2
E.26.03.21.021 | Licenza per sistemi di Controllo Accessi | cad | 1147.59 | 2
E.26.04 | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 4
E.26.04.01 | CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485
Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi.
Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP.
Caratteristiche tecniche e prestazionali
Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale.
Collegamento fino a 16 loop per centrale.
Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole).
Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop)
Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop
Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop.
Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas.
Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dellinterfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche
Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen.
Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato.
Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni.
Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate.
Gestione protocollo ModBus TCP e RTU
Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo.
Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo.
Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo.
Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per:
Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento
Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici
Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto
Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento.
Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare:
EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione
EN54-4 Apparecchiature di alimentazione
EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema
EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento
EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.01.001 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP.
Completa di:
n°1 cabinet metallico IP30 di colore rosso provvisto di CAN-DRIVE per installazione di 8 moduli e pannello cieco;
n°1 pannello CPU con display touch, scheda di rete, porta seriale e MiniUSB;
n°1 modulo interno alimentatore 24V;
n°1 modulo interno 2 loop.
Specifiche tecniche
Alimentazione 230Vca - 1,1A , tensione di uscita 27,6V - 5,2A max
Alloggiamento per due batterie da 12V 24Ah o 12V 17Ah (opzionali)
Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C
Alimentatore 27,8V 4A per carichi esterni e 27,8V 1,2A per carica batteria
Relè di disconnessione della batteria in caso di scarica profonda
Gestione di 14 pannelli remoti su RS-485
Protocollo Modbus TCP e RTU
Possibilità di espandere i loop fino a 16 tramite moduli interni a 2 loop (opzionali)
Architettura di rete fino a 48 centrali PREVIDIA con modulo di rete (opzionale)
Accessibilità via Web, Video verifica, invio Email e Mappe con modulo di rete LAN (opzionale)
Possibilità di espandere ingressi ed uscite tramite i moduli dedicati (opzionali)
Possibilità di inviare messaggi vocali ed sms tramite modulo interno comunicatore telefonico (opzionale)
Possibilità di gestire spegnimenti tramite moduli di gestione e visualizzazione canali di spegnimento (opzionali)
Possibilità di stampare eventi online o su richiesta tramite modulo con stampante termica (opzionale)
Possibilità di avere un pannello sinottico led tramite modulo frontale LED (opzionale)
Installazione parete o a rack con appositi accessori opzionali
| Possibilità di installare fino a 4 cabinet uno sopra l'altro per un massimo di 32 moduli IFM | cad | 2862.32 | 2
E.26.04.01.002 | Modulo alimentatore interno per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 4 alimentatori per centrale (uno per armadio).
Inseribile a caldo, completo di n°2 uscite supervisionate, n°1 relè completamente programmabili, porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato
Tensione di ingresso 230 / 115 V
| Corrente massima disponibile 5,2A | cad | 387.56 | 2
E.26.04.01.003 | Modulo interno per la gestione di 2 loop supplementari per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 8 moduli loop per centrale (totale 16 loop).
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, terminali per la connessione di 2 loop per gestione di un massimo di 240 dispositivi per loop in funzione del protocollo selezionato, tecnologia OpenLoop.
Corrente massima su ciascun loop 0,5 A.
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore delle centrale, 19-30 V. | cad | 1049.17 | 1
E.26.04.01.004 | Modulo interno 4 uscite relè per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 16 moduli relè per centrale.
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, 4 uscite relè con contatti liberi da potenziale liberamente programmabili.
Corrente massima sulle uscite 5 A - 27,6V.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.
| Antenna GSM da computare a parte. | cad | 299.23 | 2
E.26.04.01.005 | Modulo interno 4 ingressi / uscite di potenza per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 16 moduli I/O per centrale.
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, 4 terminali di connessione ingresso/uscita liberamente programmabili (uscita supervisionata per il pilotaggio di dispositivi segnalazione allarme, linea convenzionale per linterfacciamento con una linea ad assorbimento, ingresso supervisionato per il controllo dello stato di un dispositivo o l'acquisizione di un comando, ingresso per sensori gas 4-20mA)
Valore delle resistenze di GUASTO, ALLARME CORTO e APERTO liberamente impostabili.
Corrente massima su I/O 1 A - 27,6V.
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V. | cad | 312.64 | 2
E.26.04.01.006 | Modulo interno comunicatore remoto GSM/PSTN per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale, certificato EN54.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 16 moduli relè per centrale.
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, alloggiamento per scheda SIM.
Bande di frequenza: 850, 900, 1800 e 1900 Mhz.
Idoneo per inviare SMS e/o effettuare chiamate vocali/digitali per ogni singolo evento di sistema.
100 messaggi vocali on-board (fino a 8 min) registrabili da software, fino a 100 azioni , 100 SMS personalizzabili.
Comunicatore digitale automatico integrato.
Fino a 32 numeri telefonici per funzioni avvisatore (vocale, digitale).
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore delle centrale, 19-30 V. | cad | 652.52 | 1
E.26.04.01.007 | Antenna GSM per comunicatore remoto | cad | 45.24 | 8
E.26.04.01.008 | Modulo interno 16 ingressi / uscite a bassa potenza per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 4 moduli I/O per centrale.
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, 16 terminali di connessione ingresso/uscita liberamente programmabili, 4 terminali per alimentazione ausiliaria.
Corrente massima su I/O 0,1 A - 30V.
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V. | cad | 292.93 | 2
E.26.04.01.009 | Modulo interno di connessione in rete RS485 per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, per il collegamento di due o più centrali (fino a 48 centrali) su di una rete RS485 ad anello chiuso.
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, terminali di connessione RS485 (A/B), terminali di alimentazione 12V per eventuale convertitore in F.O.
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V. | cad | 548.43 | 1
E.26.04.01.010 | Modulo interno di connessione in rete TCP-IP per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale, certificata EN54.
Connessione su barra CAN DRIVE, per il collegamento su di una rete ethernet.
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, USB Host, porta Ethernet, porta RS485, porta RS232, alloggiamento per scheda µSD.
Idonea per inviare e-mail per ogni singolo evento di sistema, videoverifica dellallarme, con eventuale invio di e-mail con allegato i fotogrammi (fino a 100 telecamere IP).
Gestione protocolli SIA-IP, Bacnet IP (tramite apposita licenza), ESPA 4.4.4, sistemi di evacuazione vocale tramite interfacciamento IP o RS485.
Gestione protocollo di rete NTP, UPnP, DHCP, SSL.
Fino a 100 azioni.
Web server accessibile mediante browser del PC o dello smartphone.
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V. | cad | 671.44 | 1
E.26.04.01.011 | Modulo interno di gestione di un canale di spegnimento a Gas per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 24 moduli per centrale.
Inseribile a caldo, completo di
N. 1 ingresso per controllo PRESSOSTATO con funzionalità programmabili.
N. 1 ingresso per STOP estinzione con funzionalità programmabili.
N. 1 ingresso per estinzione MANUALE.
N. 1 uscita per il comando della VALVOLA.
N. 1 uscita segnale estinzione BLOCCATA.
N. 1 uscita segnale PRE ESTINZIONE.
N. 1 uscita segnale ESTINZIONE AVVENUTA.
Certificazione IMQ CPR EN12094-1.
Valore delle resistenze di GUASTO, ALLARME e CORTO liberamente impostabili.
Possibilità di replicare le funzioni dei terminali sui dispositivi connessi al loop.
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V. | cad | 283.46 | 2
E.26.04.01.012 | Modulo interno convertitore RS232/422/485 con fibra multimodale, per estendere le trasmissioni di segnale fino a 5 km in modalità multipla e la realizzazione di anelli in fibra con circonferenza fino a 100 km
Idoneo per velocità di trasmissione da 50 bps a 921,6 Kbps
Protezione contro le interferenze elettriche e la corrosione chimica
Certificazione EN 55032/24 - IEC 61000 - IEC 60068 - EN 60950-1
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 12-48 V. | cad | 419.1 | 1
E.26.04.01.020 | Unità CPU principale per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Caratteristiche tecniche
Touch screen 7, 6 LED di stato. 6 LED e pulsanti funzioni, LED e pulsante per la gestione di allarmi multipli.
Chiave scandinava per accesso a livello 2 (EN54 parte 2).
Personalizzazione dellinterfaccia grafica del touch screen.
Funzionamento in modalità di unità principale, unità di backup, tastiera di ripetizione remota.
Filtro e personalizzare della priorità degli eventi da visualizzare.
| Porta Ethernet ,porta RS232, porta mini USB, porta RS485 per collegamento di massimo 14 pannelli di ripetizione, porta RS485 per ModBus RTU, connettori CAN Bus, alloggiamento per µSD. | cad | 963.59 | 1
E.26.04.01.021 | Pannello frontale a led per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, connettore per il collegamento con altro modulo frontale, 50 LED a tre colori liberamente programmabili per un qualsiasi evento e/o condizione del sistema.
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V. | cad | 396.61 | 3
E.26.04.01.022 | Pannello frontale a led completo di stampante per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, connettore per il collegamento con altro modulo frontale, 50 LED a tre colori liberamente programmabili per un qualsiasi evento e/o condizione del sistema, stampante termica su rotolo di carta da 80mm, possibilità di filtrare gli eventi da stampare.
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V. | cad | 812.97 | 2
E.26.04.01.023 | Pannello frontale a led per la segnalazione dei canali di estinzione, per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, connettore per il collegamento con altro modulo frontale, 40 LED a tre colori.
Gestione fino a 5 moduli di spegnimento.
N. 5 spie di attivazione spegnimento (una per canale).
N. 5 spie di esclusione spegnimento (una per canale).
N. 5 spie di attivazione automatica spegnimento (una per canale).
N. 5 spie per attivazione manuale spegnimento (una per canale).
N. 5 spie per blocco estinzione manuale (una per canale).
N. 5 spie per blocco estinzione da dispositivi non elettrici (una per canale).
N. 5 spie di guasto generico (una per canale).
N. 5 spie di guasto CPU (una per canale).
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V. | cad | 396.61 | 3
E.26.04.01.024 | Pannello frontale cieco | cad | 32.8 | 8
E.26.04.01.030 | Armadio supplementare per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Da utilizzare per espandere il numero dei moduli gestiti dalla centrale, completo di barra di messa a terra, barra CAN drive, idoneo al montaggio a rack 19 con apposito kit, connettori per moduli interni, predisposizione per moduli frontali
Colore rosso
| Grado di protezione IP30 | cad | 992.76 | 1
E.26.04.01.031 | Coppia di staffe per il montaggio dellarmadio distanziato dalla parete | cad | 110.08 | 2
E.26.04.01.032 | Staffa per il fissaggio dellarmadio ad un rack 19 | cad | 98.25 | 3
E.26.04.01.033 | Scatola per il montaggio del modulo CPU come ripetitore remoto.
| Costituito da una piastra di alluminio spazzolato ed un fondo metallico, idoneo per installazione a parete o ad incasso | cad | 107.72 | 2
E.26.04.02 | CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC
Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata.
Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP.
Caratteristiche tecniche e prestazionali
Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale.
Collegamento fino a 16 loop per centrale.
Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole).
Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop)
Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop
Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop.
Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas.
Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche
Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen.
Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato.
Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni.
Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate.
Gestione protocollo ModBus TCP e RTU
Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo.
Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo.
Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo.
Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per:
Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento
Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici
Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto
Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento.
Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16.
Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote.
Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza.
Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare:
EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione
EN54-4 Apparecchiature di alimentazione
EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema
EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento
EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo
Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.02.001 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP con funzione di EVAC.
Completa di:
n°1 cabinet metallico IP30 di colore rosso provvisto di CAN-DRIVE per installazione di 8 moduli e pannello cieco;
n°1 unità di controllo con display per funzioni rivelazione ed allarme incendio;
n°1 unità di controllo con display per funzioni vocali EVAC e public address
n°1 modulo interno alimentatore 1000W con carica batterie;
n°1 modulo interno 2 loop.
n°1 modulo matrice audio per elaborazioni segnali
n°1 modulo amplificatore 250W
n°1 microfono PTT
Specifiche tecniche
Alimentazione 230Vca  5A max , tensione di uscita 27,6V - 38A max
Alloggiamento per due batterie da 12V 38Ah o 12V 17Ah (opzionali)
| Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C | cad | 6122.09 | 2
E.26.04.02.002 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP con predisposizione per moduli EVAC.
Completa di:
n°1 cabinet metallico IP30 di colore rosso provvisto di CAN-DRIVE per installazione di 8 moduli e pannello cieco;
n°1 pannello CPU con display touch, scheda di rete, porta seriale e MiniUSB;
n°1 modulo interno alimentatore 1000W con carica batterie;
n°1 modulo interno 2 loop.
Specifiche tecniche
Alimentazione 230Vca  5A max , tensione di uscita 27,6V - 38A max
Alloggiamento per due batterie da 12V 38Ah o 12V 17Ah (opzionali)
| Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C | cad | 3684.02 | 2
E.26.04.02.003 | Centrale base con sole funzioni evacuazione vocale EVAC.
Completa di:
n°1 cabinet metallico IP30 di colore rosso provvisto di CAN-DRIVE per installazione di 8 moduli e pannello cieco;
n°1 unità di controllo con display per funzioni vocali EVAC e public address
n°1 modulo interno alimentatore 1000W con carica batterie;
n°1 modulo matrice audio per elaborazioni segnali
n°1 modulo amplificatore 250W
n°1 microfono PTT
Specifiche tecniche
Alimentazione 230Vca  5A max , tensione di uscita 27,6V - 38A max
Alloggiamento per due batterie da 12V 38Ah o 12V 17Ah (opzionali)
| Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C | cad | 4078.31 | 1
E.26.04.02.011 | Unità di controllo principale per le funzionalità voice EVAC.
| Connessione su barra CANDRIVE+ contenuta negli armadi metallici ed è dotata di display grafico a colori con touchscreen | cad | 1219.04 | 2
E.26.04.02.012 | Modulo alimentatore switching da 1000W. Si collega alla rete elettrica e fornisce al sistema una corrente massima di 38A. Alloggia inoltre un caricabatterie da 3A in grado di mantenere sotto carica due batterie da 17Ah, 24Ah o 40Ah. Ospita anche 2 uscite supervisionate ed una uscita relè configurabili (di fabbrica configurate come uscita di allarme, uscita AUX e relè segnalazione guasto). Accetta tensioni di ingresso 230Vac o 115 Vac 50/60 Hz | cad | 1149.65 | 2
E.26.04.02.013 | Modulo matrice audio, si occupa del processing digitale di tutte le sorgenti audio. Dispone di 2 ingressi analogici per sorgenti sonore esterne (MUSIC1 e MUSIC 2), 2 ingressi analogici per sorgenti sonore esterne con richiesta priorità (AUX1 e AUX2), memoria flash interna contenente i messaggi di emergenza e messaggi definibili dall'utente, alloggiamento SD card per file audio definiti dall'utente, 2 linee per basi microfoniche (max 64 per linea) standard o di emergenza. Collegamento alla rete ethernet per interazione con server IASS e IAS-APP | cad | 1237.14 | 3
E.26.04.02.014 | Modulo amplificatore audio 250W, dispone di due linee per il collegamento speaker configurabili in modalità A/B o in modalità loop, ciascuna linea protetta individualmente dal corto circuito. Impedenza linea speaker supervisionata mediante tono ad alta frequenza. Include un ingresso analogico per una sorgente audio con priorità regolabile destinata alla sola linea dell'amplificatore. Gestione automatica di un eventuale amplificatore di backup incluso nell'armadio | cad | 491.24 | 3
E.26.04.02.015 | Modulo per la gestione dei telefoni di emergenza, fornisce 4 linee per la connessione di telefoni di emergenza (massimo 64 per ciascuna linea), sollevando uno dei telefoni collegati sulle linee viene notificata la richiesta di conversazione sul pannello frontale, la conversazione può essere accettata operando sul display ed è possibile realizzare una chat con massimo 4 chiamate in arrivo | cad | 570.09 | 2
E.26.04.02.016 | Modulo per la connessione in rete di centrali incendio EVAC. Dispone di due socket RJ45 per la connessione mediante cavo ethernet CAT5 (per distanze fino a 100m) e di due socket per l'alloggiamento di moduli SFP per la connessione in fibra ottica. Permette la connessione di un massimo di 48 centrali e la condivisione, oltre che di tutte le informazioni del sistema | cad | 648.95 | 2
E.26.04.02.017 | Ventola booster per raffreddamento cabinet con oltre tre amplificatori installati | cad | 152.15 | 9
E.26.04.02.021 | Base microfonica di emergenza con 6 tasti selezione | cad | 648.95 | 2
E.26.04.02.022 | Base microfonica di emergenza con 18 tasti selezione | cad | 806.66 | 2
E.26.04.02.023 | Stelo microfonico flessibile con connettore XLR | cad | 112.72 | 13
E.26.04.02.024 | Microfono PTT per l'utilizzo sul pannello frontale o con basi microfoniche di emergenza | cad | 69.36 | 20
E.26.04.02.025 | Armadio metallico di colore rosso per l'alloggiamento della base microfonica di emergenza con sportello in plexiglass, serratura apribile con la stessa chiave di sblocco delle centrali | cad | 982.47 | 3
E.26.04.05 | CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485
Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi.
Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP.
Caratteristiche tecniche e prestazionali
Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale.
Collegamento fino a 2 loop per centrale.
Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole).
Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop)
Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop
Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop.
Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas.
Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche
Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen.
Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni.
Gestione protocollo ModBus TCP e RTU
Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo.
Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per:
Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento
Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici
Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto
Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento.
Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare:
EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione
EN54-4 Apparecchiature di alimentazione
EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema
EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento
EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.05.001 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 64 indirizzi, cabinet di colore rosso | cad | 934.33 | 4
E.26.04.05.002 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 64 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone, cabinet di colore rosso | cad | 1008.45 | 4
E.26.04.05.003 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 64 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone e canale di spegnimento, cabinet di colore rosso | cad | 1331.76 | 3
E.26.04.05.004 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 240 indirizzi, cabinet di colore rosso | cad | 1094.4 | 3
E.26.04.05.005 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone, cabinet di colore rosso | cad | 1189.02 | 3
E.26.04.05.006 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone e canale di spegnimento, cabinet di colore rosso | cad | 1507.61 | 2
E.26.04.05.007 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, cabinet di colore rosso | cad | 1472.88 | 3
E.26.04.05.008 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone, cabinet di colore rosso | cad | 1567.5 | 3
E.26.04.05.009 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone e canale di spegnimento, cabinet di colore rosso | cad | 1916.84 | 3
E.26.04.05.010 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, cabinet largo di colore rosso | cad | 1585.64 | 3
E.26.04.05.011 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone, cabinet largo di colore rosso | cad | 1680.26 | 3
E.26.04.05.012 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone e canale di spegnimento, cabinet largo di colore rosso | cad | 1983.07 | 3
E.26.04.05.020 | Modulo comunicatore remoto 3G/GSM/PSTN, per centrali di rilevazione incendi del tipo analogico ad indirizzamento individuale.
Installazione interna alla centrale, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, led di stato, alloggiamento per scheda SIM.
Bande di frequenza: 850, 900, 1800 e 1900 Mhz.
Possibilità di inviare SMS e/o effettuare chiamate vocali/digitali per ogni singolo evento di sistema.
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore delle centrale, 19-30 V. | cad | 690.37 | 1
E.26.04.05.021 | Antenna GSM ad elevate prestazioni | cad | 47.21 | 8
E.26.04.05.022 | Modulo gestione comunicazioni seriali, per centrali di rilevazione incendi del tipo analogico ad indirizzamento individuale.
Installazione interna alla centrale, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, led di stato, 2 porte RS485, 2 porte RS232.
Gestione sistemi di evacuazione vocale tramite interfacciamento RS232 o RS485
Gestione protocollo ESPA 4.4.4.
Invio eventi in tempo reale su porta seriale in formato ASCII.
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V. | cad | 387.56 | 2
E.26.04.05.023 | Modulo gestione comunicazioni seriali e funzioni TCP-IP, per centrali di rilevazione incendi del tipo analogico ad indirizzamento individuale.
Installazione interna alla centrale, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, led di stato, porta Ethernet, 2 porte RS485, 2 porte RS232, alloggiamento per scheda µSD.
Possibilità di inviare e-mail per ogni singolo evento di sistema.
Videoverifica dellallarme, con eventuale invio di e-mail con allegato i fotogrammi.
Gestione mappe grafiche.
Gestione di fino a 100 telecamere IP (ONVIF profilo S).
Gestione protocollo Bacnet IP tramite apposita licenza.
Gestione sistemi di evacuazione vocale tramite interfacciamento IP o RS485
Gestione protocollo ESPA 4.4.4.
Gestione protocollo di rete NTP, UPnP, SSL.
Web server accessibile mediante browser del PC o dello smartphone.
| Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V. | cad | 624.13 | 1
E.26.04.05.024 | Pannello di ripetizione remota per controllo e comando delle centrali rilevazione incendi del tipo analogico ad indirizzamento singolo | cad | 387.56 | 2
E.26.04.30 | DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI
Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi.
Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++):
Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dellesatta tipologia dellimpianto con mappa interattiva;
Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo;
Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop;
Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore);
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.30.001 | Rivelatore ottico di fumo di tipo analogico ad auto indirizzamento individuale.
Ad effetto Tyndall (diffusione della luce), con sensibilità impostabile, memoria eventi degli ultimi 5 minuti prima dell'ultimo allarme, lettura contaminazione e valori misurati in tempo reale.
Rete di protezione contro l'ingresso degli insetti con maglie da 500micron;
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Led a tre colori, rosso, verde e giallo;
Alimentazione 10-30Vdc, assorbimento a riposo 90µA, assorbimento in allarme 40mA;
Temperatura di funzionamento -5°C + 40°C;
| Certificato LPCB CPD EN54-7, EN54-17. | cad | 73.8 | 3
E.26.04.30.002 | Rivelatore di temperatura di tipo analogico ad auto indirizzamento individuale.
Soglie di intervento 58°C  72°C e rivelazione termovelocimetrica, modalità di funzionamento impostabile (A1R, B, A2S, BR A1R), memoria eventi degli ultimi 5 minuti prima dell'ultimo allarme, lettura dei valori misurati in tempo reale.
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Led a tre colori, rosso, verde e giallo;
Alimentazione 10-30Vdc, assorbimento a riposo 90µA, assorbimento in allarme 40mA;
Temperatura di funzionamento -5°C + 40°C;
| Certificato LPCB CPD EN54-5, EN54-17. | cad | 65.92 | 4
E.26.04.30.003 | Rivelatore ottico di fumo e temperatura di tipo analogico ad auto indirizzamento individuale.
Ad effetto Tyndall (diffusione della luce), soglia fissa 58°C e termovelocimetrico,
Modalità di funzionamento parte termica impostabile in modalità A1R, B, A2S e BR;
Modalità di lavoro delle 2 tecnologie AND, OR o PLUS(default);
Con sensibilità impostabile, memoria eventi degli ultimi 5 minuti prima dell'ultimo allarme, lettura contaminazione e valori misurati in tempo reale.
Rete di protezione contro l'ingresso degli insetti con maglie da 500micron;
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Led a tre colori, rosso, verde e giallo;
Alimentazione 10-30Vdc, assorbimento a riposo 90µA, assorbimento in allarme 40mA;
Temperatura di funzionamento -5°C + 40°C;
| Certificato LPCB CPD EN54-5, EN54-7, EN54-17. | cad | 76.96 | 3
E.26.04.30.010 | Base di montaggio per rivelatori indirizzati | cad | 13.54 | 37
E.26.04.30.011 | Base di montaggio per rivelatori indirizzati, con relè | cad | 30.89 | 16
E.26.04.30.012 | Sotto base per installazioni con tubazioni a vista | cad | 5.75 | 22
E.26.04.30.013 | Sotto base per installazioni con tubazioni a vista, di tipo rialzata e stagna | cad | 12.06 | 10
E.26.04.30.014 | Distanziatore per base di montaggio per ingrasso cavi a vista | cad | 4.96 | 25
E.26.04.30.015 | Base di montaggio per rivelatori indirizzati, con cicalino | cad | 25.37 | 20
E.26.04.30.020 | Modulo Ingresso Uscita
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 1 ingresso supervisionato (resistenza di fine linea 22Kohm, resistenza di allarme 2,2Kohm);
n° 1 uscita supervisionata, carico max 1A (resistenza di fine linea 22Kohm);
n° 1 uscita scambio pulito 1A 30Vdc;
Led multicolore per segnalazione stato ingresso/uscita/isolatore;
Morsettiera estraibile;
| Alimentazione esterna supervisionata 19-30Vdc; | cad | 95.79 | 7
E.26.04.30.021 | Modulo Ingresso
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 1 ingresso supervisionato (resistenza di fine linea 22Kohm, resistenza di allarme 2,2Kohm);
n° 1 uscita supervisionata, carico max 1A (resistenza di fine linea 22Kohm);
n° 1 uscita scambio pulito 1A 30Vdc;
Led multicolore per segnalazione stato ingresso/uscita/isolatore;
Morsettiera estraibile;
| Alimentazione esterna supervisionata 19-30Vdc; | cad | 72.92 | 9
E.26.04.30.022 | Modulo interfaccia zona convenzionale
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 1 ingresso per linea convenzionale;
n° 1 relè di uscita;
Led multicolore per segnalazione stato ingresso/uscita/isolatore;
Morsettiera estraibile;
| Alimentazione esterna supervisionata 19-30Vdc; | cad | 59.51 | 10
E.26.04.30.023 | Micromodulo
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 1 ingresso supervisionato (resistenza di fine linea 22Kohm, resistenza di allarme 2,2Kohm);
n° 1 uscita alimentata da loop;
| n° 1 uscita scambio pulito 1A 30Vdc; | cad | 86.32 | 7
E.26.04.30.024 | Modulo con n.2 Ingressi e n.2 uscite con relè 230Vac
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 2 ingressi supervisionati;
n° 2 uscite relè 230Vac con funzione opzionale di supervisione carico;
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
| Alimentazione esterna 19-30Vdc; | cad | 179.38 | 3
E.26.04.30.025 | Modulo 4 ingressi e 4 uscite supervisionate
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 4 ingressi supervisionati (di cui 2 possono essere programmati come zona convenzionale o 4-20mA);
n° 4 uscite supervisionate (max 24Vdc 1A cadauna);
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
| Alimentazione esterna 19-30Vdc; | cad | 292.14 | 2
E.26.04.30.026 | Modulo 4 ingressi e 4 uscite relè
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 4 ingressi supervisionati (di cui 2 possono essere programmati come zona convenzionale o 4-20mA);
n° 4 uscite relè 24Vdc 1A;
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
| Alimentazione esterna 19-30Vdc; | cad | 275.58 | 2
E.26.04.30.027 | Modulo 4 ingressi supervisionati
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 4 ingressi supervisionati (di cui 2 possono essere programmati come zona convenzionale o 4-20mA);
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
| Alimentazione esterna 19-30Vdc; | cad | 162.03 | 4
E.26.04.30.028 | Modulo 4 uscite supervisionate
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 4 uscite supervisionate (max 24Vdc 1A cadauna);
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
| Alimentazione esterna 19-30Vdc; | cad | 221.96 | 3
E.26.04.30.029 | Modulo 4 uscite relè
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 4 uscite relè 24Vdc 1A;
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
| Alimentazione esterna 19-30Vdc; | cad | 210.93 | 3
E.26.04.30.030 | Modulo per realizzazione pannelli sinottici
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 32 connettori per gestione led (forniti) liberamente programmabili;
n° 5 terminali di ingresso liberamente programmabili.
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
| Alimentazione esterna 19-30Vdc; | cad | 404.91 | 2
E.26.04.30.040 | Scatola plastica IP65 per lalloggiamento dei moduli di Loop | cad | 26.16 | 33
E.26.04.30.041 | Indicatore remoto a led
Contenitore in ABS IP42, alimentato dalla linea o dal loop, 24Vdc.
| Replica lindicazione del sensore in allarme e preallarme | cad | 26.16 | 19
E.26.04.30.050 | Pulsante di allarme analogico per interno
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Ripristinabile per mezzo di una chiave plastica fornita
Condizione di attivazione chiaramente indicata
Led a tre colori, rosso, verde e giallo;
Alimentazione 19-30Vdc, assorbimento a riposo 80µA, assorbimento in allarme 20mA;
| Certificato CPD EN54-11 - EN54-17. | cad | 95.79 | 7
E.26.04.30.051 | Pulsante di allarme analogico per esterno IP67
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Ripristinabile per mezzo di una chiave plastica fornita
Condizione di attivazione chiaramente indicata
Led a tre colori, rosso, verde e giallo;
Alimentazione 19-30Vdc, assorbimento a riposo 80µA, assorbimento in allarme 20mA;
| Certificato CPD EN54-11 - EN54-17. | cad | 214.07 | 3
E.26.04.30.055 | Base rialzata di raccordo a tubazioni esterne, per pulsanti da interno | cad | 8.12 | 15
E.26.04.30.056 | Copertura trasparente contro lattivazione accidentale per pulsante | cad | 3.86 | 32
E.26.04.30.057 | Flangia per il montaggio da incasso su cartongesso del pulsante | cad | 3.3 | 38
E.26.04.30.058 | Cartello di segnalazione per pulsante allarme incendio | cad | 8.12 | 15
E.26.04.30.070 | Targa ottica/acustica indirizzata con alimentazione esterna
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Completa di modulo con n°1 ingresso per un pulsante di allarme convenzionale n°1 relè per il controllo di un fermo elettromagnetico
Targa con indicazione allarme incendio
Potenza acustica 92dB(A) 1mt
Alimentazione esterna 18-30Vdc 50mA
Area di copertura secondo EN54-23 W4.6-9.1. Installazione a parete
| Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ | cad | 218.02 | 3
E.26.04.30.071 | Sirena indirizzata per montaggio a parete alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, grado di protezione IP65
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale
| Certificato EN54-3 IMQ | cad | 103.68 | 6
E.26.04.30.072 | Sirena/lampeggiatore indirizzata per montaggio a parete alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, grado di protezione IP65
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Copertura ottica Alta Potenza W-3,5-7, O-3,5-8,7;
Copertura ottica Bassa Potenza W-3-6,5, O-3,8-6,5;
Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale
| Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ | cad | 176.23 | 4
E.26.04.30.073 | Sirena con toni e messaggi vocali indirizzata per montaggio a parete alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, 16 Messaggi Vocali selezionabili, grado di protezione IP65
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale
| Certificato EN54-3 IMQ | cad | 153.35 | 4
E.26.04.30.074 | Sirena/lampeggiatore con toni e messaggi vocali indirizzata per montaggio a parete alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, 16 Messaggi Vocali selezionabili, grado di protezione IP65
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Copertura ottica Alta Potenza W-3,5-10;
Copertura ottica Bassa Potenza W-2,8-7;
Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale
| Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ | cad | 207.77 | 3
E.26.04.30.075 | Pannello in plexiglass trasparente serigrafato con alloggiamento per sirena | cad | 42.03 | 3
E.26.04.30.076 | Base con sirena indirizzata alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, grado di protezione IP21
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Alimentata da Loop
| Certificato EN54-3 IMQ | cad | 131.04 | 4
E.26.04.30.077 | Base sirena/lampeggiatore indirizzata alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, grado di protezione IP21
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Copertura ottica Alta Potenza C-3-8, O-3,8-8;
Copertura ottica Bassa Potenza C-3-8, O-3,3-8;
Alimentata da Loop
| Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ | cad | 175.99 | 3
E.26.04.30.078 | Base sirena con toni e messaggi vocali indirizzata alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, 16 Messaggi Vocali selezionabili, grado di protezione IP21
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale
| Certificato EN54-3 IMQ | cad | 153.12 | 3
E.26.04.30.079 | Base sirena/lampeggiatore con toni e messaggi vocali indirizzata alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, 16 Messaggi Vocali selezionabili, grado di protezione IP21
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Copertura ottica Alta Potenza C-3-10, O-4-10
Copertura ottica Bassa Potenza C-3-9, O-3,5-9
Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale
| Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ | cad | 205.96 | 2
E.26.04.60 | IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS
Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.60.001 | Traslatore wireless portata 200mt in area libera
Per la gestione di almeno 32 dispositivi per apparecchiatura, 7 canali di trasmissione radio
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione diretta dal loop;
Processa i messaggi provenienti dai rilevatori, pulsanti e tutti i dispositivi wireless;
Trasferisce le informazioni relative ai dispositivi ed al proprio stato alla centrale;
Doppia antenna (ortogonali tra loro) per garantire una comunicazione affidabile;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Algoritmo con commutazione automatica del canale radio (frequency hopping);
Protocollo di comunicazione bidirezionale e crittografato tra tutti i dispositivi radio;
| Configurazione dei dispositivi via radio può essere eseguita tramite i tasti e display del traslatore o tramite PC. | cad | 324.84 | 4
E.26.04.60.002 | Traslatore wireless stand-alone, portata 200mt in area libera
Per la gestione di almeno 32 dispositivi per apparecchiatura, 7 canali di trasmissione radio
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione 24Vdc;
Processa i messaggi provenienti dai rilevatori, pulsanti e tutti i dispositivi wireless;
Si può interfacciare con tutte le centrali convenzionali;
Doppia antenna (ortogonali tra loro) per garantire una comunicazione affidabile;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Algoritmo con commutazione automatica del canale radio (frequency hopping);
Protocollo di comunicazione bidirezionale e crittografato tra tutti i dispositivi radio;
| Configurazione dei dispositivi via radio può essere eseguita tramite i tasti e display del traslatore o tramite PC. | cad | 324.84 | 4
E.26.04.60.003 | Espansione radio
Per estendere la portata del traslatore,
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione 24Vdc;
| Consente la realizzazione di micro celle wireless che possono essere configurate in serie per raggiungere distanze di trasmissione elevate (fino a 6 espansioni radio in serie). | cad | 324.84 | 4
E.26.04.60.010 | Rilevatore wireless ottico di fumo ad effetto tyndall indirizzato
Caratteristiche tecniche:
Sistema a doppia trappola contro la contaminazione da polvere;
Sistema a labirinto per la protezione della camera dalla luce ambientale;
Schermo per protezione da piccoli insetti dal disegno accuratamente studiato;
Disegno della camera simmetrico per un flusso daria ottimale da tutte le direzioni;
Led bicolore di segnalazione posizionato al centro, visibilità 360°;
Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Temperatura / Umidità di funzionamento -30°C+70°C/ 95%RH;
| Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni. | cad | 296.09 | 2
E.26.04.60.011 | Rilevatore wireless termovelocimetrico/termico alta temperatura indirizzato
Caratteristiche tecniche:
Rileva il repentino aumento della temperatura;
Led bicolore di segnalazione posizionato al centro, visibilità 360°;
Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Temperatura / Umidità di funzionamento -30°C+70°C/ 95%RH;
| Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni. | cad | 244.04 | 3
E.26.04.60.012 | Rilevatore wireless doppia tecnologia, ottico di fumo/ termico indirizzato
Caratteristiche tecniche:
Analisi combinata ottica e termica per una più rapida risposta;
Led bicolore di segnalazione posizionato al centro, visibilità 360°;
Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Temperatura / Umidità di funzionamento -30°C+70°C/ 95%RH;
| Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni | cad | 332.37 | 2
E.26.04.60.030 | Pulsante di allarme wireless ripristinabile colore rosso indirizzato
Caratteristiche tecniche:
Pulsante ripristinabile per mezzo di una chiave plastica fornita;
Led bicolore di segnalazione stato;
Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
| Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni | cad | 296.48 | 2
E.26.04.60.040 | Indicatore a led wireless
Caratteristiche tecniche:
Indicatore a led wireless, si programma come un modulo di uscita (occupa un indirizzo);
Liberamente programmabile;
| Completo di batteria CR123A, durata 5 anni. | cad | 139.95 | 4
E.26.04.60.041 | Modulo di ingresso wireless
Caratteristiche tecniche:
1 ingresso supervisionato;
Led bicolore per informazioni relative allo stato;
Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
| Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni. | cad | 224.32 | 3
E.26.04.60.042 | Modulo di uscita wireless
Caratteristiche tecniche:
1 uscita con contatto libero da potenziale;
Led bicolore per informazioni relative allo stato;
Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
| Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni. | cad | 417.14 | 1
E.26.04.80 | ACCESSORI VARI
Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.80.001 | Stazione di alimentazione 60W con interfaccia Loop
Collegamento diretto al loop della centrale di rivelazione incendi senza moduli I/O, o in modalità stand alone.
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz
Tensione di uscita 27,6Vdc
Corrente massima 1,5A
Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda.
Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione.
Box metallico, alloggiamento per due batterie da 7Ah 12V (da computare a parte)
| Certificato EN54-4 - EN12101-10 | cad | 240 | 4
E.26.04.80.002 | Stazione di alimentazione 160W con interfaccia Loop
Collegamento diretto al loop della centrale di rivelazione incendi senza moduli I/O, o in modalità stand alone.
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz
Tensione di uscita 27,6Vdc
Corrente massima 4A
Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda.
Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione.
Box metallico, alloggiamento per due batterie da 17Ah 12V (da computare a parte)
| Certificato EN54-4 - EN12101-10 | cad | 350.41 | 3
E.26.04.80.011 | Stazione di alimentazione 60W stand alone
Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz
Tensione di uscita 27,6Vdc
Corrente massima 1,5A
Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda.
Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione.
Box metallico, alloggiamento per due batterie da 7Ah 12V (da computare a parte)
| Certificato EN54-4 - EN12101-10 | cad | 202.15 | 5
E.26.04.80.012 | Stazione di alimentazione 160W stand alone
Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz
Tensione di uscita 27,6Vdc
Corrente massima 4A
Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda.
Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione.
Box metallico, alloggiamento per due batterie da 17Ah 12V (da computare a parte)
| Certificato EN54-4 - EN12101-10 | cad | 329.11 | 3
E.26.04.80.021 | Modulo di alimentazione 60W stand alone
Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz
Tensione di uscita 27,6Vdc
Corrente massima 1,5A
Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda.
| Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione. | cad | 86.32 | 7
E.26.04.80.022 | Modulo di alimentazione 160W stand alone
Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz
Tensione di uscita 27,6Vdc
Corrente massima 4A
Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda.
| Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione. | cad | 188.84 | 3
E.26.04.80.101 | Adattatore universale per condotta (camera di analisi)
Base, rivelatore e tubo di campionamento da computare a parte.
Idonea per rilevare presenza di fumo tramite campionamento continuo dellaria in movimento allinterno di condotte di riscaldamento e ventilazione, progettato in base al principio di Venturi.
Completo di filtro per ambienti polverosi
| Intervallo di velocità dellaria tra 0,5 e 20 m/s; | cad | 208.93 | 6
E.26.04.80.102 | Tubo di campionamento da 0,6m | cad | 43.85 | 6
E.26.04.80.103 | Tubo di campionamento da 1,5m | cad | 85.87 | 4
E.26.04.80.104 | Tubo di campionamento da 2,8m | cad | 126.31 | 4
E.26.04.80.105 | Staffa per condotta circolare | cad | 88.45 | 6
E.26.04.80.106 | Copertura a tenuta stagna per installazioni in esterno o ambienti speciali | cad | 514.89 | 2
E.26.04.80.201 | Comunicatore universale per sistemi rilevazione incendio. EN54-21 ed EN54-4
Caratteristiche tecniche:
Ingresso attivazione chiamate di Allarme Incendio;
Ingresso attivazione chiamate di Guasto;
N.3 Terminali configurabili come ingresso o uscita;
Uscita Conferma chiamata ricevuta;
Uscita di segnalazione guasto;
1 Uscita configurabile;
Morsetti ingresso / uscita configurabili (Polarità, bilanciamenti, soglie programmabili);
Attivazione chiamate a fronte di condizioni interne (20 diverse condizioni configurabili);
N.32 numeri telefonici in rubrica;
N.32 messaggi SMS configurabili;
N.100 Messaggi vocali configurabili (File audio, registratore, text to speech);
Linea telefonica cablata, linea GSM, linea dati 3G;
Chiamate vocali e digitali, invio SMS;
Memoria eventi interna;
Display LCD Grafico;
Completamente configurabile da pannello frontale o tramite software gratuito;
Comunicazione tramite porta USB;
Alimentazione 230Vca 0,5A;
Alimentatore interno certificato EN54-4;
Alloggiamento per 2 batterie 12V 1.3Ah;
Range temperatura operativa da -5°C a +40°C;
| Certificato EN54-21 ed EN54-4 - IMQ. | cad | 885.52 | 1
E.26.04.90 | MESSA IN SERVIZIO
Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.90.001 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 60 punti | cad | 455.18 | 11
E.26.04.90.002 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 120 punti | cad | 874.16 | 9
E.26.04.90.010 | Attività di posizionamento mappa su SDcard da importare su pannello remoto fino a 150 mappe/punti | cad | 400.9 | 3
E.26.04.90.011 | Attività di posizionamento mappa su SDcard da importare su pannello remoto fino a 300 mappe/punti | cad | 783.7 | 2
E.26.04.90.012 | Scheda di memoria Micro SD Card 32GB Classe 10 | cad | 25.52 | 0
E.26.04.90.020 | Attività di realizzazione mappa grafica su software di supervisione comprendente fino a 50 punti singoli | cad | 382.8 | 0
E.26.04.90.021 | Attività di creazione di singola mappa/punto su software di supervisione oltre ai 50 punti iniziali | cad | 5.74 | 0
E.26.04.90.050 | Software di supervisione da installare su PC server aziendale remoto
Per la gestione di allarmi antintrusione, antincendio, tecnologici e con apposita licenza aggiuntiva anche impianti TVCC / controllo accessi
Include 1 Client Operatore e 2000 data points (intrusione, rilevazione incendi e tecnologici ModBus TCP/IP).
| Include una licenza Microsoft SQL Server 2014 Express | cad | 4721.2 | 0
E.26.04.90.051 | Licenza aggiuntiva per 5 postazioni Clients | cad | 5257.12 | 0
E.26.10 | COMPONENTI E OPERE COMUNI PER IMPIANTI ANTINCENDIO
E.26.10.01 | ACCESSORI PULSANTI
Fornitura e posa in opera di accessori e ricambi per pulsante a rottura vetro.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.01.001 | Vetrino di ricambio per pulsante manuale | cad | 11.39 | 37
E.26.10.01.002 | Cartello segnalazione pulsante allarme incendio | cad | 16.13 | 22
E.26.10.02 | RIPETITORI
Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED, adatto per rivelatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato sotto il controsoffitto in corrispondenza del rivelatore allinterno dello stesso, oppure all'esterno di un locale protetto con sensori automatici d'incendio, da applicare a muro a fianco o sopra la porta; serve alla rapida localizzazione del rivelatore in allarme.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 5 Vcc
Assorbimento in allarme 25 mA a 5 Vcc o 12 mA.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.02.001 | Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori | cad | 29.58 | 17
E.26.10.02.003 | Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori fuori stanza a 4 LED lampeggianti | cad | 65.79 | 25
E.26.10.02.004 | Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori da incasso per controsoffitto | cad | 24.46 | 16
E.26.10.02.005 | Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori da incasso per pavimenti, calpestabile | cad | 28.57 | 22
E.26.10.03 | PANNELLI OTTICO ACUSTICI
Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico, con scritte intercambiabili. Cassonetto luminoso interamente costruito con materiali non combustibili (ABS o V0) e non propagatori di fiamma. Schermi e diciture in PMMA (Polimetilmetacrilato) ad infiammabilità lenta. Le diciture, su sfondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo. Il pannello ha in dotazione la dicitura di allarme incendio, ma è possibile avere anche differenti scritte.
Conforme alla norma EN54 Parte 3 e 23. 87dB a 1mt.
Caratteristiche generali:
- Lampada allo xeno lampeggiante ed avvisatore acustico piezoelettrico
- Basso assorbimento in allarme
- Grado di protezione minimo IP21, disponibile anche in versione IP65
- Disponibile con versione con messaggi preregistrati
- Differenti diciture intercambiabili
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 12/24Vcc
Tensione di funzion. per autoalimentato 24Vcc o 220Vca con scheda supplementare
Assorbimento in allarme 95mA a 24Vcc, 180-260mA per vocale, 75mA autoalimentata
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.03.001 | Pannello ottico/acustico | cad | 133.33 | 9
E.26.10.03.005 | Staffa di montaggio pannello a parete e a bandiera | cad | 22.76 | 18
E.26.10.03.006 | Scritta opzionale | cad | 12.5 | 22
E.26.10.03.008 | Contenitore IP55 | cad | 63.02 | 4
E.26.10.03.010 | Pannello ottico/acustico con luce flash a LED | cad | 195.56 | 6
E.26.10.04 | SIRENE CONVENZIONALI
Fornitura e posa in opera di sirena convenzionale, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Specifiche tecniche sirena:
- Tensione 24Vcc
- Corrente in allarme 50mA a 24Vcc a tono continuo e max. volume
- Uscita suono ad 3m dB100
- Temperatura di funzionamento -25°C +93°C
- Grado di protezione IP44
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.04.001 | Segnalatore ottico/acustico autoalimentato | cad | 237.97 | 5
E.26.10.04.002 | Segnalatore acustico | cad | 62.27 | 20
E.26.10.04.003 | Segnalatore ottico/acustico | cad | 79.6 | 16
E.26.10.04.004 | Segnalatore ottico/acustico con lampeggiante | cad | 150.3 | 8
E.26.10.06 | ALIMENTATORE
Fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare, con batterie ermetiche al piombo.
Caratteristiche generali:
- Certificato EN 54-14
- Ricarica di due accumulatori da 18Ah
- Contenitore metallico con indicazione a led del corretto funzionamento
- Led per segnalazioni di presenza rete, batteria bassa - ok - sovraccarica e guasto generale
- Microcontatto per controllo apertura
- Relè per invio segnalazione di anomalia e relè per segnalazione di mancanza rete
- Ponticelli di programmazione per ritardo segnalazione di mancanza rete
Specifiche tecniche:
- Tensione di rete 230Vca
- Tensione di funzionamento 27,6Vcc- Accumulatori 2 da 17Ah
- Corrente nominale 4° - Corrente max 5°
- Uscite relè 2 per guasto e mancanza rete (ritardato)
- Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.06.001 | Alimentatore 24V 4+1A conforme EN 54 in scatola di contenimento | cad | 517.8 | 4
E.26.10.06.008 | Alimentatore ausiliario 24V 5A conforme EN 54 in scatola di contenimento | cad | 481.76 | 4
E.26.10.06.009 | Alimentatore ausiliario 24V 2,5A conforme EN 54 in scatola di contenimento | cad | 413.89 | 5
E.26.10.07 | COMBINATORE TELEFONICO
Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico di tipo bidirezionale a sintesi vocale su linea urbana o GSM.
Caratteristiche generali:
- Composizioni dei numeri telefonici in DTMF.
- 2 ingressi di allarme di tipo N.C.
- Un ingresso di reset che, al variare del proprio stato da N.C. a N.A. o viceversa, interrompe le operazioni in corso sul combinatore.
- 2 uscite open collector telecomandabili.
- Un'uscita ad uno scambio libero telecomandabile o utilizzabile per la segnalazione di mancanza linea telefonica.
- 5 numeri di telefono dedicati al messaggio 1.
- 4 numeri di telefono dedicati al messaggio 2.
- Durata del singolo messaggio: 10 secondi.
- Possibilità di interrompere le chiamate dal telefono che ha ricevuto la chiamata.
- Impostazioni del numero di tentativi di chiamata e della ripetizione dei messaggi.
- Possibilità di programmare il combinatore da telefono locale o remoto.
Specifiche tecniche:
- Alimentazione 24Vcc o 12Vcc- Consumo 40mA tipico 80mA MAX
- Linea telefono PSTN, composizione a toni in DMTF
- Uscite elettroniche Corrente massima 200mA- Dimensioni scheda 120x80x20 mm.
- Alloggiamento batteria 12V - 1,2Ah
- Uscita telefono telecomandabili Scambio libero N.C. e N.A. corrente contatti 1A max.
- Temperatura 0÷50°C- Umidità relativa 93% (senza condensa)
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.07.002 | Combinatore telefonico GSM con touch Screen | cad | 499.98 | 5
E.26.10.07.003 | Comunicatore digitale IP/3G conforme a norma EN 54-21 | cad | 1336.39 | 2
E.26.10.08 | ELETTROMAGNETI
Fornitura e posa in opera di elettromagnete.
Caratteristiche generali:
L'elettromagnete cessata la segnalazione d'allarme è nuovamente in grado di potere attrarre di nuovo la relativa porta tagliafuoco.
Esistono magneti dotati a bordo di pulsante di sblocco per facilitare interventi di manutenzione o di pulizia.
Caratteristiche tecniche:
- Con pulsante di sblocco Magnete ferro nichelato
- Piattello ferro nichelato Supporto nylon rinforzato
- Assorbimento 60 mA per 50 kg - 100 mA per 100 kg
- Forza di aggancio 50 o 100 kg
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.08.001 | Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco | cad | 83.42 | 15
E.26.10.08.002 | Elettromagnete 100 kg con pulsante di sblocco | cad | 112.12 | 11
E.26.10.08.005 | Staffa per montaggio a pavimento | cad | 63.13 | 20
E.26.10.08.006 | Staffa angolare per elettromagneti con lunghezza 150 mm | cad | 84.55 | 15
E.26.10.08.007 | Staffa angolare per elettromagneti con lunghezza 300 mm | cad | 96.57 | 13
E.26.10.08.008 | Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco con tubo distanziale e testa girevole - regolabile 150 - 175 mm | cad | 130.68 | 13
E.26.10.08.009 | Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco con tubo distanziale e testa girevole - regolabile 300 - 325 mm | cad | 141.98 | 12
E.26.10.08.010 | Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco con tubo distanziale e testa girevole - regolabile 450 - 475 mm | cad | 151.9 | 11
E.26.10.09 | COMANDO RILASCIO PORTE REI
Fornitura e posa di un pulsante di tonalità rosso, per il rilascio delle ante delle porte REI, da collocarsi in posizione protetta dagli urti, fuori dall'ingombro delle ante, esecuzione in vista o ad incasso, comprensivo di:
- cassetta portafrutti a tre posti, completa di accessori di fissaggio
- supporto portafrutti
- placca di finitura in resina
- pulsante NC di tonalità rosso
- copriforo
- intercettazione del circuito di alimentazione degli elettromagneti di trattenuta delle ante
- tubazione portacavi completa di sistemi di fissaggio.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.09.001 | Punto pulsante NC colore rosso per rilascio porte REI esecuzione a vista IP40 | cad | 96.83 | 43
E.26.10.09.002 | Punto pulsante NC colore rosso per rilascio porte REI esecuzione a vista IP55 | cad | 102.59 | 42
E.26.10.09.003 | Punto pulsante NC colore rosso per rilascio porte REI esecuzione ad incasso IP40 | cad | 64.01 | 29
E.26.10.09.004 | Punto rilascio magnete chiusura porte REI con pulsante a chiave, esecuzione ad incasso IP40 | cad | 118.22 | 16
E.26.10.09.005 | Punto rilascio magnete chiusura porte REI con pulsante a chiave, esecuzione a vista IP40 | cad | 135.89 | 37
E.26.10.20 | CAVI TERMOSENSIBILI
Fornitura e posa in opera di cavo termosensibile costituito da due conduttori di acciaio che alla temperatura prefissata di 68°C o 105°C, segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.20.001 | Cavo termosensibile 68°C | m | 10.18 | 11
E.26.10.20.002 | Cavo termosensibile 105°C | m | 8.47 | 14
E.26.10.20.003 | Cavo termosensibile 68°C-88°C-137°C - Omologato UL/FM | m | 22.19 | 5
E.26.10.25 | SONDA ALLAGAMENTO
Fornitura e posa in opera di sensore antiallagamento. Caratteristiche generali:
- Sonda antiallagamento a nastro, con fili in acciaio inossidabile e supporto in fibra poliammidica. Dopo l'allarme, cessata la presenza d'acqua, è nuovamente utilizzabile. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modulo.
- Sonda antiallagamento puntiforme, con elettrodi in acciaio inossidabile e contenitore stagno. Dopo l'allarme, cessata la presenza d'acqua, è nuovamente utilizzabile. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modulo.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.25.001 | Sonda lineare a nastro | cad | 49.2 | 24
E.26.10.25.002 | Sonda puntiforme | cad | 108.8 | 11
E.26.10.30 | PANNELLO DI SEGNALAZIONE DI STATO IMPIANTI
Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione di stato impianti e utenze tecnologiche completo di:
- pannello di supporto in alluminio anodizzato spessore 5 mm
- testo inciso con fondo nero - circuito stampato
- relè 1 A 24 Vcc
- led ad alta efficienza
 n.3 Spie di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato della tensione sul Quadro di zona sezione privilegiata;
 n.3 Spie di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato della tensione sul Quadro di zona sezione Continuità;
 n.1 Spia di segnalazione (Colore Verde) per la visualizzazione dello stato dellimpianto di Rivelazione Incendio efficiente;
 n.1 Spia di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato dellimpianto idrico antincendio in pressione;
 n.2 Spie di segnalazione (Colore Bianco/Rosso) per la visualizzazione dello stato dellimpianto di ventilazione: in funzione / in blocco;
 n.6 Spie di segnalazione (Colore Bianco/Rosso) segnalazione presenza / sezionato gas medicinali: Ossigeno  Vuoto  Aria medicale
- scatola da incasso o a vista per attestazione collegamenti e circuito stampato.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.30.001 | Pannello segnalazione di stato - esecuzione da incasso | cad | 640.12 | 4
E.26.10.30.002 | Pannello segnalazione di stato - esecuzione da esterno | cad | 670.14 | 6
E.26.10.50 | PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP
Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1.
Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.50.001 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione fino a 2x1 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione. | cad | 117.66 | 37
E.26.10.50.002 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione 2x1,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione. | cad | 133.76 | 37
E.26.10.50.003 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione 2x2,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione. | cad | 156.13 | 36
E.26.10.50.004 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione fino a 2x1 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione. | cad | 123.59 | 35
E.26.10.50.005 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione 2x1,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione. | cad | 141.16 | 35
E.26.10.50.006 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione 2x2,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione. | cad | 165.98 | 34
E.26.10.50.007 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione fino a 2x1 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte. | cad | 50.8 | 37
E.26.10.50.008 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione 2x1,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte. | cad | 56.45 | 33
E.26.10.50.009 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione 2x2,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte. | cad | 67.09 | 28
E.26.10.50.010 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione fino a 2x1 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte. | cad | 55.53 | 34
E.26.10.50.011 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione 2x1,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte. | cad | 62.36 | 30
E.26.10.50.012 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione 2x2,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte. | cad | 74.98 | 25
E.26.10.51 | PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA ALIMENTAZIONE 24Vdc
Fornitura e posa in opera di punto allaccio per attuatori di sistema 24Vdc (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc), realizzato con cavo tipo FG29OHM16 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica G29, anime di colore rosso e nero, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1.
Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.51.001 | Punto di allaccio per attuatori di sistema 24V (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc) con cavo tipo FG29OHM16, PH30 di sezione 2x1,5 mmq, derivato da linea dorsale computata a parte, completo di quota parte tubazione o canalizzazione. | cad | 64.17 | 32
E.26.10.51.002 | Punto di allaccio per attuatori di sistema 24V (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc) con cavo tipo FG29OHM16, PH120 di sezione 2x1,5 mmq, derivato da linea dorsale computata a parte, completo di quota parte tubazione o canalizzazione. | cad | 67.13 | 31
E.26.10.51.003 | Punto di allaccio per attuatori di sistema 24V (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc) con cavo tipo FG29OHM16, PH30 di sezione 2x1,5 mmq, linea dorsale, tubazione e canalizzazione computate a parte. | cad | 32.75 | 38
E.26.10.51.004 | Punto di allaccio per attuatori di sistema 24V (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc) con cavo tipo FG29OHM16, PH120 di sezione 2x1,5 mmq, derivato da linea dorsale computata a parte, completo di quota parte tubazione o canalizzazione. | cad | 35.71 | 35
E.26.10.52 | PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LED RIPETIZIONE
Fornitura e posa in opera di punto allaccio per ripetitore ottico fuori porta, realizzato con cavo tipo FG29OHM16 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica G29, anime di colore rosso e nero, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1.
Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.52.001 | Punto allaccio di ripetitore ottico con cavo tipo FG29OHM16, PH30 o PH120 di sezione 2x0,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione. | cad | 32.57 | 31
E.26.10.52.002 | Punto allaccio di ripetitore ottico con cavo tipo FG29OHM16, PH30 o PH120 di sezione 2x0,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte. | cad | 13.96 | 36
E.27 | ANTINTRUSIONE
E.27.01 | IMPIANTO ANTINTRUSIONE
E.27.01.01 | CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 8/16 INGRESSI ESPANDIBILI A 24
Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore con le caratteristiche di seguito indicate.
Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio).
Ingressi: Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili a 24 con concentratori.
Uscite: Fino a 24 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori) programmabili e tele controllabili. Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile. 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A).
Connettore per scheda a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo
Utenti: Fino a 32 utenti configurabili
Linea seriale: Linea seriale RS485 per connessione con dispositivi compatibili
Organi di comando collegabili: fino 4 tastiere e 16 organi di comando in linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando da incasso, inseritori indirizzati e indicatore supplementare di stato.
Aree/settori programmabili: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori
Limitato consumo di corrente e batteria
Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale per estensione fino a 64 messaggi)
Possibilità di interfacciamento con sistema di gestione, supervisione e centralizzazione.
Programmatore orario settimanale, memoria di 1000 eventi
Combinatore telefonico multifunzionale a bordo
Predisposizione per moduli GSM / WIFI (opzionali)
Alimentazione da rete 230Vca alimentatore switching
Certificata IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 grado 2, classe ambientale II.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.01.001 | Centrale seriale fino 24 ingressi | cad | 315.25 | 12
E.27.01.02 | CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 8 INGRESSI ESPANDIBILI A 104
Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore con le caratteristiche di seguito indicate.
Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio).
Ingressi: Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili a 104 con concentratori.
Uscite: Fino a 104 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori) programmabili e tele controllabili. Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile. 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A).
Connettore per scheda a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo
Utenti: Fino a 64 utenti configurabili
Linea seriale: Linea seriale RS485 per connessione con dispositivi compatibili
Organi di comando collegabili: fino 4 tastiere e 16 organi di comando in linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando da incasso, inseritori indirizzati e indicatore supplementare di stato.
Aree/settori programmabili: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori
Limitato consumo di corrente e batteria
Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale per estensione fino a 64 messaggi)
Possibilità di interfacciamento con sistema di gestione, supervisione e centralizzazione.
Programmatore orario settimanale, memoria di 1000 eventi
Combinatore telefonico multifunzionale a bordo
Predisposizione per moduli GSM / WIFI (opzionali)
Alimentazione da rete 230Vca alimentatore switching
Contenitore metallico protetto contro apertura e rimozione (Max batteria allocabile 18 Ah)
Grado di protezione almeno IP3X
Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C
Certificata IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 grado 3, classe ambientale II.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.02.001 | Centrale seriale fino 104 ingressi | cad | 508 | 12
E.27.01.03 | CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 16 INGRESSI / USCITE ESPANDIBILI A 256/512
Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore telegestibile teleassistibile e teleinterrogabile, con le caratteristiche di seguito indicate.
Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio).
16 ingressi a doppio bilanciamento di base espandibili a 256/512
16 uscite elettroniche espandibili a 256/512
Centrale cablata/wireless
256 codici utente ognuno da 6 cifre
8 aree suddivise ciascuna in 4 settori per un totale di 32 gruppi di sensori
Max 32 dispositivi
Fino a 4 inseritori per tastiera
3 linee RS485 per concentratori e organi di comando e dispositivi compatibili
1 linea RS232 per programmazione da PC e per collegamento a centralizzazioni secondo CEI 79-5, 79-6
Gestione completa degli alimentatori addizionali remotabili su BUS RS485
Centralizzazione CEI 79-5 79-6 su RS232, su RS485 o su LAN con modulo opzionale ETRLAN
Programmatore settimanale/annuale con 24 programmi e gestione festività, ora solare/legale. Gestione straordinario
Memoria 1000 eventi memorizzati in memoria non volatile.
Connettore miniUSB per la programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC
Comunicatore incorporato.
Trasmissioni in fonia e teleinterrogazione.
24 numeri telefonici per trasmissioni in fonia ed SMS; 2 numeri telefonici per trasmissioni digitali
Modulo GSM opzionale, quadri Band con funzionalità di telecontrollo e teleinterrogazione via SMS, capacità di invio di oltre 16.000 SMS
Modulo opzionale per connessioni a reti Ethernet  TCP/IP
Implementato il protocollo CEI 79-5, 79-6 (CEIABI) livello 2 di protezione dati
32 Multi Function Timer per gestione ottimizzata e programmata di uscite elettroniche
Funzionalità giro ronda con definizione del percorso
Funzionalità controllo varchi con applicazioni di tipo software e di tipo hardware con comando apri porta tramite lettura di tessere di prossimità
Funzionalità controllo accessi con tessere RF basati su controllers iCON100, ed accessori relativi con sincronizzazione di ora e data
Collegamento con sistemi EIB con interfaccia ETREIB.
Funzione autoapprendimento veloce delle periferiche (tastiere e concentratori) dopo un reset totale
Batteria Max. 12V/24Ah (opzionale)
Grado di protezione almeno IP3X
Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C
Possibilità averla anche in versione RACK 19
Alimentazione da rete 230Vac 50Hz
Certificazione IMQ Allarme EN50131-3 grado 2 classe ambientale II ed EN50131-6
Livello di prestazione secondo CEI79-2: I° Livello con la sola centrale, II° Livello con kit antistrappo in dotazione, III° Livello con kit di protezione (opzionale)
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.03.001 | Centrale seriale fino 256 ingressi/uscite | cad | 1040.56 | 7
E.27.01.03.002 | Centrale seriale fino 512 ingressi/uscite | cad | 1263.15 | 8
E.27.01.10 | SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazione per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche:
LETTORE DI PROSSIMITA
Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossimità compatibile con centrali antintrusione, collegabile direttamente al BUS seriale RS485 delle centrali.
Visualizzazione dello stato di inserimento della centrale, indirizzabile mediante dip-switch a bordo, compatibile con placche serie civile
Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello grado 1 e 2
Adatto per installazione in esterno
TASTIERA A DISPLAY LCD
Tastiera per comando, gestione e programmazione di centrali antintrusione completa di:
- 4 tasti di parzializzazione impianto
- display a cristalli liquidi retroilluminato
- analizzatore di chiave a lettura di prossimità incorporato
- ingresso per analizzatore di chiave a lettura di prossimità esterno
- protezione Tamper antiapertura ed antirimozione
Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.10.001 | Lettore chiave a trasponder | cad | 81.48 | 15
E.27.01.10.002 | Tastiera a display LCD con lettore di prossimità | cad | 162.75 | 8
E.27.01.10.003 | Lettore di prossimità da esterno | cad | 83.71 | 15
E.27.01.10.004 | Chiave di prossimità | cad | 13.42
E.27.01.11 | CONCENTRATORI
Fornitura e posa in opera di sistemi di concentratori e moduli di uscita a relè per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche:
CONCENTRATORE
- 2/4/8 ingressi programmabili a scelta tra triplo bilanciamento, doppiamente bilanciati, NC o veloci
- 2/4/8 uscite elettroniche
- Interfaccia linee impostabile per doppio bilanciamento, singolo bilanciamento per ingressi veloci, triplo bilanciamento e normalmente chiuso
- Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V)
- Conforme EN 50131 grado 2
MODULO DI USCITA MULTIPLO
- equipaggiato di 4/8 relè con terminazione di uscita con contatti liberi da potenziale
- Alimentazione 12Vcc
- Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.11.001 | Concentratore 2 ingressi programmabili | cad | 66.57 | 19
E.27.01.11.002 | Concentratore 4 ingressi programmabili | cad | 77.75 | 16
E.27.01.11.003 | Concentratore 8 ingressi programmabili | cad | 144.84 | 9
E.27.01.11.004 | Modulo di uscita multiplo a 4 relè | cad | 77.75 | 16
E.27.01.11.005 | Modulo di uscita multiplo a 8 relè | cad | 103.84 | 12
E.27.01.12 | SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Fornitura e posa in opera di sirene per impianto antintrusione, con le seguenti caratteristiche:
Sirena autoalimentata per interno 12V in contenitore plastico ABS con grado di protezione IP3X, pressione sonora 102 dB, completa di batteria 9Vcc.
Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiatore a LED ad alta luminosità e LED di segnalazione di stato impianto, equipaggiata di n°2 trombe ad alta potenza, pressione sonora 115 dB, completa di batteria.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.12.001 | Sirena per esterno autoalimentata | cad | 159.75 | 8
E.27.01.12.002 | Sirena per interno autoalimentata | cad | 39.72 | 32
E.27.01.13 | MODULO SINTESI VOCALE
Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia vocale per trasmissioni in fonia e teleinterrogazione, con le seguenti caratteristiche:
- 1,30 minuti di messaggi pre-programmati e circa 3,30 minuti liberamente programmabili e suddivisibili in più messaggi
- Alimentazione: 12Vcc
- Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.13.001 | Modulo sintesi vocale | cad | 104.6 | 12
E.27.01.14 | MODULO GSM
Fornitura e posa in opera di modulo GSM Dual Band che consente la funzionalità di telecontrollo, teleinterrogazione via SMS ed invio eventi via SMS, con le seguenti caratteristiche:
- Capacità di invio di almeno 16.000 SMS
- Gestione messaggi vocali in abbinamento alla scheda a sintesi vocale
- Alimentazione: 12Vcc
- Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.14.001 | Modulo GSM | cad | 286.52 | 4
E.27.01.15 | MODULO LAN
Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia LAN per il servizio e-Connect compatibile con centrale antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche:
- Interfaccia LAN 10 Base T Ethernet
- Connettore RJ45
- Alimentazione: 12Vcc
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.15.001 | Scheda interfaccia LAN per centrali 8-104 ingressi | cad | 152.31 | 8
E.27.01.15.002 | Scheda interfaccia LAN per centrali 16-512 ingressi | cad | 189.59 | 7
E.27.01.20 | CONTROLLER PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di controller in scheda per il controllo degli accessi, con le seguenti caratteristiche:
- per una singola porta, (1 lettore IN e 1 lettore OUT) o di 2 porte (2 lettori solo in ingresso con gli stessi permessi)
- memorizzazione minima da 10.000 a 50.000 utenti e storico da 50.000 a 10.000 eventi in memoria flash
- almeno a 16 Controller inseribili sul bus seriale delle centrali antintrusione, per integrazione di controllo accessi-antintrusione
- Gestione Stand-Alone e in configurazione di rete RS232 (max 1 dispositivo) / RS422 (max 32 dispositivi) e via TCP/IP con apposito convertitore ILAN422
- 5 ingressi di tipo NA (stato porta, pulsante di uscita, 2 ingressi liberi, 1 tamper)
- 4 uscite (2 a relè max. 2A, 2 TTL 5V 20mA)
- 2 ingressi per lettori esterni 26bit Wiegand
- Definizione di 10 fasce orarie settimanali con 5 intervalli giornalieri, e 10 festività con 32 giorni per festività
- Dati e configurazione di sistema protetti in caso di mancanza di alimentazione
- Tastiera e modulo con display LCD
- Alimentazione 12Vcc
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.20.001 | Scheda controller per il controllo degli accessi fino a 2 porte | cad | 550.65 | 5
E.27.01.21 | SCHEDA GESTIONE VARCHI PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di scheda gestione varchi, con le seguenti caratteristiche:
- collegabile al bus delle centrali per la gestione dei passaggi attraverso porte e accessi che devono essere tenuti sotto stretto controllo
- 2 ingressi per inseritori
- 2 ingressi per lettori di controllo accessi
- 1 ingresso per gestione pulsanti
- 1 uscita a relè e 2 uscite O.C
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.21.001 | Scheda di gestione varchi | cad | 297.15 | 8
E.27.01.22 | LETTORI E TESSERE PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di lettori e tessere per integrazione controllo accessi, con le seguenti caratteristiche:
Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno/ esterno per controllo accessi con range di lettura da 5cm a 10 cm secondo il tipo di badge utilizzato
- Funzionamento: Solo RF / RF+Password
- uscita Wiegand 26bit
- led e buzzer interno
- Grado di protezione IP65 (versione da esterno)
- Alimentazione 12Vcc
TESSERE  GETTONI - TAG
- Tessera standard con banda magnetica e lettura a prossimità (RF 125KHz), distanza di lettura da un minimo di 10cm ad un massimo di 45cm secondo il tipo di lettore, realizzata in PVC con superficie personalizzabile graficamente su richiesta, dimensioni L54 x H86 x P0,8mm.
- Gettone di prossimità tipo passivo (RF 125 KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore, realizzato in ABS di colore bianco con foro per porta chiave.
- Tag adesivo di prossimità tipo passivo (RF 125KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.22.001 | Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno / esterno | cad | 208.22 | 6
E.27.01.22.002 | Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno con tastiera retroilluminata | cad | 301.43 | 4
E.27.01.22.003 | Tessera standard con banda magnetica e lettura a
| prossimità (RF 125KHz) | cad | 30.39 | 41
E.27.01.22.004 | Gettone di prossimità tipo passivo (RF 125 KHz) | cad | 26.3 | 48
E.27.01.22.005 | Tag adesivo di prossimità tipo passivo (RF 125KHz) | cad | 27.05 | 46
E.27.01.23 | CONTENITORE PER SCHEDE CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di contenitore per alloggiamento schede controller, con le seguenti caratteristiche:
- Alimentatore integrato da 13,8Vcc/3A e circuito di controllo batteria/rete
- LED di controllo
- Uscite per guasto alimentazione primaria, guasto batteria e tamper
- Alloggiamento per batteria da 12V/7Ah
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.23.001 | Contenitore per alloggiamento schede controller, con alimentatore | cad | 197.04 | 6
E.27.01.24 | CONVERTITORE LAN CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di convertitore da seriale a rete LAN, con le seguenti caratteristiche:
- per integrare il sistema di controllo accessi in una rete LAN esistente
- ingresso seriale RS232/R422 selezionabili
- Uscita interfaccia Ethernet 10/100 Base-T (half/full duplex)
- Velocità di trasferimento da 1200bps a 230, 4 Kbps
- Alimentazione 9-30Vac
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.24.001 | Convertitore da seriale a rete LAN | cad | 197.04 | 6
E.27.01.25 | SOFTWARE DI CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di software professionale per il controllo accessi e la gestione presenze, con le seguenti caratteristiche:
- Compatibile con Windows 7 64bit e 32bit
- Interfaccia utente progettata per massimizzare la semplicità della configurazione guidata ed offre facile utilizzo anche per utenti meno esperti
- Gestione multi-sito via LAN / WAN
- Completa gestione dei log di sistema per aumentare la sicurezza del sistema
- Sistema automatico di log-off
- Impostazione di autorizzazione per account utente
- 3DES per la trasmissione dati e informazioni di impronte digitali
- Notifica eventi via e-mail
- Eventi classificati in colori diversi a seconda del tipo di allarme
- Consente la registrazione dei dati personali compresi i dati biometria dellutente
- Settaggio apertura&chiusura di porte
- Controllo individuale di ogni porta
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.25.001 | Licenza Server fino ad un massimo di 500 utenti o 10 varchi | cad | 111.84
E.27.01.25.002 | Licenza Server fino ad un massimo di 1000 utenti | cad | 1103.49
E.27.01.30 | SENSORI VOLUMETRICI TRADIZIONALI
Fornitura e posa in opera di sensore volumetrici tradizionali per impianti antintrusione, con le seguenti caratteristiche:
- Sensore doppia tecnologia MW + IR.
- Gestione da microprocessore, con algoritmo di calcolo utilizzato dal circuito di monitoraggio ambientale con conversione AD su IR e MW.
- Sensore a microonde con dispositivo DRO ed antenna planare con funzionamento impulsato e modalità bassa emissione MW.
- Portata sezione MW: da 3 a 15 metri +/- 20% regolabile.
- Doppio antimascheramento che permette di rilevare il mascheramento del sensore da vicino e da lontano rilevando anche il movimento con uscita a relè dedicata.
- Sensore allinfrarosso con PIR digitale ad alta sensibilità.
- Selezione dellintegrazione IR con dipswitch di selezione da 2 a 4 impulsi con autoadattamento dal circuito di monitoraggio ambientale.
- Grado di protezione: IP3X
- Alimentazione: 12 Vcc.
- Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4:2008 grado 3, classe ambientale II.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.30.001 | Rivelatore Tritech 15m 90° Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4 grado 3 | cad | 100.11 | 13
E.27.01.35 | SENSORI VOLUMETRICI SERIALI
Fornitura e posa in opera di sensori volumetrici compatti tripla tecnologia con connessione su linea seriale RS485, con le seguenti caratteristiche:
Sensore a tripla tecnologia (MW+ 2 IR), sezione MW 10,525GHz impulsato con filtro per immunità lampade al NEON, sezione dei 2 IR digitali altamente immune a RF con compensazione automatica della temperatura, lente di FRESNEL con protezione dalla luce bianca con angolo copertura volumetrica con 81° di apertura e portata max 15mt, storico dellultimo allarme rilevato, funzione di rivelazione rumore ambientale, antiaccecamento attivo sulla sezione IR, antimascheramento sulla sezione MW, antistrisciamento, antidisorientamento.
Conforme alle norme EN50131-2-4 per il grado 2, classe ambientale II, EN50130-4, EN61000-6-3 ed EN60950-1
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.35.001 | Rivelatore tripla tecnologia RS485 15m | cad | 152.31 | 8
E.27.01.40 | SENSORI PERIMETRALI
Fornitura e posa in opera di sensori perimetrali, con le seguenti caratteristiche:
CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI METALLICI
Contatto magnetico di potenza stagno corazzato metallico NC, adatto per ferro, alluminio.
Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2
CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI IN LEGNO
Contatto magnetico di potenza NC in fibra di vetro, adatto per legno.
Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2
CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO
Contatto magnetico da incasso NC a sigaretta in contenitore di ottone, adatto per alluminio e legno.
Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.40.001 | Contatto magnetico per infissi metallici | cad | 25.1 | 47
E.27.01.40.002 | Contatto magnetico per infissi in legno | cad | 22.86 | 51
E.27.01.40.003 | Contatto magnetico a incasso per infissi in legno e alluminio | cad | 20.64 | 57
E.27.01.45 | SENSORI TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO
Fornitura e posa in opera di sensore tripla tecnologia da esterno, con le seguenti caratteristiche:
Copertura 15m, sezione MW 10,525GHz impulsato con filtro per immunità lampade al NEON, sezione IR digitale altamente immune a RF con compensazione automatica della temperatura, lente di FRESNEL con filtro SI per protezione dalla luce bianca con portata max 15mt, funzione di rivelazione rumore ambientale, funzione antiaccecamento attivo sulla sezione IR, funzione antistrisciamento, funzione antidisorientamento.
Completo di cupolino parasole e staffa di inclinazione fissa, grado di protezione IP55
Conforme alle norme EN50131-2-4 per il grado 2, progettato per la classe ambientale III, EN50130-4, EN61000-6-3 ed EN60950-1
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.45.001 | Sensore tripla tecnologia da esterno 15m | cad | 204.49 | 6
E.27.01.50 | RIVELATORE MONOTESTA A MICROONDE DA ESTERNO
Fornitura e posa in opera di rivelatore monotesta a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche:
Portata massima 12 m, 24 m
Temperatura -40°C +65°C
Piano orizzontale 90° - 40° - 20°
Piano verticale 40° - 20° - 90°
Allarmi 3 relè stato solido per allarme, guasto, manomissione
Il rivelatore dovrà essere in grado di analizzare dimensione, direzione e distanza del target in modo da ridurre al minimo il numero di allarmi indesiderati pur mantenendo una altissima performance di rivelazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.50.001 | Rivelatore monotesta digitale 12m | cad | 326.24 | 8
E.27.01.50.002 | Rivelatore monotesta digitale 24m | cad | 482.8 | 5
E.27.01.50.003 | Tettuccio di protezione pioggia | cad | 31.97 | 8
E.27.01.50.004 | Staffa a muro 10cm | cad | 18.54 | 14
E.27.01.50.005 | Staffa a muro 30cm | cad | 21.52 | 12
E.27.01.50.006 | Staffa a palo (60mm) | cad | 27.49 | 9
E.27.01.50.007 | Software di programmazione con interfaccia USB-RS232 | cad | 384.74
E.27.01.51 | BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA
Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche:
Portata 50, 100, 200m
Temperatura -25°C / +55°C
Canali 4
Orientamento orizzontale ottiche 180°
Orientamento verticale ottiche +/-10°
Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led
Valutazione di allineamento solo su versione 200m
Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m
Disqualifica solo su versioni 100 e 200m
Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna
Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna
Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale
Grado di protezione IP 65
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.51.001 | Barriera IR TRI-ottica stand alone portata 50m | cad | 222.59 | 11
E.27.01.51.002 | Barriera IR TRI-ottica stand-alone portata 100m | cad | 241.24 | 10
E.27.01.51.003 | Barriera IR bi-ottica stand-alone portata 200m | cad | 297.15 | 8
E.27.01.51.004 | Set completo tri-ottica infrarossi 50 m (TX+RX) per composizione in colonne comprensivo di circuito di elaborazione a 8 canali, termostato e riscaldatore | cad | 230.05 | 11
E.27.01.51.005 | Set completo tri-ottica infrarossi 100 m (TX+RX) per composizione in colonne comprensivo di circuito di elaborazione a 8 canali, termostato e riscaldatore | cad | 252.41 | 10
E.27.01.51.006 | Set completo tri-ottica infrarossi 200 m (TX+RX) per composizione in colonne comprensivo di circuito di elaborazione a 8 canali, termostato e riscaldatore | cad | 289.71 | 9
E.27.01.51.007 | Kit 4 ganasce per installazione barriera su palo | cad | 43.89 | 6
E.27.01.51.008 | Colonna vuota con apertura cover a sportello barriera, altezza 1m | cad | 256.69 | 5
E.27.01.51.009 | Colonna vuota con apertura cover a sportello barriera, altezza 2m | cad | 293.96 | 4
E.27.01.51.010 | Colonna vuota con apertura cover a sportello barriera, altezza 3m | cad | 454.28 | 3
E.27.01.51.011 | Kit di alimentazione inseribile in colonna con 2 uscite dedicate. 13,8V - 1,5 A per ottiche e riscaldatori. Dotata di staffa porta batteria 1,2 Ah | cad | 122.49 | 10
E.27.01.51.012 | Kit anticaplestio per colonne | cad | 32.7 | 8
E.27.01.51.013 | Base quadrata in metallo per sostegno colonna | cad | 130.37 | 2
E.27.01.51.014 | Base quadrata in acciaio INOX per sostegno colonna | cad | 145.29 | 2
E.27.01.52 | BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 80m
Fornitura e posa in opera di barriere a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche:
Portata 50, 80m
Frequenza X-Band conforme agli standard UE, USA e Canada
Canali 16 crystal controlled
Alimentazione 13,8 Vdc
Alarm output relays RX / 2 relays TX
Special Alarm Output Protocollo RS 485 RX+TX
Temperatura -35°C / +65°C
Allineamento Strumento audio/video incorporato con valutazione finale
Gestione Possibilità di settaggio e analisi da remoto
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.52.001 | Portata 50m | cad | 531.27 | 5
E.27.01.52.002 | Portata 80m | cad | 781.04 | 3
E.27.01.52.003 | staffa a muro in acciaio lunghezza 15cm | cad | 55.83 | 5
E.27.01.52.004 | staffa a muro in acciaio lunghezza 35cm | cad | 47.62 | 5
E.27.01.52.005 | Palo in acciaio inox h=80cm per cemento e asfalto | cad | 55.83 | 5
E.27.01.52.006 | Palo in acciaio inox h=110cm per ancoraggio interrato | cad | 85.65 | 3
E.27.01.52.007 | Software di programmazione con interfaccia USB-RS232 | cad | 381.74
E.27.01.53 | BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 500m
Fornitura e posa in opera di barriere a microonde intelligente da esterno, con le seguenti caratteristiche:
Portate fino a 500 m con banda X e K.
Analisi Fuzzy di segnali digitalizzati.
16 canali di codifica.
Uscite a relè separate per intrusione, manomissione e guasto.
Linea seriale per gestione software locale/Remota. 2 ingressi bilanciati supplementari, per raccolta altri sensori. Test, Stand-by, sincronismo. Strumento di puntamento, taratura e walk-test incorporato.
3° livello IMQ
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.53.001 | Portata 50m- banda X | cad | 1609.41 | 2
E.27.01.53.002 | Portata 80m- banda X | cad | 1639.23 | 2
E.27.01.53.003 | Portata 120m- banda X | cad | 1869.63 | 1
E.27.01.53.004 | Portata 200m- banda X | cad | 1993.4 | 1
E.27.01.53.005 | Portata 250m- banda X | cad | 2123.87 | 1
E.27.01.53.006 | Portata 500m- banda K | cad | 3093.16 | 1
E.27.01.53.007 | Trasformatore 220/19Vac - 30VA | cad | 64.53 | 39
E.27.01.53.008 | coppia di pali in fibra di vetro competi di scatole di derivazione in scatola | cad | 254.65 | 10
E.27.01.53.009 | Software di programmazione con interfaccia USB-RS232 | cad | 381.74
E.27.01.70 | CONCENTRATORI PER IMPIANTI VIA RADIO
Fornitura e posa in opera di concentratore radio RS485, con le seguenti caratteristiche:
- Gestione fino a 24 dispositivi radio
- Compatibile con le centrali antintrusione
- 8 uscite elettroniche
- portata radio 80 metri in campo aperto per ricezione dei segnali generati da rivelatori o trasmettitori perimetrali
- 50 metri in campo aperto per trasmissioni da telecomandi.
- Protezione tamper contro lapertura del contenitore
- Alimentazione 12Vcc
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.70.001 | Concentratore radio con interfaccia RS485, gestione fino a 24 dispositivi radio | cad | 170.4 | 15
E.27.01.71 | SENSORI PER IMPIANTI VIA RADIO
Fornitura e posa in opera di sensori per impianto antintrusione via radio.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.71.001 | Rivelatore infrarossi passivi 15m | cad | 115.02 | 11
E.27.01.71.002 | Rivelatore perimetrale per porte e finestre. CM+ piezo | cad | 100.11 | 13
E.27.01.71.003 | Trasmettitore perimetrale via radio IP55 | cad | 82.21 | 15
E.27.01.72 | ACCESSORI PER IMPIANTI VIA RADIO
Fornitura e posa in opera di accessori per impianto antintrusione via radio.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.72.001 | Telecomando 6 tasti bidirezionale | m | 82.02
E.27.01.72.002 | Sirena di allarme via radio | m | 204.49 | 6
E.27.01.80 | ATTIVAZIONE DI CENTRALE E IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Attivazione di centrale e impianto antintrusione con supporto tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto.
Comprensivo di tutti gli oneri di programmazione della centrale, secondo le logiche di funzionamento richieste dal committente, collaudo e taratura finale dell'impianto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.27.01.80.001 | fino a 16 ingressi | cad | 298.24
E.27.01.80.002 | da 17 a 32 ingressi | cad | 596.48
E.27.01.80.003 | da 33 a 48 ingressi | cad | 745.6
E.27.01.80.004 | da 49 a 80 ingressi | cad | 1118.4
E.27.01.80.005 | da 81 a 256 ingressi | cad | 1491.19
E.27.01.80.006 | da 257 a 512 ingressi | cad | 1864.01
E.27.01.80.007 | Set-up per 4 tratte di barriere | cad | 596.48
E.28 | CONTROLLO ACCESSI
E.28.01 | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CON APP. SERIE CIVILE
E.28.01.01 | SISTEMA DI RICHIESTA D'UDIENZA
Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di richiesta d'udienza, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.28.01.01.001 | Unità di chiamata | cad | 91.94 | 6
E.28.01.01.002 | Unità di risposta | cad | 96.56 | 6
E.28.01.01.003 | Impianto completo installazione incassato per ufficio / ambulatorio (da alimentazione 12V predisposta) | cad | 326.02 | 22
E.28.01.01.004 | Impianto completo installazione esterno per ufficio / ambulatorio (da alimentazione 12V predisposta) | cad | 438.66 | 27
E.28.01.01.005 | Trasformatore di alimentazione 230/12 in apposito contenitore | cad | 105.5 | 33
E.28.01.02 | SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di controllo accessi, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.28.01.02.001 | Lettore smart card | cad | 171.7 | 3
E.28.01.02.002 | Smart card | cad | 11.06 | 11
E.29 | SUPERVISIONE
E.29.01 | SUPERVISIONE STANDARD
E.29.01.01 | DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE)
Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa)
E.29.01.01.001 | Alimentatore di linea, 320mA | cad | 448.16 | 1
E.29.01.01.002 | Alimentatore di linea, 640mA | cad | 619.63 | 0
E.29.01.01.003 | Gruppo di continuità, 320mA | cad | 531.69 | 0
E.29.01.01.004 | Terminale d'ingresso binario, 6 canali 24V | cad | 554.02 | 2
E.29.01.01.005 | Terminale d'ingresso analogico a 4 canali | cad | 567.08 | 2
E.29.01.01.006 | Terminale d'ingresso binario, 8 canali 24V | cad | 643.97 | 2
E.29.01.01.007 | dispositivo di protezione per sovratensioni | cad | 92.35 | 3
E.29.01.01.008 | cavo EIBus con quattro conduttori | m | 1.44 | 41
E.29.01.01.009 | display per visualizzazione e comando | cad | 2031.74 | 1
E.29.01.01.010 | programmazione display per visualizzazione e comando | cad | 931.08
E.29.01.01.011 | programmazione per ogni ingresso digitale/analogico | cad | 36.43
E.29.10 | SUPERVISIONE KNX TIPOLOGIA 1
E.29.10.01 | DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE)
Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa)
E.29.10.01.001 | Alimentatore di linea, 320mA | cad | 448.16 | 1
E.29.10.01.002 | Alimentatore di linea, 640mA | cad | 619.63 | 0
E.29.10.01.003 | Gruppo di continuità, 320mA | cad | 531.69 | 0
E.29.10.01.004 | Terminale d'ingresso binario, 6 canali 24V | cad | 554.02 | 2
E.29.10.01.005 | Terminale d'ingresso analogico a 4 canali | cad | 567.08 | 2
E.29.10.01.006 | Terminale d'ingresso binario, 8 canali 24V | cad | 643.97 | 2
E.29.10.01.007 | dispositivo di protezione per sovratensioni | cad | 92.35 | 3
E.29.10.01.008 | cavo EIBus con quattro conduttori | m | 1.44 | 41
E.29.10.01.009 | display per visualizzazione e comando | cad | 2031.74 | 1
E.29.10.01.010 | programmazione display per visualizzazione e comando | cad | 931.08
E.29.10.01.011 | programmazione per ogni ingresso digitale/analogico | cad | 36.43
E.40 | CABINE ELETTRICHE MT/BT
E.40.01 | SCOMPARTI TIPO MEDIA TENSIONE
E.40.01.01 | SCOMPARTI MT
Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste.
Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica
E.40.01.01.001 | Scomparto MT con IMS in SF6, In 630A, Ui 24kV, Icw 16kA | cad | 5578.38 | 10
E.40.01.01.002 | Scomparto MT con IMS in SF6, In 630A, Ui 24kV, Icw 16kA | cad | 7468.27 | 7
E.40.01.01.003 | Scomparto MT con IMS in SF6 per contenimento misure, Ui 24kV, Icw 16kA | cad | 7993.25 | 7
E.40.01.01.004 | Scomparto MT con sezionatore in SF6 e fusibili per contenimento T.V. (esclusi), In 630A, Ui 24kV, Icw 16kA | cad | 5234.87 | 9
E.40.01.01.005 | Scomparto MT risalita sbarre con I.M.S. in SF6, In 630A, Ui 24kV, Icw 16kA Dim. ind. LxHxP 375x1600x840mm | cad | 6418.35 | 8
E.40.01.01.006 | Scomparto MT risalita sbarre, o cavi Ui 24kV, Icw 16kA | cad | 2108.96 | 9
E.40.01.01.007 | Scomparto MT risalita cavi con sezionatore di terra Ui 24kV, Icw 16kA (375x1600x840mm) | cad | 2753.91 | 7
E.40.01.01.008 | Scomparto MT con IMS in SF6 e fusibili; In 630A Ui 24kV, Icw 16kA (375x1600x840mm) (esclusi fusibili) | cad | 6718.31 | 8
E.40.01.01.009 | Scomparto MT con sezionatore ed interruttore in SF6 o (vuoto); In 630A Ui 24kV, Icw 16kA | cad | 14426.4 | 4
E.40.01.01.010 | Scomparto MT con sezionatore ed interruttore in SF6 o (vuoto) e risalita; In 630A Ui 24kV, Icw 16kA | cad | 15729.84 | 4
E.40.01.01.011 | Scomparto MT con sezionatore ed interruttore in SF6 o (vuoto) per arrivo dal basso In 630A Ui 24kV, Icw 16kA ; | cad | 15748.54 | 4
E.40.01.01.012 | Scomparto MT con doppio sezionatore, interruttore in SF6 o in vuoto In 630A Ui 24kV, Icw 16kA | cad | 17252.37 | 5
E.40.01.01.013 | Scomparto MT con IMS in SF6 e scaricatore di tensione In 630A Ui 24kV, Icw 16kA | cad | 8567.68 | 5
E.40.05 | ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI
E.40.05.01 | ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI
E.40.05.01.001 | pannello di inizio/fine quadro | cad | 137.42 | 9
E.40.05.01.002 | canalina superiore circuiti aux L 500 | cad | 180.94 | 7
E.40.05.01.003 | canalina superiore circuiti aux L 750 | cad | 204.94 | 6
E.40.05.01.004 | canalina superiore circuiti aux L 375 | cad | 156.96 | 8
E.40.05.01.005 | cassonetto per aus. BT x scomparto L 375 | cad | 536.42 | 2
E.40.05.01.006 | cassonetto per aus. BT x scomparto L 500 | cad | 581.43 | 2
E.40.05.01.007 | cassonetto per aus. BT x scomparto L 750 | cad | 618.92 | 2
E.40.05.01.008 | Zoccolo di rialzo H350 x scomp. L 375 | cad | 354.94 | 4
E.40.05.01.009 | Zoccolo di rialzo H350 x scomp. L 500 | cad | 404.43 | 3
E.40.05.01.010 | Zoccolo di rialzo H350 x scomp. L 750 | cad | 473.43 | 3
E.40.05.01.011 | Motorizzazione Sez. e Int. | cad | 1961.19 | 3
E.40.05.01.012 | Sganc. Ap. lancio di corrente per comando tipo con manovra indipendente dell'operatore azionabile sotto carico ad accumulo energia | cad | 121.88 | 21
E.40.05.01.013 | Blocco cont. aux (1NO+1CO) per sezionatore | cad | 74.78 | 7
E.40.05.01.014 | Blocco cont. aux (2NO+1NC+1CO) per sezionatore | cad | 143.65 | 5
E.40.05.01.015 | Blocco a chiave su ST, IMS SF6 chiave libera in aperto/chiuso | cad | 85.26 | 6
E.40.05.01.016 | Resistenza anticondensa autoregolante - 220V 50/60Hz | cad | 478.25 | 1
E.40.05.01.017 | Terna isolatori capacitivi con lampade spia presenza tensione | cad | 734.42 | 2
E.40.05.01.018 | Riduttore di corrente trifase a cavo passante Inta = 40 a 600AT.A. | cad | 2093.34 | 1
E.40.05.01.019 | Riduttore di corrente trifase a cavo passante x DK5600 ed.4 Inta = 300A T.A. | cad | 2211.81 | 1
E.40.05.01.020 | N.3 riduttore di tensione fase-terra doppio rapporto T.V. | cad | 3347.44 | 0
E.40.05.01.021 | Resistenza antiferrorisonanza x T.V. | cad | 289.26 | 2
E.40.05.01.022 | Terna scaricatori di sovratensioni all'ossido di zinco Ve fino a 24kV (Ve cont.19,5kV), 10kA | cad | 2138.18 | 2
E.40.05.01.023 | Dispositivo di sezionamento automatico per scaricatore di sovratensione | cad | 259.26 | 2
E.40.05.01.024 | Kit accessori per predisposizione scaricatori MT | cad | 680.76 | 1
E.40.05.01.025 | Strumento di misura multifunzione V-A-cosfi-W-VAR-Wh-VARh-Hz con uscita RS485 | cad | 1221.72 | 4
E.40.05.01.026 | Pulsante di comando luminoso, Selettore 2 pos. locale - remoto | cad | 80.89 | 3
E.40.05.01.027 | Selettore 3 pos. AUT - 0 - MAN | cad | 100.39 | 3
E.40.05.01.028 | Lampada spia | cad | 61.4 | 4
E.40.05.01.029 | Riduttore toroidale di corrente secondo DK5600 ed.4, per prot. omopolare 100/1A 5P20 | cad | 516.76 | 10
E.40.05.01.030 | Riduttore toroidale di corrente per relé prot. Omopolare | cad | 476.27 | 11
E.40.05.01.031 | Relé prot. a microproc. x DK 5600 Ed. 4 [50-51-51N] da guida DIN con display misure/eventi [A] remotabile su pannello | cad | 1997.99 | 5
E.40.05.01.032 | Relé prot. a microproc. x DK 5600 Ed. 4 [50-51-67-50N-51N-67N-59N] con display misure/eventi [A], uscita RS485. | cad | 5474.78 | 2
E.40.05.01.033 | Relé prot. a microproc. [50-51-51N] da guida DIN con display misure/eventi [A] remotabile su pannello e porta seriale RS485 | cad | 137.16 | 69
E.40.05.01.034 | Relé prot. a microproc. [50-51-50N-51N] con display misure/eventi [A], selettività logica e uscita RS48 | cad | 3343.38 | 3
E.40.05.01.035 | Sovrapprezzo in percentuale per esecuzione scomparto in versione a tenuta di arco interno | % | 15.62
E.40.10 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE
E.40.10.01 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE
adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20, 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale.
Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:
- Tensione nominale 24kV
- Tensione di esercizio fino 24kV.
Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico;
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E.40.10.01.001 | Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (1600*1950*1150) - Illuminazione interna - Schema sinottico. | cad | 3341.6 | 3
E.40.10.01.002 | Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (2000*1950*1150) - Illuminazione interna - Schema sinottico. | cad | 3558.47 | 3
E.40.10.01.003 | Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (2000*2250*1300) - Illuminazione interna - Schema sinottico. | cad | 4629.1 | 3
E.40.10.01.004 | Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (2200*2250*1500) - Illuminazione interna - Schema sinottico. | cad | 4846.12 | 3
E.40.10.01.005 | Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (2200*2250*1800) - Illuminazione interna - Schema sinottico. | cad | 5062.95 | 3
E.40.20 | TRASFORMATORI
E.40.20.01 | TRASFORMATORE MT IN RESINA
Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche:
- isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1
- raffreddamento in aria naturale,
- avvolgimenti in rame,
- commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%,
- tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz,
- schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti,
- tensione di c.c. 6%, a basse perdite;
- completo della seguente apparecchiature di serie:
- golfari di sollevamento;
- Attacchi per traino;
- carrello con n°4 ruote orientabili;
- morsetti di terra;
- morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione;
- isolatori portanti per collegamento AT
- Piastre di attacco per collegamento bt;
- targa caratteristiche su ambo i lati,
- n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde;
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.20.01.001 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 100 kVA | cad | 12293.6 | 4
E.40.20.01.002 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 160 kVA | cad | 13109.92 | 5
E.40.20.01.003 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 250 kVA | cad | 15216.14 | 6
E.40.20.01.004 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 315 kVA | cad | 15938.65 | 6
E.40.20.01.005 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 400 kVA | cad | 17875.13 | 6
E.40.20.01.006 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 500 kVA | cad | 18575.99 | 6
E.40.20.01.007 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 630kVA | cad | 21021.92 | 6
E.40.20.01.008 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 800kVA | cad | 24644.4 | 6
E.40.20.01.009 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 1000kVA | cad | 27545.6 | 5
E.40.20.01.010 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 1250kVA | cad | 33145.11 | 6
E.40.20.01.011 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 1600 kVA | cad | 39738.81 | 6
E.40.20.01.012 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 2000 kVA | cad | 46892.1 | 6
E.40.20.01.013 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 2500 kVA | cad | 54518.52 | 6
E.40.20.01.014 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 3150 kVA | cad | 64500.82 | 6
E.40.20.05 | ACCESSORI PER TRASFORMATORI
Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.20.05.001 | Termoresistenza tipo PT100 | cad | 162.6
E.40.20.05.002 | Termistore mod. PTC | cad | 81.29
E.40.20.05.003 | Centralina termometrica per termoresistenze tipo PT100 | cad | 563.65
E.40.20.05.004 | Centralina per termistori | cad | 422.74
E.40.20.05.005 | Termometro (140mA-220Vca) | cad | 563.65
E.40.20.05.006 | Termometro (5A-250Vca) | cad | 823.8
E.40.20.05.007 | Kit scudi di protezione MT in resina | cad | 812.96
E.40.20.05.008 | Kit connettori ad innesto (tipo elastimold) 250A/24kV parte fissa | cad | 1116.45
E.40.20.05.009 | Kit connettori ad innesto (tipo elastimold) 400A/24kV parte fissa | cad | 2243.76
E.40.20.05.010 | Kit connettori ad innesto parte mobile 250a/24kv | cad | 834.61
E.40.20.05.011 | Kit connettori ad innesto parte mobile 400a/24kv | cad | 1311.55
E.40.20.05.012 | Kit ventilazione per potenze fino a 1000kVA | cad | 1116.45
E.40.20.05.013 | Kit ventilazione per potenze fino da 1250 a 1600kVA | cad | 2514.71
E.40.20.05.014 | Kit ventilazione per potenze fino a 3150kVA | cad | 2514.71
E.40.20.05.015 | quadro di comando e protezione ventilatori | cad | 574.46
E.40.20.05.016 | Kit ruote in gomma, Diam. 125mm, fascia 40mm; per potenze fino a 800kVA | cad | 270.96
E.40.20.05.017 | Kit ruote in gomma, Diam. 200mm, fascia 70mm; per potenze fino a 2000kVA | cad | 596.2
E.40.20.05.018 | Kit supporto antivibrante diametro 200mm | cad | 270.96
E.40.20.05.019 | Kit supporto antivibrante diametro 125mm | cad | 433.59
E.40.20.05.020 | Box per potenze fino a 315kVA | cad | 3360.2
E.40.20.05.021 | Box per potenze fino a 800kVA | cad | 3685.39
E.40.20.05.022 | Box per potenze fino a 1600kVA | cad | 4227.37
E.40.20.05.023 | Box per potenze fino a 3150kVA | cad | 4769.31
E.40.30 | INTERRUTTORI, SEZIONATORI, ED ACCESSORI
E.40.30.01 | FUSIBILI MT
E.40.30.01.001 | 17,5 kV, 10/16 A | cad | 78.5 | 15
E.40.30.01.002 | 17,5 kV, 20/25 A | cad | 91.52 | 13
E.40.30.01.003 | 17,5 kV, 32 A | cad | 96.72 | 12
E.40.30.01.004 | 17,5 kV, 40 A | cad | 101.92 | 12
E.40.30.01.005 | 17,5 kV, da 50/63 A | cad | 134.43 | 9
E.40.30.01.006 | 24 kV, da 6 a 20 A | cad | 83.73 | 14
E.40.30.01.007 | 24 kV, 25 A | cad | 96.72 | 12
E.40.30.01.008 | 24 kV, 32 A | cad | 108.41 | 11
E.40.30.01.009 | 24 kV, 40 A | cad | 112.31 | 10
E.40.30.01.010 | 24 kV, 50 A | cad | 138.29 | 8
E.40.30.01.011 | 24 kV, 63 A | cad | 151.31 | 8
E.40.30.05 | INTERRUTTORI SF6 E A VUOTO
Fornitura e posa in opera di Interruttori di media tensione per interno per la versione che impiega lesafluoruro di zolfo (SF6) per lestinzione dellarco elettrico e come mezzo isolante tra i contatti principali fissi e mobili.
Per la versione in vuoto sono realizzati con tecnica di costruzione a poli separati. Ogni polo ha allinterno unampolla sottovuoto che, grazie ad un particolare processo produttivo, viene inglobata nella resina direttamente nella fase di stampaggio del cilindro. Questa tecnica costruttiva assicura la protezione dellampolla sottovuoto contro urti, polvere e fenomeni di condensazione.
Entrambi le versioni sono realizzate con tecnica di costruzione a poli separati. Il comando è del tipo ad accumulo di energia, a sgancio libero, con chiusura e apertura indipendenti dallazione delloperatore. Mediante lapplicazione di appositi accessori elettrici (motoriduttore, sganciatore di apertura ecc.) è possibile il comando a distanza dellinterruttore.
Il comando, i tre poli e gli eventuali accessori sono montati su un telaio metallico senza ruote. La costruzione risulta particolarmente compatta, robusta e con pesi ridotti. Gli interruttori sono sistemi a pressione sigillata per la vita operativa (Norme IEC 62271-100 e CEI 17-1).
Dati in opera con dotazione di serie (versione base) completa tripolare di:
- pulsante di chiusura
- pulsante di apertura.
- contamanovre.
- segnalatore meccanico interruttore aperto/chiuso
- innesto manovella carica molle manuale
- segnalatore meccanico molle di chiusura cariche/scariche.
- Inoltre è dotata di morsettiera, cablaggio base, manovella carica molle e dei seguenti accessori da specificare allatto dellordine
- set di cinque contatti ausiliari aperto/chiuso o, in alternativa ed a pagamento, quindici contatti ausiliari; lo sganciatore di apertura impiega uno dei cinque contatti ausiliari di serie per disalimentarsi ad interruttore aperto
- sganciatore di apertura
- blocco a chiave
Dato in opera perfettamente a regola d'arte.
E.40.30.05.001 | Interruttore M.T. SF6 per distribuzione secondaria In: 630A, 24 kV, Isc 16kA | cad | 10473.64 | 2
E.40.30.05.002 | Interruttore M.T. SF6 per distribuzione secondaria In: 800A, 24 kV, Isc 16kA | cad | 11957.56 | 2
E.40.30.05.003 | Interruttore M.T. SF6 per distribuzione secondaria In: 1250A, 24 kV, Isc 16kA | cad | 14043.44 | 2
E.40.30.05.004 | Interruttore M.T. in vuoto per distribuzione secondaria In: 630, 24 kV, Isc 16kA | cad | 9647.68 | 2
E.40.30.05.005 | Interruttore M.T. in vuoto per distribuzione secondaria In: 800A 24 kV, Isc 16kA | cad | 11005.61 | 2
E.40.30.10 | APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T.
Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. Allinterno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, linterruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per uneventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità
alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre.
- sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per limpiego in quadri protetti (versione rotativa) e per linstallazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per lalimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello.
I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni:
- interruttori di manovra-sezionatori tipo AM
- sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV
Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie.
E.40.30.10.001 | F.p.o. interruttore di manovra sezionatore in SF6 a tre posizioni con comando manuale a superamento del punto morto. In 400 e 630, 24 kV, Icw 16kA (larghezza scomparto 500mm). | cad | 2756.82 | 7
E.40.30.10.002 | F.p.o. interruttore di manovra sezionatore in SF6 a tre posizioni con comando manuale a superamento del punto morto. In 630, 24 kV, Icw 16kA (larghezza scomparto 375mm). | cad | 3036.8 | 6
E.40.30.10.003 | F.p.o. interruttore di manovra sezionatore in SF6 a tre posizioni con comando manuale ad accumulo di energia. In 400 e 630, 24 kV, Icw 16kA (larghezza scomparto 500mm). | cad | 3148.82 | 6
E.40.30.10.004 | F.p.o. interruttore di manovra sezionatore in SF6 a tre posizioni con comando manuale ad accumulo di energia. In 630, 24 kV, Icw 16kA (larghezza scomparto 375mm) | cad | 3428.78 | 5
E.40.30.10.005 | F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a 3 posiz. con comando manuale ad accumulo di energia, telaio portafusibili, dispositivo di sgancio per intervento fusibili, sez. di terra a valle del telaio portafusibili. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.5 | cad | 4044.76 | 5
E.40.30.10.006 | F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a 3 posiz. con comando manuale ad accumulo di energia, telaio portafusibili, dispositivo di sgancio per intervento fusibili, sez. di terra a valle del telaio portafusibili. In 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.375mm | cad | 4464.72 | 4
E.40.30.10.007 | F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a tre posizioni con comando motorizzato. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.500mm). | cad | 5321.93 | 4
E.40.30.10.008 | F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a tre posizioni con comando motorizzato. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.375mm). | cad | 5741.9 | 4
E.40.30.10.009 | F.p.o. sezionatore in SF6 di linea a tre posizioni con comando manuale a manovra dipendente. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.500mm) | cad | 2452.08 | 10
E.40.30.10.010 | F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a tre posizioni con comando motorizzato. In 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.375mm) | cad | 2567.84 | 7
E.40.30.10.011 | F.p.o. sezionatore in SF6 a 3 posizioni con telaio portafusibili e sezionatore di terra a valle del telaio portafusibili, entrambi con comando manuale a manovra indipendente. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA | cad | 3652.77 | 5
E.40.30.10.012 | F.p.o. sezionatore in SF6 di linea a tre posizioni e sezionatore di terra distanziato, interbloccati, con comando manuale a manovra dipendente. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA | cad | 2980.8 | 6
E.40.30.10.013 | F.p.o. sezionatore di terra in SF6 con comando manuale a manovra indipendente | cad | 1434.39 | 7
E.40.30.10.014 | F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore rotativo in aria. Con comando manuale a superamento del punto morto, sezionatore di terra sup./inf. Con comando a manovra dipendente, interbloccato con il sezionatore di linea. In 400-630, 24 kV, Icw 16kA | cad | 2826.82 | 7
E.40.30.10.015 | F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore rotativo in aria. Con comando manuale ad accumulo di energia, sezionatore di terra sup./inf, con comando a manovra dipendente, interbloccato con il sezionatore di linea. . In 400-630, 24 kV, Icw 16kA | cad | 3218.8 | 6
E.40.30.10.016 | F.p.o. interr. di manovra-sez. rotativo in aria. con com. manuale ad accumulo di energia, telaio portafus.e disp.di sgancio per interv. dei fus. Sez. di terra sup./inf. con com. a manovra dip., interblocc. con il sez. di linea In 400-630, 24 kV, Icw | cad | 5528.67 | 3
E.40.30.10.017 | F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore rotativo in aria. Con comando motorizzato, sezionatore di terra inf./sup. con comando a manovra dipendente, interbloccato con il sezionatore di linea . In 400-630, 24 kV, Icw 16kA | cad | 5136.7 | 4
E.40.30.10.018 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inf., interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente. In 400-630, 24 kV, Icw 16kA | cad | 2392.37 | 8
E.40.30.10.019 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inf., interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente. In 800, 24 kV, Icw 20kA | cad | 2784.85 | 7
E.40.30.10.020 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inf., interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente. In 1250, 24 kV, Icw 20kA | cad | 2994.81 | 6
E.40.30.10.021 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) con telaio portafusibili, sezionatore di terra a valle del telaio portafusibili, interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente.. In 400 a 1250, 24 kV, Icw 16 a 20kA | cad | 3628.01 | 6
E.40.30.10.022 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inferiore distanziato, interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente.. In 400 a 630, 24 kV, Icw 16kA | cad | 3068.07 | 8
E.40.30.10.023 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) adatto per realizzare scomparti interruttore con doppio sezionamento (cavi/sbarre) e sezionatore lato cavi In 400 a 630, 24 kV, Icw 16kA | cad | 4901.97 | 5
E.40.30.10.024 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inferiore distanziato, interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente.. In 400 a 630, 24 kV, Icw 16kA | cad | 3236.05 | 7
E.40.30.10.025 | F.p.o.sezionatore di terra adatti per scomparti da 550 e 700mm 16 Icw | cad | 1364.42 | 7
E.40.30.10.026 | F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore da parete con comando manuale a superamento del punto morto, lame di terra inferiori, predisposto per essere azionato con comando a fioretto o rinviato. In 400, 24 kV, Icw 16kA | cad | 1518.41 | 6
E.40.30.10.027 | F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore (in aria) da parete con comando ad energia accumulata, lame di terra inferiori, predisposto per essere azionato con comando a fioretto o rinviato. In 400, 24 kV, Icw 16kA | cad | 1686.39 | 6
E.40.30.10.028 | F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore (in aria) da parete con comando ad energia accumulata, lame di terra inferiori, telaio portafusibili, predisposto per essere azionato con comando a fioretto o rinviato. In 400, 24 kV, Icw 16kA | cad | 2050.38 | 5
E.40.30.15 | ACCESSORI PER INTERRUTTORI
Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.30.15.001 | F.p.o. di sganciatore di apertura/chiusura per interruttore MT (sganciatore apertura di serie) | cad | 280.79 | 4
E.40.30.15.002 | F.p.o. di contatti ausiliari per segnalazione aperto/chiuso per interruttore MT (di serie) | cad | 266.79 | 4
E.40.30.15.003 | F.p.o. blocco chiavi in aperto per interruttore MT (di serie) | cad | 168.83 | 7
E.40.30.15.004 | F.p.o. di blocco su pulsanti di manovra predisposti per lucchetto (per interruttore MT) | cad | 61.91 | 8
E.40.30.15.005 | F.p.o. di sganciatore apertura supplementare/sganciatore PR512 per interruttore MT | cad | 168.83 | 7
E.40.30.15.006 | F.p.o. di sganciatore di minima tensione per interr. MT | cad | 280.79 | 4
E.40.30.15.007 | F.p.o. di Ritardatore elettronico per sganciatore di minima tensione con alimentazione derivata a monte dell'interruttore | cad | 224.81 | 5
E.40.30.15.008 | F.p.o. di esclusore meccanico dello sganciatore di minima tensione per interr. MT | cad | 449.61 | 5
E.40.30.15.009 | F.p.o. di Contatto di segnalazione dello sganciatore di minima tensione eccitato o diseccitato | cad | 84.82 | 14
E.40.30.15.010 | F.p.o. motoriduttore carica molle (KIT 4) per interruttore | cad | 1191.54 | 2
E.40.30.15.011 | F.p.o. Contatto di segnalazione molle di chiusura cariche o scariche (S33M) per interruttore MT | cad | 112.83 | 10
E.40.30.15.012 | F.p.o. Interruttore termomagnetico di protezione del motoriduttore (Q60) per interruttore MT | cad | 106.88 | 7
E.40.30.15.013 | F.p.o.Il set terna di terminali superiori e inferiori. I terminali consentono la connessione al circuito di potenza dell'interruttore fisso (per interruttore MT) | cad | 119.41 | 5
E.40.30.15.014 | F.p.o.Il kit Accessori per rendere asportabile l'interruttore fisso. Composto da: Set ruote (anteriori e posteriori) in sostituzione delle staffe di fissaggio dell'interruttore fisso. - prese a spina - Leva di sblocco (per interruttore MT) | cad | 913.21 | 5
E.40.30.15.015 | F.p.o. Pressostato a 2 livelli: 1°- interv. x press. bassa: x press.del gas scende da 380 kPa assoluti ad un valore inferiore a 310 kPa assoluti. 2° livello - x per press. insufficiente quando gas scende al di sotto di 280 kPa assoluti. | cad | 841.6 | 3
E.40.30.15.016 | F.p.o. Dispositivo di protezione a microprocessore PR521 per controllo l'intervento dell'interruttore per: sovraccarico (51), corto circuito (50). completo di 2 sensori di corrente. Per correnti da 40A a 1250A | cad | 1893.16 | 2
E.40.30.15.017 | F.p.o. Dispositivo di protezione a microprocessore PR521 per controllo l'intervento dell'interruttore per: - sovraccarico (51), corto circuito (50). completo di 3 sensori di corrente. Per correnti da 40A a 1250A | cad | 2487.03 | 2
E.40.30.15.018 | F.p.o. Dispositivo di protezione a microprocessore PR521 per controllo l'intervento dell'interr. per: sovraccarico (51), corto circuito (50)., guasto a terra (51N). completo di 3 sensori di corrente o 2 sc + toroide 50/1 Per correnti da 40A a 1250A | cad | 3252.69 | 2
E.40.30.15.019 | F.p.o. sganciatore da quadro PR512 a microprocessore per controllo l'intervento dell'interr. per: sovraccarico (51), corto circuito (50). completo di tre TA toroidali di BT da montare su cavo. Per correnti da 40A a 1250A | cad | 3602.68 | 2
E.40.30.15.020 | F.p.o. sganciatore da quadro PR512 a microprocessore per controllo l'intervento dell'interr: sovraccarico (51), corto circuito (50)., guasto a terra (51N). completo di 3 TA toroidali di BT o 2 TA toroidali + toroide 50/1 Per correnti da 40A a 1250A | cad | 4218.63 | 2
E.40.30.15.021 | F.p.o. sganciatore da quadro PR512 a microprocessore per controllo l'intervento dell'interr. per: sovraccarico (51), corto circuito (50). completo di tre TA toroidali di MT per montaggio su interruttore. Per correnti da 40A a 1250A | cad | 6362.14 | 1
E.40.30.15.022 | F.p.o. sganciatore da quadro PR512 a microprocessore per controllo l'intervento dell'interr: sovraccarico (51), corto circuito (50)., guasto a terra (51N). completo di 3 TA toroidali MT Per correnti da 40A a 1250A | cad | 6978.11 | 1
E.40.30.15.023 | F.p.o. unità di controllo da quadro REF542plus e sensori di corrente e tensione, completo di software preconfigurato per Unità arrivo/partenza Trasformatore: 50, 51 51N 67 67N, completo di misure | cad | 9686.45 | 2
E.40.30.15.024 | F.p.o. terna di sensori di corrente (Bobine di Rogowsky) toroidali di BT per cavo (d=80 mm) tipo Keca_A1 | cad | 2579.12 | 2
E.40.30.15.025 | F.p.o. relè di protezione tipo PR521/DK per funzioni 50-51-51N con due sensori Dk mandolino + toroide DK (conforme a specifica ENEL DK5600 IV ediz.) | cad | 4996.71 | 4
E.40.30.15.026 | F.p.o. relè di protezione tipo PR521/DK per funzioni 50-51-51N con tre sensori Dk mandolino + toroide DK/ oppure tre sensori DK (toroidali) + toroide DK (conforme a specifica ENEL DK5600 IV ediz.) | cad | 5836.67 | 3
E.40.30.15.027 | F.p.o. relè di protezione tipo PR542plus/DK per funzioni 50-51-51N con tre sensori toroidali di BT per cavo (KECA_A1) + toroide DK (conforme a specifica ENEL DK5600 IV ediz.) | cad | 9336.46 | 2
E.40.30.15.028 | F.p.o. relè di protezione tipo PR542plus/DK per funzioni 50-51-51N-67N con tre combisensor per piastra DIN (KEVCD) + toroide DK (conforme a specifica ENEL DK5600 IV ediz.) | cad | 12836.25 | 1
E.40.30.20 | ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE
Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.30.20.001 | Blocco chiave per sezionatori GAS/ARIA | cad | 72.96 | 3
E.40.30.20.002 | Blocco porta per sezionatori GAS/ARIA | cad | 159.91 | 3
E.40.30.20.003 | Adattatori per applicazione fusibili per sezionatori GAS/ARIA | cad | 367.75 | 4
E.40.30.20.004 | Microcontatto di intervento fusibile per sezionatori GAS/ARIA | cad | 117.92 | 4
E.40.30.20.005 | Dispositivo presenza tensione tipo VIS (terna di lampada fornita sciolta) per sezionatori GAS/ARIA | cad | 131.93 | 4
E.40.30.20.006 | Dispositivo capacitivi (negli isolatori montati su traversa) + dispositivo presenza tensione tipo VIS per sezionatori GAS/ARIA | cad | 659.59 | 4
E.40.30.20.007 | Dispositivo capacitivi (nei passanti dell'apparecchio) + dispositivo presenza tensione tipo VIS per sezionatori ARIA | cad | 617.6 | 4
E.40.30.20.008 | Contatti ausiliari (2+2+2) aperto/chiuso/terra per sezionatori in GAS, 3+3 aperto/chiuso (linea/terra) per sezionatori in aria | cad | 273.8 | 4
E.40.30.20.009 | Sganciatore di apertura per sezionatori in GAS/ARIA | cad | 308.8 | 4
E.40.30.20.010 | Diffusore di campo per sezionatori in GAS | cad | 379.6 | 6
E.40.30.20.011 | Set n°3 pinze per accoppiamento sezionatore a interruttore in esecuzione fissa (per sezionatori in ARIA) | cad | 435.6 | 5
E.40.30.20.012 | Piastra di comando da quadro/parete (per sezionatori in ARIA a parete) | cad | 294.82 | 4
E.40.30.20.013 | blocco a chiave per piastra di comando (per sezionatori in ARIA a parete) | cad | 145.89 | 3
E.40.30.20.014 | N°5 contatti ausiliari (per sezionatori in ARIA a parete) | cad | 126.82 | 9
E.40.30.20.015 | Leva di comando rinviato/fioretto linea/terra (per sezionatori in ARIA a parete) | cad | 72.96 | 3
E.40.30.20.016 | Prolunga albero manovra, manicotto supporto (per sezionatori in aria a parete) | cad | 142.95 | 2
E.40.30.20.017 | Sganciatore di apertura (per sezionatori in ARIA a parete) | cad | 252.81 | 5
E.40.30.20.018 | Microcontatto di intervento fusibile (per sezionatori in aria a parete) | cad | 134.88 | 5
E.40.40 | ACCESSORI CABINA
E.40.40.01 | ACCESSORI CABINA
Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.40.01.001 | Guanti isolanti 20 kV | cad | 78.49 | 1
E.40.40.01.002 | Scatola porta guanti | cad | 11.58 | 10
E.40.40.01.003 | Guanti isolanti 30 kV | cad | 91.87 | 1
E.40.40.01.004 | Lampada ricaricabile portatile di emergenza completa di supporto | cad | 98.2 | 1
E.40.40.01.005 | Cartelli in alluminio tipo - soccorso urgenza | cad | 18.19 | 6
E.40.40.01.006 | Cartelli monitori e segnaletici alluminio - cabina elettrica, trasformatore n° ecc. | cad | 6.36 | 18
E.40.40.01.007 | Cartelli monitori e segnaletici alluminio - stop emergenza ecc. | cad | 6.36 | 18
E.40.40.01.008 | Tappetto dielettrico 20 kV rotolo 1mx10 al metro | m | 62.83 | 1
E.40.40.01.009 | Fioretto salva persone metri 2 | cad | 195.92 | 0
E.40.40.01.010 | Sistema di terra e c.c. x M.T. sezione 3x25 L. 0,75 + 1x2m + con. Icc 13,7kA x 0,75 sec. (CEI EN 61230) | cad | 720.54 | 0
E.41 | IMPIANTI PER APPARECCHIATURE TERMOIDRAULICHE
E.41.01 | IMPIANTI PER APPARECCHIATURE TERMOIDRAULICHE
E.41.01.01 | SEZIONATORI ROTATIVI PER ELETTROPOMPE
F.P.O di sezionatori rotativi a parete per sezionamento elettropompe in linea di colore rosso con manopola rossa lucchettabile su flangia gialla; grado di protezione IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.41.01.01.001 | Sezionatore 3x16A | cad | 27.1 | 13
E.41.01.01.002 | Sezionatore 3x32A | cad | 29.38 | 12
E.41.01.01.003 | Sezionatore 3x63A | cad | 49.19 | 10
E.41.01.02 | COLLEGAMENTO DI ATTUATORI O ELETTROPOMPE
Collegamento di attuatori (termostati, elettrovalvole, ecc.) o elettropompe a servizio di centrale termica, idrica o condizionamento ecc, comprensivo degli accessori e componenti per la realizzazione a regola d'arte e le disposizioni della casa costruttrice (ad esclusione di tubazione, cavi, canalizzazione, e ecc.; Compresa la prova funzionale delle apparecchiature.
E.41.01.02.001 | Collegamento di apparecchiatura in campo tipo termostato, attuatore, pressostato, elettrovalvola, sonda generica | cad | 4.65 | 66
E.41.01.02.002 | Collegamento di elettropompa fino a una potenza massima fino a 5 kW | cad | 6.99 | 67
E.41.01.02.003 | Collegamento di elettropompa fino a una potenza massima di 10 kW | cad | 9.43 | 68
E.41.01.02.004 | Collegamento di elettropompa fino a una potenza massima di 40 kW | cad | 19.39 | 66
E.50 | IMPIANTI ELETTRICI LOCALI AD USO MEDICO
E.50.01 | IMPIANTI IT-M
E.50.01.01 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER AMBIENTI MEDICI
Fornitura e posa in opera di trasformatore di isolamento. Circuito primario e secondario collegati solo mediante circuito magnetico. Schermo metallico tra primario e secondario, rigidità dielettrica tra i circuiti primario, secondario e massa non inferiore a 5 kV, doppia presa centrale sul secondario. Completo di certificazione di rispondenza alle norme IEC-EN 61558-1, IEC-EN 61558-2-15, IEC-EN 62041. Tensione primaria 230 Vca. Tensione secondaria 230 Vca.
E.50.01.01.010 | Trafo isolamento 230/230V, Pn 3 kVA - Completo di n. 2 sonde PT100 | cad | 1138.68 | 2
E.50.01.01.011 | Trafo isolamento 230/230V, Pn 5 kVA - Completo di n. 2 sonde PT100 | cad | 1512.96 | 2
E.50.01.01.012 | Trafo isolamento 230/230V, Pn 7,5 kVA - Completo di n. 2 sonde PT100 | cad | 1837.66 | 3
E.50.01.01.013 | Trafo isolamento 230/230V, Pn 10 kVA - Completo di n. 2 sonde PT100 | cad | 2335.15 | 2
E.50.01.02 | CONTROLLO DI ISOLAMENTO PER TRASFORMATORI
Fornitura e posa in opera di dispositivo per il controllo dell'isolamento di trasformatori o apparecchiature analoghe, adatto per posa all'interno di carpenterie predisposte o a parete costituito essenzialmente da custodia in PVC apparecchiatura elettronica con grado di separazione tra alimentazione e circuito di misura non inferiore a quelle previste dalla norma CEI 14-6 per i trasformatori di sicurezza di isolamento medicali.
Completo di:
- strumento di misura analogico/digitale
- regolazione della soglia di intervento
- led di segnalazione di stato e allarme
- pulsanti di test e reset
- cicalino di segnalazione e allarme
- uscita a relè per rinvio di segnale allarme.
Ove richiesto il pannello di segnalazione a distanza esso dovrà essere previsto per posa ad incasso e fornito completo di pulsanti, lampade ed accessori di installazione. Tutto il sistema dovrà essere rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710 e reso perfettamente funzionante.
E.50.01.02.010 | Dispositivo controllo isolamento a microprocessore per rete 24-230Vca - modulare | cad | 957.14 | 2
E.50.01.02.011 | Dispositivo controllo isolamento a microprocessore per rete 24-230Vca/cc con seriale RS485, relè programmabile - modulare | cad | 1437.88 | 2
E.50.01.02.012 | Pannello segnalazione remota per dispositivo controllo isolamento | cad | 214.42 | 5
E.50.01.06 | QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di:
- Sezionatore generale;
- interruttore magnetotermico protezione trasformatore
- segnalazione presenza tensione
- trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100;
- interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M;
- interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S;
- dispositivo di controllo isolamento circuito 230V;
Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ.
E.50.01.06.001 | Della Potenza di 3 kVA con:
n. 2 int. MT 2x10A
n. 5 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
| Posa a parete | cad | 6944.31 | 1
E.50.01.06.002 | Della Potenza di 3 kVA con:
n. 2 int. MT 2x10A
n. 5 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 1 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
| Posa a parete | cad | 7940.98 | 1
E.50.01.06.003 | Della Potenza di 3 kVA con:
n. 3 int. MT 2x10A
n. 7 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
| Posa a pavimento | cad | 11167.06 | 1
E.50.01.06.004 | Della Potenza di 3 kVA con:
n. 6 int. MT 2x10A
n. 8 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
| Posa a pavimento | cad | 14024.75 | 1
E.50.01.06.005 | Della Potenza di 5 kVA con:
n. 2 int. MT 2x10A
n. 5 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
| Posa a parete | cad | 7771.54 | 1
E.50.01.06.006 | Della Potenza di 5 kVA con:
n. 2 int. MT 2x10A
n. 5 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
| Posa a parete | cad | 8351.26 | 1
E.50.01.06.007 | Della Potenza di 5 kVA con:
n. 3 int. MT 2x10A
n. 7 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
| Posa a pavimento | cad | 11578.29 | 1
E.50.01.06.008 | Della Potenza di 5 kVA con:
n. 6 int. MT 2x10A
n. 8 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
| Posa a pavimento | cad | 14452.16 | 1
E.50.01.06.009 | Della Potenza di 7,5 kVA con:
n. 3 int. MT 2x10A
n. 7 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
| Posa a pavimento | cad | 11852.45 | 1
E.50.01.06.010 | Della Potenza di 7,5 kVA con:
n. 6 int. MT 2x10A
n. 8 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 1 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
| Posa a pavimento | cad | 14736.79 | 1
E.50.01.06.011 | Della Potenza di 10 kVA con:
n. 6 int. MT 2x10A
n. 9 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
| Posa a pavimento | cad | 15571.64 | 1
E.50.01.06.012 | Della Potenza di 10 kVA con:
n. 6 int. MT 2x10A
n. 11 int. MT 2x16A
n. 3 int. MT 2x25A
n. 1 int. MT 2x32A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
| Posa a pavimento | cad | 20887.2 | 0
E.50.02 | IMPIANTI EQUIPOTENZIALI
E.50.02.01 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI
Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710.
E.50.02.01.001 | Morsettiera EQP fino a 7 fori | cad | 13.05 | 45
E.50.02.01.002 | Morsettiera EQP fino a 11 fori | cad | 14.49 | 40
E.50.02.01.003 | Morsettiera EQP fino a 15 fori | cad | 15.57 | 38
E.50.02.01.004 | Morsettiera EQP (barre rame) fino a 20 fori | cad | 23.29 | 35
E.50.02.01.005 | Morsettiera EQP (barre rame) fino a 34 fori | cad | 30.13 | 39
E.50.02.01.006 | Morsettiera EQP (barre rame) fino a 50 fori | cad | 32.45 | 36
E.50.02.01.007 | Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori | cad | 57.17 | 41
E.50.02.01.008 | Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori | cad | 73.71 | 32
E.50.02.01.009 | Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 34 fori | cad | 95.32 | 25
E.50.02.02 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI
Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da:
- conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase;
- conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq;
- tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea;
- punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.;
- targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710.
E.50.02.02.001 | Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m | cad | 14.12 | 50
E.50.02.02.002 | Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m | cad | 15.44 | 46
E.50.02.02.003 | Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m | cad | 18.02 | 39
E.50.02.02.004 | Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 20m | cad | 17.58 | 40
E.50.02.02.005 | Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 20m | cad | 19.83 | 35
E.50.02.02.006 | Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 20m | cad | 23.68 | 30
E.50.02.02.007 | Oneri aggiuntivi per collegamento EQP di punti presa energia o utilizzatori computati a parte | cad | 6.2 | 57
E.50.02.02.008 | Punto EQP da sub nodo | cad | 5.9 | 60
E.50.02.03 | IMPIANTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO
Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali completi di varie tipologie in funzione della destinazione d'uso dei locali.
Fornitura e posa di nodo equipotenziale per locali di gruppo 1, composto da una scatola di derivazione per presa da incasso (in parete di qualsiasi natura), contenente, fissata al fondo una barretta in rame o ottone nichelato, alla quale collegare i conduttori di protezione ed equipotenziali supplementari a servizio del locale. La barretta (nodo) è dotata di morsetti per fissare il cavo dorsale di terra (sezione 1x16) in entra - esci senza soluzione di continuità ed i conduttori locali (sez 1x16 mmq).
E.50.02.03.001 | Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, per locali ordinari (bagni, spogliatoi, cucina, sottocentrali, ecc.) completo di conduttore giallo-verde tipo FS17 o FG17 450-750 V di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; tubazioni rigide / flessibili pvc; morsettiere a serraggio indiretto (od a più vie,) o collari di collegamento; eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione, collegamento al PE di dorsale o al collettore di terra di quadro (quando presente). Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | cad | 53.45 | 44
E.50.02.03.002 | Fornitura e posa di nodo equipotenziale per locali di gruppo 1, composto da una scatola di derivazione per presa da incasso (in parete di qualsiasi natura), contenente, fissata al fondo una barretta in rame o ottone nichelato, alla quale collegare i conduttori di protezione ed equipotenziali supplementari a servizio del locale. La barretta (nodo) è dotata di morsetti per fissare il cavo dorsale di terra (sezione 1x16) in entra - esci senza soluzione di continuità ed i conduttori locali (sez 1x16 mmq). | cad | 185.53 | 25
E.50.05 | APPARECCHIATURE VARIE
E.50.05.05 | CANALE ATTREZZATO
Fornitura e posa in opera di canale portapparecchi in alluminio verniciato con mano di fondo e polveri epossidiche con coperchio incassato in alluminio per uso a parete, lunghezza 1000-2000 mm, installato con bordo inferiore ad altezza h = 1.5 m, completo di :
Dotazione tipologia 1
- n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale
- n.4 prese bipasso 10/16 A + T
- q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti
- q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL
- n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq;
Dotazione tipologia 2
- n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale
- n.4 prese bipasso 10/16 A + T
- n.1 scatola predisposizione FD
- n.2 prese equipotenziali secondo Norma DIN VDE 0750, parte 1 tipo ELLEDUE
- q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti
- q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL
- n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq;
Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.05.001 | Canale PVC, tipologia 1, lunghezza 1m. | cad | 282.99 | 25
E.50.05.05.002 | Canale PVC, tipologia 2, lunghezza 1m. | cad | 369.35 | 22
E.50.05.05.003 | Canale PVC, tipologia 1, lunghezza 2m. | cad | 308.44 | 23
E.50.05.05.004 | Canale PVC, tipologia 2, lunghezza 2m. | cad | 394.81 | 21
E.50.05.05.005 | Canale alluminio, tipologia 1, lunghezza 1m. | cad | 386.71 | 18
E.50.05.05.006 | Canale alluminio, tipologia 2, lunghezza 1m. | cad | 473.08 | 17
E.50.05.05.007 | Canale alluminio, tipologia 1, lunghezza 2m. | cad | 515.89 | 14
E.50.05.05.008 | Canale alluminio, tipologia 2, lunghezza 2m. | cad | 602.26 | 14
E.50.05.10 | TRAVE TESTALETTO VERTICALE PER REPARTI A BASSA INTENSITÀ
Trave testaletto verticale installata a parete.
Idonea per reparti a bassa intensità di cura in ospedali, cliniche e RSA.
Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto.
Realizzata con struttura in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da più profili per creare vani segregati per:
a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione.
b) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali.
La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40).
Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005).
Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori.
Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno.
COMPONENTI ELETTRICI
Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici.
Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1).
Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso).
Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali.
Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera.
GAS MEDICINALI
Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa.
A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali.
ACCESSORI
Barra porta strumenti integrata in acciaio inox
Barra porta strumenti a parete in acciaio inox
Gancio porta flebo
Asta porta flebo
Asta porta pompe infusionali
Mensola porta strumenti e monitor
Mensola e cassettiera
Altri accessori a richiesta
DATI GENERALI
Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb
Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo
Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B
Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I
Tensione di alimentazione: 230Vac
Frequenza 50 Hz
Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac
Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db
Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni.
Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05
Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.10.001 | Trave testaletto verticale per reparti a bassa intensità  Soluzione A
Trave testaletto verticale installata a parete composta da struttura di altezza indicativa di 1.730 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature:
- Predisposizione vano e scatola per n.3 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.);
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera;
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo;
| - Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.8 prese su due circuiti distinti), n.4 prese 2P+T 16A P17/11 (10/16), n.4 prese 2P+T 16A universale (UNEL), posizionate su n.3 supporti a 4 moduli ciascuno, completi di placca, n.1 presa equipotenziale di messa a terra da pannello. | cad | 959.5 | 5
E.50.05.11 | TRAVE TESTALETTO PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ
Trave testaletto orizzontale installata a parete, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli.
Idonea per reparti a media e alta intensità di cura in ospedali e cliniche.
Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto.
Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da due profili strutturali separati meccanicamente per:
a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione.
b) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali.
Inoltre nei lati superiore ed inferiore della trave dovranno esserci ulteriori profili per le luci indiretta e diretta, chiusi da pannelli in policarbonato a protezione dei componenti di illuminazione.
La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40).
Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005).
Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori.
Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno.
I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido.
COMPONENTI ELETTRICI
Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici.
Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1).
Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso).
Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali.
Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera.
Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera.
ILLUMINAZIONE
Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato.
Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0
Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W.
Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W
Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W
Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W
GAS MEDICINALI
Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa.
A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali.
ACCESSORI
Barra porta strumenti integrata in acciaio inox
Barra porta strumenti a parete in acciaio inox
Gancio porta flebo
Asta porta flebo
Asta porta pompe infusionali
Mensola porta strumenti e monitor
Mensola e cassettiera
Altri accessori a richiesta
DATI GENERALI
Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb
Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo
Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B
Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I
Tensione di alimentazione: 230Vac
Frequenza 50 Hz
Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac
Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db
Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni.
Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05
Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.11.001 | Trave testaletto per reparti a media e alta intensità  Soluzione A
Trave testaletto orizzontale installata a parete composta da struttura di lunghezza indicativa di 1.730 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature:
- Predisposizione vano e scatola per n.3 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.);
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera;
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo;
- Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.6 prese su due circuiti distinti), n.6 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore bianco posizionate su n.2 supporti a 6 moduli ciascuno completi di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.1 presa equipotenziale di messa a terra da pannello.
- Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura)
- Gruppo illuminazione a LED costruito da:
Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1395 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
| Apparecchio illuminazione luce notturna | cad | 1328.55 | 3
E.50.05.11.002 | Trave testaletto per reparti a media e alta intensità  Soluzione B
Trave testaletto orizzontale installata a parete composta da struttura di lunghezza indicativa di 1.730 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature:
- Predisposizione vano e scatola per n.3 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.);
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera;
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo;
- Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.8 prese su tre circuiti distinti), n.6 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore bianco posizionate su n.2 supporti a 6 moduli ciascuno completi di placca, n.2 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore rosso posizionate su supporto a 4 moduli completo di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.1 presa equipotenziale di messa a terra da pannello.
- Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura)
- Gruppo illuminazione a LED costruito da:
Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
| Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1395 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido | cad | 1442.18 | 3
E.50.05.12 | TRAVE TESTALETTO PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ, SALE DI PREPARAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
Trave testaletto orizzontale installata a parete, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli.
Idonea per reparti a media e alta intensità di cura, sale di preparazione e risveglio, terapia intensiva in ospedali e cliniche.
Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto.
Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da tre profili strutturali separati meccanicamente per:
a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione.
b) le luci indiretta e diretta, comandi e chiamata infermieri
c) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali (canale di idonee dimensioni per dotazioni di molteplici prese gas)
La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40) con la parte superiore della trave chiusa da un apposito coperchio in policarbonato a profilo curvo per proteggere le parti illuminanti ed evitare il deposito di oggetti e polvere.
Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005).
Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale o nella parte inferiore obliqua del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori.
Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno.
I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido.
COMPONENTI ELETTRICI
Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici.
Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1).
Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso).
Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali.
Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera.
Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera.
ILLUMINAZIONE
Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato.
Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0
Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W.
Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W
Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W
Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W
GAS MEDICINALI
Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa.
A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali.
ACCESSORI
Barra porta strumenti integrata in acciaio inox
Barra porta strumenti a parete in acciaio inox
Gancio porta flebo
Asta porta flebo
Asta porta pompe infusionali
Mensola porta strumenti e monitor
Mensola e cassettiera
Altri accessori a richiesta
DATI GENERALI
Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb
Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo
Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B
Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I
Tensione di alimentazione: 230Vac
Frequenza 50 Hz
Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac
Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db
Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni.
Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05
Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.12.001 | Trave testaletto per reparti a media e alta intensità, sale di preparazione e risveglio e terapia intensiva  Soluzione A
Trave testaletto orizzontale installata a parete composta da struttura di lunghezza indicativa di 2.000 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature:
- Predisposizione vano e scatola per n.6 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.);
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera;
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo;
- Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.8 prese su più circuiti distinti), n.8 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore rosso posizionate su n.4 supporti a 4 moduli ciascuno completi di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.3 prese equipotenziali di messa a terra da pannello.
- Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura)
- Gruppo illuminazione a LED costruito da:
Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1395 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
| - Barra porta strumenti rinforzata in acciaio inox 30x10 mm (portata massima 30 kg/m) completa di profilo in alluminio di fissaggio | cad | 2074.48 | 4
E.50.05.13 | TRAVE TESTALETTO SOSPESA PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ, SALE DI PREPARAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
Trave testaletto orizzontale installata a sospensione, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli.
Idonea per reparti a media e alta intensità di cura, sale di preparazione e risveglio, terapia intensiva in ospedali e cliniche.
Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto.
Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da tre profili strutturali separati meccanicamente per:
a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione.
b) le luci indiretta e diretta, comandi e chiamata infermieri
c) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali (canale di idonee dimensioni per dotazioni di molteplici prese gas)
La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40) con la parte superiore della trave chiusa da un apposito coperchio in policarbonato a profilo curvo per proteggere le parti illuminanti ed evitare il deposito di oggetti e polvere.
Sospensioni a soffitto costituite da specifici montanti in alluminio estruso di almeno 4 mm di spessore con sistemi di fissaggio a soffitto o a travi appositamente predisposte.
Il sistema di sospensione dovrà garantire robustezza e stabilità dellintera struttura, essere progettato per evitare oscillazioni, per la regolazione in altezza della trave sospesa e inglobare vani di alloggiamento separati delle tubazioni dei gas medicinali e delle linee di alimentazione elettrica.
Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005).
Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale o nella parte inferiore obliqua del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori.
Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno.
I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido.
COMPONENTI ELETTRICI
Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici.
Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1).
Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso).
Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali.
Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera.
Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera.
ILLUMINAZIONE
Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato.
Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0
Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W.
Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W
Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W
Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W
GAS MEDICINALI
Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa.
A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali.
ACCESSORI
Barra porta strumenti integrata in acciaio inox
Barra porta strumenti a parete in acciaio inox
Gancio porta flebo
Asta porta flebo
Asta porta pompe infusionali
Mensola porta strumenti e monitor
Mensola e cassettiera
Altri accessori a richiesta
DATI GENERALI
Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb
Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo
Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B
Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I
Tensione di alimentazione: 230Vac
Frequenza 50 Hz
Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac
Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db
Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni.
Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05
Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (Calcolo strutturale del sistema di fissaggio a soffitto, dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.13.001 | Trave testaletto sospesa per reparti a media e alta intensità, sale di preparazione e risveglio e terapia intensiva  Soluzione A
Trave testaletto orizzontale installata a sospensione composta da struttura di lunghezza indicativa di 2.000 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature:
- Doppio montante in alluminio verniciato, di spessore 4 mm e lunghezza fino a1700mm, con doppia divisione per passaggio tubi gas e cavi elettrici;
- Doppio sistema di fissaggio a soffitto in lega metallica, comprensivo di cornice controsoffitto e testa di chiusura inferiore in alluminio, regolabile in altezza da 250 a 450 mm
- Predisposizione vano e scatola per n.6 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.);
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera;
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo;
- Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.8 prese su più circuiti distinti), n.8 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore rosso posizionate su n.4 supporti a 4 moduli ciascuno completi di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.3 prese equipotenziali di messa a terra da pannello.
- Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura)
- Gruppo illuminazione a LED costruito da:
Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1395 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
| - Barra porta strumenti rinforzata in acciaio inox 30x10 mm (portata massima 30 kg/m) completa di profilo in alluminio di fissaggio | cad | 5376.56 | 3
E.50.05.14 | TRAVE TESTALETTO SENZA VANO GAS PER REPARTI A BASSA E MEDIA INTENSITÀ
Trave testaletto orizzontale installata a parete, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli.
Idonea per reparti a bassa e media intensità di cura in ospedali e cliniche.
Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, illuminazione posto letto.
Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da tre profili strutturali separati meccanicamente per illuminazione (luci indiretta e diretta, chiusi da pannelli in policarbonato a protezione dei componenti di illuminazione) e dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione.
La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40).
Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005).
Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori.
Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno.
I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido.
COMPONENTI ELETTRICI
Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti all'interno del testaletto o da interruttori magnetotermici.
Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1).
Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso).
Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali.
Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera.
Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera.
ILLUMINAZIONE
Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato.
Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0
Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W.
Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W
Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W
Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W
ACCESSORI
Barra porta strumenti integrata in acciaio inox
Barra porta strumenti a parete in acciaio inox
Gancio porta flebo
Asta porta flebo
Asta porta pompe infusionali
Mensola porta strumenti e monitor
Mensola e cassettiera
Altri accessori a richiesta
DATI GENERALI
Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb
Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo
Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B
Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I
Tensione di alimentazione: 230Vac
Frequenza 50 Hz
Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac
Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db
Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni.
Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05
Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale d'uso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.14.001 | Trave testaletto senza vano gas per reparti a bassa e media intensità  Soluzione A
Trave testaletto orizzontale installata a parete composta da struttura di lunghezza indicativa di 1.730 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature:
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera;
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo;
- Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.6 prese su due circuiti distinti), n.6 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore bianco posizionate su n.2 supporti a 6 moduli ciascuno completi di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.1 presa equipotenziale di messa a terra da pannello.
- Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura)
- Gruppo illuminazione a LED costruito da:
Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1795 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
| Apparecchio illuminazione luce notturna | cad | 1271.31 | 4
E.50.05.20 | COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO
Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto.
I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore.
Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.20.001 | Sovrapprezzo protezione di presa elettrica con fusibile
| Sovrapprezzo variazione cablaggio della trave testaletto, per la realizzazione della protezione di presa elettrica con morsetto a fusibile interno al testaletto | cad | 25.63
E.50.05.20.021 | Asta porta flebo in acciaio inox
Asta porta flebo in acciaio inox angolata, dotata di morsetto e supporto a parete per montaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. Regolabile in altezza e dotata di 4 ganci (portata di almeno 2 kg per gancio).
| Altezza indicativa 600 mm | cad | 320.66 | 1
E.50.05.20.022 | Asta porta pompe infusionali
Asta porta pompe infusionali in acciaio inox con morsetto in alluminio, per aggancio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm.
| Altezza indicativa 500 mm, capacità di carico totale di almeno 5 kg | cad | 113.92 | 3
E.50.05.20.023 | Barra porta strumenti a parete in acciaio inox
Barra porta strumenti a parete in acciaio inox di lunghezza configurabile su richiesta.
| Capacità di carico di almeno 100 kg/m | cad | 119.04 | 3
E.50.05.20.024 | Braccio basculante porta monitor
Braccio basculante porta monitor con attacco universale, fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm.
Dimensioni indicative
- Lunghezza braccio 300 mm
- Max estensione del braccio (compreso telescopico) 460 mm
- Capacità di carico 3-10 kg
- Rotazione lato parete +/- 80°
- Rotazione lato monitor +/- 90°
| - Inclinazione +/- 15° | cad | 1919.21 | 0
E.50.05.20.025 | Braccio porta monitor girevole ad altezza fissa
Braccio porta monitor girevole ad altezza fissa, attacco universale, fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm.
Dimensioni indicative
- Lunghezza braccio 250 mm
- Capacità di carico fino a 23 kg
- Massimo peso del monitor fino a 14 kg
- Rotazione lato parete +/- 90°
- Rotazione lato monitor +/- 90°
| - Inclinazione +/- 15° | cad | 925.68 | 1
E.50.05.20.026 | Cestello porta cateteri in acciaio
| Cestello porta cateteri in acciaio verniciato, dimensioni indicativa 250 x 90 x 200 mm, per montaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. Portata massima di almeno 5 Kg | cad | 143.17 | 4
E.50.05.20.027 | Lampada visita LED
Lampada visita LED con braccio snodato idonea per montaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm.
Caratteristiche tecniche
- Dimmerabile, flusso luminoso massimo di 30 000 Lux / 0.5 m, (zona di illuminamento 0,5 m: 18 cm)
- Indice di resa cromatica (IRC) > 93
- Tensione di alimentazione 100-240 V; 50/60 Hz (alimentatore trasformatore elettronico integrato nella spina), potenza assorbita circa 8 W, classe di protezione II, cavo d'alimentazione 1.7 m
- Classe di efficienza energetica A+
| - Conforme alle norme di prodotto, in particolare EN 60601-1, EN 60601-2-41 | cad | 1017.1 | 1
E.50.05.20.028 | Mensola porta strumenti in acciaio verniciato
| Mensola porta monitor / porta strumenti ribassata in acciaio verniciato idonea per fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. Misura indicativa ripiano 270x376 mm. Portata di almeno 40 kg. | cad | 179.05 | 3
E.50.05.20.029 | Mensola porta strumenti con cassetto
| Mensola con cassetto in acciaio verniciato con top in acciaio inox e bordi laterali, idonea per fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. Misura indicativa ripiano 540x360mm. Cassetto con maniglia di misura indicativa 420x310 h 120 mm. Portata di almeno 40 kg. | cad | 620.71 | 1
E.50.05.20.030 | Mensola porta strumenti in acciaio verniciato con top in acciaio inox e bordi laterali
| Mensola porta monitor / porta strumenti in acciaio verniciato con top in acciaio inox e bordi laterali, idonea per fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm.. Misura indicativa ripiano 540x360 mm. Portata di almeno 40 kg. | cad | 430.2 | 1
E.50.05.51 | CONTRASSEGNI LUMINOSI RX - LASER
Contrassegno luminoso LED con luce bianca da collegare all'interruttore generale dell'apparecchiatura (apparecchio in funzione) e luce rossa intermittente/fissa per identificare passaggio RX o laser in uso.
Misure indicative di 120 x 200mm
Alimentazione 230Vac
Realizzato in conformità alle norme tecniche applicabili e marcatura CE.
Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.51.001 | Contrassegno RX con luce bianca fissa per identificare l'apparecchiatura accesa e luce rossa intermittente con passaggio raggi | cad | 191.06 | 7
E.50.05.51.002 | Contrassegno LASER con luce bianca fissa per identificare l'apparecchiatura accesa e luce rossa fissa con laser in uso | cad | 207.61 | 7
E.50.10 | GRUPPI PRESE
E.50.10.01 | GRUPPI PRESE PER ELETTROMEDICALI
Gruppi prese elettromedicali realizzati con quadretto stagno IP55, con prese schuko con interruttore automatico di protezione per ogni presa completi di n°2 prese di terra unificati per collegamento supplementare masse apparecchiature.
E.50.10.01.001 | Equipaggiato con n°4 prese FM | cad | 408.94 | 11
E.50.10.01.002 | Equipaggiato con n°6 prese FM | cad | 483.07 | 12
E.50.10.01.003 | Gruppo presa interbloccata CEE 2P+T 32A da incasso IP44 tipo Jolli-Set | cad | 145.07 | 10
E.50.10.01.004 | Gruppo 2 prese da incasso IP44 tipo Gewiss | cad | 130.61 | 18
E.50.15 | IMPIANTI DI CHIAMATA
E.50.15.01 | BAGNI COMUNI
Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata ottico-acustica bagno per portatori di disabilità e/o pubblico in esecuzione da incasso / esterno, comprensivo di tubazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm. ) o canalizzazioni in PVC, conduttori tipo FS17 o FG17 450-750 V di sezione minima 1,5 mmq, in derivazione dalla linea d'alimentazione / segnale della dorsale /cassetta distribuzione di zona , completo di scatole di derivazione , contenitori portafrutti. Esecuzione rispondente alle norme CEI ed eseguita a regola d'arte.
La dotazione impiantistica sarà la seguente:
- n.1 pulsante a tirante all'interno del locale h=2,25 mt;
- n.1 spia luminosa di tranquillizzazione e n.1 pulsante di tacitazione in scatola interna al locale a quota h=90 cm;
- n.1 ronzatore, n.1 spia luminosa e n.1 relè bistabile con contatti ausiliari in scatola esterna al locale a quota h=2,4 m;
- n.1 trasformatore 220-24V completo di contenitore e dispositivi di protezione;
Nel prezzo si intendono inoltre compresi gli oneri per l'installazione, il collegamento, il collaudo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.15.01.001 | Impianto chiamata per bagno in esecuzione da incasso | cad | 205.6 | 34
E.50.15.01.002 | Impianto chiamata per bagno in esecuzione da esterno | cad | 257.52 | 36
E.50.15.01.003 | Trasformatore di alimentazione 230/24 in apposito contenitore | cad | 90.86 | 39
E.50.15.03 | IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO
Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti.
- Terminale di stanza con o senza fonia
- Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia
- Unità di chiamata ed annullo
- Lampade di segnalazione
- Centrale gestione repareti e gestione
- Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle
- Relè doppio isolamento per comando luci testaletto
- Alimentatore
- Monitor di corsia
E.50.15.03.001 | Terminale principale da tavolo con cornetta con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, composto da altoparlante, microfono e tasti a foglia per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni:
- chiamata normale/chiamata d'emergenza;
- chiamata di servizio;
- chiamata/colloquio medico;
- segnalazione presenza 1° livello;
- segnalazione presenza 2° livello;
- segnalazione presenza medico;
- annuncio generale a tutti i terminali dotati di fonia.
Tasto di risposta a chiamate a distanza con attivazione fonia, annullo o memorizzazione della chiamata, display a 2 righe e 32 caratteri per indicazione del tipo e provenienza della chiamata; scheda elettronica dotata di microcomputer con memorizzazione di tutte le chiamate e memoria in caso di assenza di alimentazione, selezione programmi ed indirizzamento bus dall'esterno attraverso tasti e display a menu con memoria continua.
Protezione contro corto circuito per il controllo delle lampade fuoriporta, connessione al bus di stanza per il controllo di 1-6 unità manuali.
| Da completare con morsettiera, controcornice (solo per montaggio ad incasso/in pareti cave) e scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 1285.91 | 5
E.50.15.03.002 | Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, composto da altoparlante, microfono e tasti a foglia per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni:
- chiamata normale/chiamata d'emergenza;
- chiamata di servizio;
- chiamata/colloquio medico;
- segnalazione presenza 1° livello;
- segnalazione presenza 2° livello;
- segnalazione presenza medico;
- annuncio generale a tutti i terminali dotati di fonia.
Tasto di risposta a chiamate a distanza con attivazione fonia, annullo o memorizzazione della chiamata, display a 2 righe e 32 caratteri per indicazione del tipo e provenienza della chiamata; scheda elettronica dotata di microcomputer con memorizzazione di tutte le chiamate e memoria in caso di assenza di alimentazione, selezione programmi ed indirizzamento bus dall'esterno attraverso tasti e display a menu con memoria continua.
Protezione contro corto circuito per il controllo delle lampade fuoriporta, connessione al bus di stanza per il controllo di 1-6 unità manuali.
| Da completare con morsettiera, controcornice (solo per montaggio ad incasso/in pareti cave) e scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 614.06 | 4
E.50.15.03.003 | Terminale apriporta con display e fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, composto da altoparlante, microfono e tasti a foglia per l'attivazione della chiamata per richiesta di ingresso.
| Da completare con morsettiera, controcornice (solo per montaggio ad incasso/in pareti cave) e scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 598.06 | 4
E.50.15.03.004 | Morsettiera di collegamento per tutte le apparecchiature della stanza di degenza, connessione al bus di reparto, connessione diretta di un terminale, da installare in scatole per montaggio ad incasso, in pareti cave o da esterno, composta da:
- morsettiera con 2x3 morsetti a vite per cavi di alimentazione;
- fusibile;
- morsetti senza viti per la connessione di tutte le altre linee incluso il bus di stanza;
- resistenze in chiusura per tutte le linee di chiamata sorvegliate ma non attive;
| - presa per il collegamento del terminale tramite flat-cable. | cad | 125.83 | 18
E.50.15.03.005 | Terminale di stanza senza fonia con display per chiamata, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, con tasti a foglia per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni:
- chiamata normale/chiamata d'emergenza;
- chiamata di servizio;
- segnalazione presenza 1° livello;
- segnalazione presenza medico.
Display grafico128x64 punti per indicazione del tipo e provenienza della chiamata; scheda elettronica dotata di microcomputer con memorizzazione di tutte le chiamate e memoria in caso di assenza di alimentazione, selezione programmi ed indirizzamento bus dall'esterno attraverso tasti e display a menu con memoria continua.
Protezione contro corto circuito per il controllo delle lampade fuoriporta, connessione al bus di stanza per il controllo di 1-6 unità manuali.
| Da completare con morsettiera, controcornice (solo per montaggio ad incasso/in pareti cave) e scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 165.85 | 14
E.50.15.03.006 | Lampada fuori porta con elettronica per impianti di chiamata senza fonia, dotata di microprocessore con memorizzazione di tutte le chiamate e memoria in caso di assenza di alimentazione; protezione contro corto circuito per il controllo delle lampade fuoriporta, connessione al bus di stanza per il controllo di 1-6 unità manuali, con le seguenti segnalazioni:
- chiamata da bagno;
- allarme diagnostico;
- presenza 1° livello;
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 257.9 | 9
E.50.15.03.010 | Presa per apparecchiatura testaletto per la connessione al terminale di stanza delle unità di chiamata con fonia, composta da telaio di supporto con scheda elettronica, completa di:
- n. 1 presa per unità manuale o unità di chiamata;
- n. 1 presa per apparecchiature elettromedicali;
- n. 1 pulsante di chiamata (rosso) con led di controllo (rosso);
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 182.73 | 19
E.50.15.03.011 | Unità di chiamata con fonia per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura, da collegare alle prese testaletto
Funzioni e caratteristiche :
- display grafico
- pulsante per chiamata 1° livello/chiamata d'emergenza
- pulsante luce lettura
- pulsante luce stanza
- pulsanti comando tapparella/finestra
- pulsanti comando eventuale TV e radio
- pulsanti decadici per selezione TV/radio
- led di tranquillizzazione
- led sottoacceso
- contenitore in materiale antibatterico
| - cavo di connessione 2,4 mt. | cad | 283.43 | 4
E.50.15.03.012 | Presa per apparecchiatura testaletto per la connessione al terminale di stanza delle unità di chiamata senza fonia, composta da telaio di supporto con scheda elettronica, completa di:
- n. 1 presa per unità manuale o unità di chiamata;
- n. 1 presa per apparecchiature elettromedicali;
- n. 1 pulsante di chiamata (rosso) con led di controllo (rosso);
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 114.7 | 30
E.50.15.03.013 | Unità di chiamata senza fonia per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura, da collegare alle prese testaletto
Funzioni e caratteristiche :
- pulsante per chiamata 1° livello/chiamata d'emergenza
- pulsante luce lettura
- pulsante luce stanza
- pulsanti comando tapparella/finestra
- led di tranquillizzazione
- led sottoacceso
- contenitore in materiale antibatterico
| - cavo di connessione 2,4 mt. | cad | 88.92 | 13
E.50.15.03.014 | Pulsante di chiamata infermiere/a a tirante per bagni, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di:
- n. 1 contatto di attivazione chiamata tramite tirante;
- n. 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata;
- cordone con campana e simbolo infermiera;
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 76.99 | 30
E.50.15.03.015 | Pulsante di chiamata infermiere/a, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di:
- n. 1 pulsante di chiamata rosso;
- n. 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata;
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 61.79 | 38
E.50.15.03.016 | Pulsante di annullo, per l'annullo di chiamata dal bagno, WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di:
- n.1 pulsante di annullo (verde);
- n.1 led di controllo (verde) per indicazione di presenza inserita;
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 61.79 | 38
E.50.15.03.017 | Pulsante di chiamata-annullo, per chiamata dal bagno, WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di:
- n.1 pulsante di annullo (verde);
- n.1 led di controllo (verde) per indicazione di presenza inserita;
- n.1 pulsante di chiamata rosso;
- n.1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata;
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 89.8 | 26
E.50.15.03.020 | Modulo suoneria per ripetizione allarmi e segnali, composta buzzer 100dB con volume regolabile e selezione della suoneria, coppetta opalina di copertura in PVC. Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 114.36 | 10
E.50.15.03.021 | Lampada fuoriporta a 1 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC.
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 42.89 | 27
E.50.15.03.022 | Lampada fuoriporta a 2 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC.
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 55.88 | 21
E.50.15.03.023 | Lampada fuoriporta a 3 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC.
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 68.88 | 17
E.50.15.03.024 | Lampada fuoriporta a 4 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC.
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 102.49 | 17
E.50.15.03.025 | Lampada fuoriporta a 5 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC.
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 118.73 | 15
E.50.15.03.026 | Lampada ripetitrice a 3 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC.
| Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno. | cad | 252.75 | 7
E.50.15.03.030 | Scatola per terminali con fonia per montaggio ad incasso | cad | 34.51 | 34
E.50.15.03.031 | Scatola per terminali con fonia per montaggio in pareti in cartongesso | cad | 52.92 | 22
E.50.15.03.032 | Scatola per terminali con fonia per montaggio a vista | cad | 30.51 | 38
E.50.15.03.033 | Scatola per terminali senza fonia e lampade fuoriporta per montaggio ad incasso | cad | 12.19 | 63
E.50.15.03.034 | Scatola per terminali senza fonia e lampade fuoriporta per montaggio per pareti in cartongesso | cad | 12.6 | 61
E.50.15.03.035 | Scatola per terminali senza fonia e lampade fuoriporta per montaggio a vista | cad | 17.16 | 45
E.50.15.03.036 | Scatola per presa letto per montaggio ad incasso | cad | 13.48 | 57
E.50.15.03.037 | Scatola per presa letto per montaggio in pareti in cartongesso | cad | 14.91 | 52
E.50.15.03.038 | Scatola per presa letto per montaggio a vista | cad | 17.55 | 44
E.50.15.03.040 | Modulo orologio di reparto, garantisce il mantenimento dell'impostazione di data e ora al mancare della tensione | cad | 128.94 | 18
E.50.15.03.041 | Scheda 8 ingresso e 8 uscite, per gestire allarmi e chiamate esterne | cad | 311.21 | 15
E.50.15.03.042 | Scheda apertura e chiusura tapparelle, con uscita 24Vcc, controllabili tramite i 2 pulsanti dedicati dell'unità di chiamata. | cad | 193.45 | 24
E.50.15.03.043 | Relè bistabile a doppio isolamento a 1 contatto per il controllo dell'accensione di 1 luce su trave testaletto | cad | 56.16 | 23
E.50.15.03.044 | Relè bistabile a doppio isolamento a 2 contatti per il controllo dell'accensione di 2 luci su trave testaletto | cad | 72.71 | 24
E.50.15.03.045 | Relè a impulsi monostabile a doppio isolamento a 1 contatto per il controllo dell'accensione di 1 luce su trave testaletto | cad | 56.16 | 21
E.50.15.03.046 | Relè a impulsi monostabile a doppio isolamento a 2 contatti per il controllo dell'accensione di 2 luci su trave testaletto | cad | 72.71 | 27
E.50.15.03.047 | Isolatore galvanico per separare galvanicamante tra loro 2 zone di un impianto di chiamata | cad | 200.94 | 17
E.50.15.03.048 | Centrale di abbinamento per:
- gestione dati e fonia di tutte le chiamate di reparto
- gestione annunci generali del personale
- abbinamenti di reparto mediante pagina WEB o tramite pulsanti esterni
- gestione priorità chiamate e allarmi
| - registro eventi visualizzabile da remoto | cad | 698.31 | 10
E.50.15.03.050 | Alimentatore 10A per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito. | cad | 514.01 | 5
E.50.15.03.051 | Alimentatore 20A per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito. | cad | 898.21 | 3
E.50.15.03.052 | Alimentatore 30A per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito. | cad | 1266.4 | 2
E.50.15.03.060 | Cavo di sistema linea BUS VCK-2 | cad | 5.1 | 31
E.50.15.03.061 | Cavo di sistema linea terminale VCK-B2 | cad | 4.08 | 32
E.50.15.03.062 | Cavo di sistema linea terminale MAU4 | cad | 1.82 | 43
E.50.15.03.063 | Cavo di sistema linea terminale MAU6 | cad | 2.32 | 45
E.50.15.05 | IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA
Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica
CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA
Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal
visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display.
- Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate;
- Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display;
- Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato;
- Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari;
- Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato;
- Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori);
- Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione;
- Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione;
- Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate;
- Possibilità di installazione ad incasso o a parete.
CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA
Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli
spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre.
- Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate;
- Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display;
- Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo;
- Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato;
- Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display;
- Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento;
- Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori);
- Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate;
- Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione;
- Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate;
- Visualizzazione dellora attuale in assenza
E.50.15.05.001 | Distributore di camera | cad | 247.19 | 5
E.50.15.05.002 | Segnalazione numerica quadro 12 chiamate | cad | 472.3 | 2
E.50.15.05.003 | Segnalazione numerica quadro 24 chiamate | cad | 681.55 | 2
E.50.15.05.004 | Segnalazione alfanumerica quadro 12 chiamate | cad | 1043.87 | 2
E.50.15.05.005 | Segnalazione alfanumerica quadro 24 chiamate | cad | 1493.02 | 3
E.50.15.05.006 | Segnalazione alfanumerica quadro 60 chiamate | cad | 2711.28 | 3
E.50.15.05.007 | Centrale gestione chiamate | cad | 573.89 | 2
E.50.15.05.008 | Alimentatore 230/12Vcc | cad | 116.2 | 10
E.50.15.05.009 | Alimentatore 220/9Vdc SELV 1A | cad | 147.35 | 8
E.50.15.05.010 | Pulsante perella | cad | 78.79 | 3
E.50.15.05.011 | Telecomando IR programmazione testi alfanumerici | cad | 156.34 | 2
E.50.15.05.012 | Pulsante 1P 10A NO | cad | 9.2 | 64
E.50.15.05.013 | Pulsante 1P 10A NO a tirante | cad | 14.21 | 41
E.50.15.05.014 | Portalampada colore rosso | cad | 13.81 | 42
E.50.15.05.015 | Lampada specula 12V rossa segnalazione fuori porta | cad | 15.55 | 38
E.50.15.05.016 | Ronzatore 12Vac | cad | 15.4 | 38
E.50.15.05.017 | Predispositore a jack | cad | 13.88 | 42
E.50.15.05.018 | Chiave jack per predispositori | cad | 1.35
E.50.15.05.019 | Connettore pentapolare Din perella | cad | 19.68 | 30
E.60 | APPARECCHI VARI
E.60.01 | VENTILAZIONE RISCALDAMENTO E IGIENE
E.60.01.01 | ASPIRATORI
Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm;
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.60.01.01.003 | Portata di 90 m³/h 28 W con timer e sensore di umidità | cad | 215.34 | 8
E.60.01.01.004 | Portata di 170 m³/h 53 W | cad | 187.75 | 6
E.60.01.01.005 | Portata di 170 m³/h 53 W con timer | cad | 233.85 | 6
E.60.01.01.006 | Portata di 170 m³/h 53 W con timer e sensore di umidità | cad | 336.75 | 5
E.60.01.01.007 | Portata di 270 m³/h 95 W | cad | 225.53 | 5
E.60.01.01.008 | Portata di 270 m³/h 95 W con timer | cad | 272.99 | 5
E.60.01.01.009 | Portata di 270 m³/h 95 W con timer e sensore di umidità | cad | 377.23 | 5
E.60.01.01.010 | Portata di 70 m³/h 18 W, lunga durata 30.000h | cad | 145.28 | 8
E.60.01.01.011 | Portata di 70 m³/h 18 W, lunga durata 30.000h con timer | cad | 191.42 | 7
E.60.01.01.012 | Portata di 70 m³/h 18 W, lunga durata 30.000h con infrarosso | cad | 201.92 | 7
E.60.01.01.013 | Portata di 70 m³/h 19 W, lunga durata 30.000h da incasso | cad | 180.49 | 6
E.60.01.01.014 | Portata di 70 m³/h 19 W, lunga durata 30.000h da incasso con timer | cad | 206.9 | 7
E.60.01.01.015 | Regolatore elettronico di velocità | cad | 65.26 | 9
E.60.01.01.016 | Regolatore elettronico di velocità versione da incasso | cad | 83.6 | 11
E.60.01.01.017 | Punto alimentazione per ventilatore completo di linea e interruttore bipolare di sezionamento | cad | 38.28 | 31
E.60.01.01.018 | Punto alimentazione per ventilatore completo di linea, interruttore bipolare di sezionamento e deviatore di velocità | cad | 68.16 | 29
E.60.01.01.019 | Punto alimentazione per ventilatore completo di linea, interruttore bipolare di sezionamento e predisp.per regolatore | cad | 49.86 | 33
E.60.01.01.020 | Punto alimentazione per ventilatore completo di linea, interruttore bipolare di sezionamento, punto luce affiancato | cad | 65.98 | 30
E.60.01.02 | VENTILATORI
Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.60.01.02.001 | Ventilatore da tavolo 20W, 1150m³/h | cad | 57.56 | 4
E.60.01.02.002 | Ventilatore da tavolo 30W, 2400m³/h | cad | 69.4 | 3
E.60.01.02.003 | Ventilatore da tavolo 40W, 4000m³/h | cad | 84.07 | 3
E.60.01.02.004 | Ventilatore a colonna 40W, 4000m³/h | cad | 161.77 | 2
E.60.01.02.005 | Ventilatore rotante pluridirezionale 40W | cad | 149.42 | 2
E.60.01.02.006 | Ventilatore agitatore da soffitto 70W, diam.90cm | cad | 187.88 | 12
E.60.01.02.007 | Ventilatore agitatore da soffitto 70W, diam.120cm | cad | 201.23 | 12
E.60.01.02.008 | Ventilatore agitatore da soffitto 70W, diam.140cm | cad | 220.17 | 13
E.60.01.02.009 | Ventilatore agitatore da soffitto 70W, diam.160cm | cad | 228.01 | 13
E.60.01.02.010 | Kit applicazione sistema illuminazione n°2 E27 | cad | 63.75 | 9
E.60.01.02.011 | Kit telecomando raggi infr. | cad | 185.41 | 13
E.60.01.02.012 | Regolatore di velocità | cad | 51.15 | 11
E.60.01.02.013 | Regolatore di velocità da incasso | cad | 72.63 | 13
E.60.01.02.014 | Punto alimentazione per ventilatore completo di linea, interruttore bipolare di sezionamento e predisp.per regolatore | cad | 49.86 | 33
E.60.01.03 | APPARECCHI PER RISCALDAMENTO ELETTRICO
Fornitura e posa in opera di apparecchiature per riscaldamento elettrico, alimentazione 220 V, 50 Hz.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.60.01.03.001 | Termoconvettore portatile 2000W | cad | 119.09 | 3
E.60.01.03.002 | Termoconvettore portatile 2000W con ventola | cad | 187.9 | 2
E.60.01.03.003 | Termoconvettore portatile 2000W con ventola e programmatore giornaliero | cad | 240.52 | 1
E.60.01.03.004 | Kit per applicazione a muro di termoconvettore portatile | cad | 33.7 | 28
E.60.01.03.005 | Termoventilatore da parete 600W | cad | 231.17 | 6
E.60.01.03.006 | Termoventilatore da parete 1000W | cad | 259.48 | 5
E.60.01.03.007 | Termoventilatore da parete 1500W | cad | 285.1 | 5
E.60.01.03.008 | Termoventilatore da parete 2000W | cad | 313.45 | 4
E.60.01.03.009 | Sovrapprezzo per programmatore giornaliero | cad | 40.48
E.60.01.04 | APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IGIENE
Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per igiene (asciugamani, distributori di sapone, asciugacapelli), alimentazione 220 V, 50 Hz.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.60.01.04.001 | Asciugamano a comando manuale 2000W | cad | 212.44 | 6
E.60.01.04.002 | Asciugamano a comando automatico 2000W | cad | 235.39 | 5
E.60.01.04.003 | Distributore automatico di sapone | cad | 185.05 | 6
E.60.01.04.004 | Asciugamano a comando automatico 2000W serie rinforzata | cad | 313.47 | 4
E.60.01.04.005 | Distributore automatico di sapone serie rinforzata | cad | 227.14 | 5
E.60.01.04.006 | Asciugamano a comando manuale 2000W serie antivandalo | cad | 456.83 | 4
E.60.01.04.007 | Asciugamano a comando automatico 2000W serie antivandalo | cad | 501.78 | 4
E.60.01.04.008 | Asciugacapelli da parete con tubo flessibile | cad | 174.87 | 7
E.60.01.04.009 | Asciugacapelli da parete con tubo flessibile e presa rasoio | cad | 212.76 | 6
E.70 | MANUTENZIONI
|  | U.M | € | % Mdo
E.70.01 | MANUTENZIONI IMPIANTI
E.70.01.01 | MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE
Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente.
E.70.01.01.001 | Manutenzione di corpi illuminanti fino 4m di altezza | cad | 13.61 | 62
E.70.01.01.002 | Manutenzione di corpi illuminanti fino 6m di altezza | cad | 19.75 | 64
E.70.01.01.003 | Sovrapprezzo sostituzione lampada tipo TL-D standard 18-58W | cad | 7.67 | 27
E.70.01.01.004 | Sovrapprezzo sostituzione lampada tipo TLE circolare o TL-D 22-32W | cad | 14.12 | 15
E.70.01.01.005 | Sovrapprezzo sostituzione lampada tipo TL-D alta resa cromatica Ra>80 | cad | 10.3 | 20
E.70.01.01.006 | Sovrapprezzo sostituzione lampada tipo TL-D ad altissima resa cromatica Ra>90 | cad | 11.89 | 18
E.70.01.01.007 | Sovrapprezzo per sostituzione reattore fino a 40W | cad | 16.05 | 37
E.70.01.01.008 | Sovrapprezzo per sostituzione reattore fino a 65W | cad | 23.12 | 25
E.70.01.01.009 | Sovrapprezzo per sostituzione starter tipo S10 universale | cad | 2.52 | 42
E.70.01.01.010 | Sovrapprezzo per sostituzione starter tipo SIS10 | cad | 7.02 | 15
E.70.01.01.011 | Sovrapprezzo sostituzione lampada fluorescente compatta tipo PL-Q 16W | cad | 20.99 | 5
E.70.01.01.012 | Sovrapprezzo sostituzione lampada fluorescente compatta tipo PL fino a 11W | cad | 6.56 | 16
E.70.01.01.013 | Sovrapprezzo sostituzione lampada fluorescente compatta tipo PL fino a 18W | cad | 12.29 | 9
E.70.01.01.014 | Sovrapprezzo sostituzione lampada fluorescente compatta tipo PL fino a 36W | cad | 13.02 | 8
E.70.01.01.015 | Sovrapprezzo sostituzione lampada fluor. comp. tipo PLE 15000h | cad | 25.49 | 4
E.70.01.01.016 | Sovrapprezzo sostituzione lampada fluor. comp. tipo PLE-D Pro 12000h | cad | 31.57 | 3
E.70.01.01.017 | Sovrapprezzo sostituzione lampada incandescenza E14/27 da 15 a 100W | cad | 3.67 | 29
E.70.01.01.018 | Sovrapprezzo per sostituzione portalampada o portastarter | cad | 9.08 | 46
E.70.01.01.019 | Sovrapprezzo per sostituzione portalampada E14/27 | cad | 9.46 | 44
E.70.01.10 | TRASFORMAZIONE A LED DI APPARECCHI FLUORESCENTI
Fornitura e posa in opera di tubi LED in sostituzione di lampade fluorescenti tradizionali.
Linstallazione dovrà essere eseguita a regola darte da personale abilitato, secondo le indicazioni del produttore dei tubi LED, con componenti certificati, in conformità a quanto richiesto dalle normative e leggi in vigore in particolare norma IEC 62776.
Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.10.001 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 18W, classe A, 4000K, Ra >80, vita utile 30000 ore | cad | 19.91 | 6
E.70.01.10.002 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 36W, classe A, 4000K, Ra >80, vita utile 30000 ore | cad | 27.19 | 4
E.70.01.10.003 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 58W, classe A, 4000K, Ra >80, vita utile 30000 ore | cad | 35.09 | 3
E.70.01.10.004 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 18W, classe A+, 4000K, Ra >80, vita utile 50000 ore | cad | 33.56 | 3
E.70.01.10.005 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 36W, classe A+, 4000K, Ra >80, vita utile 50000 ore | cad | 51.78 | 2
E.70.01.10.006 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 58W, classe A+, 4000K, Ra >80, vita utile 50000 ore | cad | 57.85 | 2
E.70.01.10.007 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 36W, classe A+, 4000K, Ra >90, vita utile 50000 ore | cad | 62.41 | 2
E.70.01.10.008 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 58W, classe A+, 4000K, Ra >90, vita utile 50000 ore | cad | 66.2 | 2
E.70.01.20 | MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO
Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente.
E.70.01.20.001 | Lampada illuminazione passaggi stradali / pedonali altezza fino a 5m | cad | 33.33 | 64
E.70.01.20.002 | Lampada illuminazione passaggi stradali / pedonali altezza oltre a 5m | cad | 56.18 | 38
E.70.01.20.003 | Sovrapprezzo per sostituzione lampada vapori di mercurio fino a 250W | cad | 13.17 | 16
E.70.01.20.004 | Sovrapprezzo per sostituzione lampada vapori di sodio fino a 250W | cad | 38.07 | 6
E.70.01.20.005 | Sovrapprezzo per sostituzione alimentatore per lampada vapori di mercurio fino a 250W | cad | 49.58 | 11
E.70.01.20.006 | Sovrapprezzo per sostituzione alimentatore per lampada vapori di sodio fino a 250W | cad | 75.98 | 7
E.70.01.20.007 | Sovrapprezzo per sostituzione accenditore | cad | 38.14 | 14
E.70.01.20.008 | Sovrapprezzo per sostituzione morsettiera da palo feritoia 38x132 in classe 2 a 4 Poli 6mmq con fusibili di protezione | cad | 36.04 | 33
E.70.01.20.009 | Sovrapprezzo per sostituzione morsettiera da palo feritoia 45x186 in classe 2 a 4 Poli 16mmq con fusibili di protezione | cad | 56.25 | 33
E.70.01.20.010 | Sovrapprezzo per installazione morsettiera 4 Poli 16mmq con fusibili di protezione in contenitore di vetroresina esterno fissato al palo | cad | 142.35 | 21
E.70.01.30 | SOLO POSA DI CORPI ILLUMINANTI
Posa in opera di apparecchiatura fornita dal Committente, punto di alimentazione escluso o predisposto.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.30.001 | Posa di corpo illuminante per interni ad altezza fino 2m | cad | 20.68 | 57
E.70.01.30.002 | Posa di corpo illuminante per interni ad altezza fino 4m | cad | 35.18 | 63
E.70.01.30.003 | Posa di corpo illuminante per interni ad altezza fino 6m | cad | 52.72 | 67
E.70.01.40 | REVISIONE QUADRI E IMPIANTI
Revisione di quadro elettrico, di cassette principali o di derivazione.
Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo e sostituzione di lampade spia, prova funzionamento selettori e interruttori, verifica del serraggio dei cavi e morsettiere, accurata pulizia generale e localizzata, applicazione di idonei prodotti protettivi, aspirazione polvere, prova interruttori differenziali con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, prova dispositivi di sicurezza vari (blocco porta ecc.), identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, aggiornamento schema elettrico e redazione ex-novo, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.40.001 | Revisione centralino 12 moduli. | cad | 9.74 | 60
E.70.01.40.002 | Revisione centralino 24 moduli. | cad | 16.53 | 57
E.70.01.40.003 | Revisione centralino 36 moduli. | cad | 24.81 | 57
E.70.01.40.004 | Revisione quadro da parete 1600x600x400 mm | cad | 34.6 | 54
E.70.01.40.005 | Revisione quadro da pavimento 2200x600x600 mm | cad | 70.35 | 63
E.70.01.40.006 | Revisione scatola di derivazione 200x200x50 mm | cad | 9.74 | 60
E.70.01.40.007 | Revisione scatola di derivazione 600x300x100 mm | cad | 19.51 | 60
E.70.01.40.008 | Sovrapprezzo per prova interruttore differenziale con strumento di misura e compilazione registro di verifica | cad | 6.81
E.70.01.50 | IDENTIFICAZIONE LINEE
Identificazione di linee montanti e/o dorsali, qualsiasi lunghezza, posa entro cunicoli, vani tecnici, passerelle, cavidotti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, la verifica delle connessioni e ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.50.001 | Linea fino a 5 conduttori. | cad | 31.65 | 70
E.70.01.50.002 | Linea da 6 a 15 conduttori. | cad | 48.64 | 69
E.70.01.50.003 | Linea da 16 a 25 conduttori. | cad | 65.64 | 68
E.70.01.50.004 | Linea oltre 25 conduttori. | cad | 99.61 | 67
E.70.01.50.005 | Linea telefonica o trasmissione dati. | cad | 15.81 | 70
E.70.01.60 | REVISIONE IMPIANTO DI TERRA
Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo stato e accurata pulizia pozzetto, controllo stato del dispersore, misura della resistenza di terra con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, verifica serraggio bulloni, applicazione prodotti protettivi, controllo del collegamento fino al primo collettore di terra, identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.60.001 | Dispersore a picchetto identificato. | cad | 17.15 | 68
E.70.01.60.002 | Dispersore a picchetto non identificato. | cad | 26.81 | 66
E.70.01.70 | MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA
Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni
SEZIONE MT:
- Pulizia generale celle e componenti
- Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore
- Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.)
- Controllo dei collegamenti di terra
- Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi
- Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi
- Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione)
- Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione
- Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee
- Verifica scorte fusibili
TRASFORMATORI:
- Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio
- Controllo visivo integrità componenti
- Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi
- Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio
- Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite
- Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità
- Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione
QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE:
- Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi
- Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa
- Controllo visivo integrità apparecchiature
- Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi
- Controlli termografici (se necessario)
- Prova di intervento di dispositivi differenziali
- Analisi di rete linee in partenza (se necessario)
- Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione
- Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione
- Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti
LOCALE CABINA:
- Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature
- Pulizia generale locale ed esterno celle
- Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari
- Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento
- Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento
- Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento
- Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio
- Controllo batterie automatismi
- Verifica efficienza illuminazione di emergenza
IMPIANTO DI RIFASAMENTO:
- Pulizia generale apparecchiatura
- Controllo visivo integrità componenti
- Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi
- Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata
E.70.01.70.001 | Oneri generali di preparazione e programmazione intervento | cad | 154.56 | 69
E.70.01.70.002 | Manutenzione cella arrivo linea | cad | 17.15 | 68
E.70.01.70.003 | Manutenzione cella risalita sbarre | cad | 17.15 | 68
E.70.01.70.004 | Manutenzione cella arrivo linea con sezionatore di terra | cad | 33.1 | 57
E.70.01.70.005 | Manutenzione cella arrivo/partenza con sezionatore sottocarico e sezionatore di terra | cad | 39.02 | 60
E.70.01.70.006 | Manutenzione cella partenza con sezionatore sottocarico, fusibili, e sezionatore di terra | cad | 53.8 | 65
E.70.01.70.007 | Manutenzione cella partenza con sezionatore sottocarico, interruttore, e sezionatore di terra | cad | 68.59 | 68
E.70.01.70.008 | Manutenzione cella misure | cad | 33.1 | 57
E.70.01.70.009 | Manutenzione trasformatore in aria | cad | 53.8 | 65
E.70.01.70.010 | Manutenzione trasformatore in olio | cad | 68.59 | 68
E.70.01.70.011 | Manutenzione quadro di BT fino 5 interruttori | cad | 68.59 | 68
E.70.01.70.012 | Manutenzione quadro di BT fino 10 interruttori | cad | 100.52 | 66
E.70.01.70.013 | Manutenzione locale cabina e controlli vari | cad | 100.52 | 66
E.70.01.70.014 | Manutenzione impianto rifasamento fino a 50 kVAR | cad | 17.15 | 68
E.70.01.70.015 | Manutenzione impianto rifasamento fino a 100 kVAR | cad | 25.31 | 65
E.70.01.70.016 | Manutenzione impianto rifasamento fino a 200 kVAR | cad | 34.32 | 58
E.70.01.70.017 | Manutenzione impianto rifasamento fino a 400 kVAR | cad | 48.31 | 68
E.70.01.70.018 | Manutenzione impianto rifasamento fino a 625 kVAR | cad | 63.89 | 68
E.70.01.70.019 | Sovrapprezzo per analisi di rete di singola utenza o gruppo di utenze | cad | 63.83 | 37
E.70.01.70.020 | Sovrapprezzo per analisi termografica | cad | 93.45 | 50
E.70.01.70.021 | Sovrapprezzo per analisi dielettrica olio per determinarne il grado di isolamento | cad | 96.43
E.70.01.70.022 | Sovrapprezzo per analisi di acidità olio per determinare il grado di deterioramento | cad | 61.16
E.70.01.70.023 | Sovrapprezzo per analisi di gascromatografiche olio per ricerca PCB | cad | 305.77
E.70.10 | RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI
E.70.10.01 | RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI
Rimozione di apparecchiature varie comunque posate per eventuale futuro utilizzo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'eventuale isolamento dei conduttori, conteggio e deposito a magazzino o eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.01.001 | Rimozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 2m | cad | 9.97 | 63
E.70.10.01.002 | Rimozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 4m | cad | 15.16 | 67
E.70.10.01.003 | Rimozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 6m | cad | 24.35 | 66
E.70.10.01.004 | Rimozione di corpo illuminante per esterno (passaggi stradali / pedonali) ad altezza fino 5m | cad | 30.31 | 67
E.70.10.01.005 | Rimozione di corpo illuminante per esterno (passaggi stradali / pedonali) ad altezza oltre 5m | cad | 47.38 | 63
E.70.10.02 | RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO
Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.02.001 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 63A. | cad | 13.26 | 63
E.70.10.02.002 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 125A. | cad | 16.6 | 63
E.70.10.02.003 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 160A. | cad | 19.89 | 63
E.70.10.02.004 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 250A. | cad | 28.16 | 63
E.70.10.02.005 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 400A. | cad | 33.18 | 63
E.70.10.02.006 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 630A. | cad | 41.44 | 63
E.70.10.02.007 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 800A. | cad | 49.78 | 63
E.70.10.02.008 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 1600A. | cad | 90.68 | 68
E.70.10.02.009 | Rimozione strumento di misura / relè differenziale con toroide / altri dispositivi similari. | cad | 16.6 | 63
E.70.10.03 | RIMOZIONE DI QUADRO ELETTRICO
Rimozione di quadro elettrico in generale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione e l'eventuale collegamento dei conduttori, la rimozione delle apparecchiature di protezione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.03.001 | Rimozione centralino 12 moduli. | cad | 16.6 | 63
E.70.10.03.002 | Rimozione centralino 24 moduli. | cad | 19.89 | 63
E.70.10.03.003 | Rimozione centralino 36 moduli. | cad | 33.18 | 63
E.70.10.03.004 | Rimozione quadro da parete 1600x600x400 mm | cad | 90.68 | 68
E.70.10.03.005 | Rimozione quadro da pavimento 2200x600x600 mm | cad | 181.36 | 68
E.70.10.04 | RIMOZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA
Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti sotto intonaco, sotto pavimento, dentro pareti in cartongesso, entro controsoffittatura o in vista.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.04.001 | Rimozione punto luce / presa / comando generico. | cad | 9.72 | 74
E.70.10.04.002 | Rimozione punto luce ad altezza oltre 4m. | cad | 24.35 | 66
E.70.10.05 | RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA
Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione.
Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.05.001 | Rimozione e sostituzione di punto luce | cad | 17.89 | 48
E.70.10.05.002 | Rimozione e sostituzione di punto interrotto o a pulsante (serie economica) | cad | 25.07 | 43
E.70.10.05.003 | Rimozione e sostituzione di punto interrotto bipolare (serie economica) | cad | 38.03 | 39
E.70.10.05.004 | Rimozione e sostituzione di punto deviato (serie economica) | cad | 33.01 | 45
E.70.10.05.005 | Rimozione e sostituzione di punto invertito (serie economica) | cad | 38.65 | 39
E.70.10.05.006 | Rimozione e sostituzione di punto pulsante con indicatore luminoso (serie economica) | cad | 29.96 | 36
E.70.10.05.007 | Rimozione e sostituzione di punto pulsante a tirante con cordone e pomello (serie economica) | cad | 32.43 | 33
E.70.10.05.008 | Rimozione e sostituzione di punto presa 2P+T 10÷16 A (serie economica) | cad | 28.36 | 38
E.70.10.05.009 | Rimozione e sostituzione di punto presa universale 2P+T 10÷16 A UNEL (serie economica) | cad | 33.57 | 32
E.70.10.05.010 | Rimozione e sostituzione di punto interrotto o a pulsante (serie standard elevato) | cad | 29.72 | 36
E.70.10.05.011 | Rimozione e sostituzione di punto interrotto bipolare (serie standard elevato) | cad | 41.48 | 36
E.70.10.05.012 | Rimozione e sostituzione di punto deviato (serie standard elevato) | cad | 37.65 | 40
E.70.10.05.013 | Rimozione e sostituzione di punto invertito (serie standard elevato) | cad | 43.05 | 35
E.70.10.05.014 | Rimozione e sostituzione di punto pulsante con indicatore luminoso (serie standard elevato) | cad | 33.34 | 32
E.70.10.05.015 | Rimozione e sostituzione di punto pulsante a tirante con cordone e pomello (serie standard elevato) | cad | 35.55 | 30
E.70.10.05.016 | Rimozione e sostituzione di punto presa 2P+T 10÷16 A (serie standard elevato) | cad | 32.78 | 33
E.70.10.05.017 | Rimozione e sostituzione di punto presa universale 2P+T 10÷16 A UNEL (serie standard elevato) | cad | 37.14 | 29
E.70.10.10 | APERTURA E CHIUSURA VIE CAVI E CONTROSOFFITTI
Opera di smontaggio e rimontaggio di vie cavi o controsoffitti quando non compensate negli oneri delle singole voci.
E.70.10.10.001 | Smontaggio e rimontaggio coperchi di canali metallici/pvc | m | 1.52 | 76
E.70.10.10.002 | Smontaggio e rimontaggio pannelli controsoffitto ordinario | mq | 1.52 | 76
E.70.10.10.003 | Smontaggio e rimontaggio pannelli controsoffitto radiante | mq | 6.08 | 66
E.70.10.20 | SMANTELLAMENTO IMPIANTO
Opera di smontaggio/smantellamento completo degli impianti elettrici e apparecchiature esistenti prima delle opere di demolizione edili, con:
- recupero dei materiali ritenuti idonei o comunque servibili, previo parere della D.L., con immagazzinamento dei materiali con redazione di apposito listato.
- smaltimento (presso apposite discariche autorizzate, oneri compresi) dei materiali ritenuti obsoleti o comunque danneggiati e/o non funzionanti.
E.70.10.20.001 | Smantellamento impianto ordinario | mq | 3.09 | 62
E.70.10.20.002 | Smantellamento impianto soggetto a normativa specifica | mq | 6.08 | 66
PARTE H
OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA
AVVERTENZE
Le voci e i costi riportati nel presente elenco dei prezzi si riferiscono alla progettazione dei lavori e dei servizi inerenti opere forestali e di sistemazione idraulico forestale e sono da adottarsi da parte degli Enti competenti in materia forestale ai sensi della L.R. n. 30/1981 e della L.R. n. 13/2015 e s.m.i., nonché da altri soggetti pubblici e privati che beneficiano di sovvenzioni e contributi per interventi di forestazione.
In essi sono comprese le quote per spese generali (16%) ed utili dell’impresa (10%), nonché il compenso per forniture e lavorazioni, spese provvisionali e di cantiere e per tutti gli oneri attinenti all’esecuzione delle diverse categorie di lavoro, applicando la migliore tecnica, idonea mano e materiali di qualità, in modo che l’opera risulti compiuta a perfetta regola d’arte.
Il contratto di riferimento per la manodopera è il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria sottoscritto dalle parti datoriali e sindacali il 09/12/2021 a Roma presso la sede della Conferenza stato Regioni.
Nei prezzi non sono ricompresi gli oneri relativi alla sicurezza, in adempimento alla vigente normativa, direttamente connessi con le singole lavorazioni.
In caso di lavorazioni particolari non comprese nel presente prezzario è indispensabile effettuare nuove analisi prezzi così come stabilito dall’art. 32 del DPR 207/2010.
Per quanto attiene i costi riferite alle attività di esbosco del legname, è possibile applicare un incremento del 15% del prezzo per lavorazioni effettuate in terreni con pendenze medie superiori al 30%.
|  | U.M | € | % Mdo
3. MATERIALI A PIE' D'OPERA
3.56 | Pietrame di arenaria spessore 2-3 per rivestimenti muretti | mq | 23.85
3.57 | Lastre di arenaria squadrate a mano dello spesso re di cm. 2 -3, sbozzate su tutti i lati e fiammeggiate, in diverse misure, per la realizzazione di coperture di tetti. | mq | 46.15
3.61 | Bozze di arenaria dello spessore di cm 8-10 per faccia a vista squadrate grossolanamente a mano. | mq | 66.12
3.62 | Bozze di arenaria dello spessore di cm 8-10 di cava con faccia a vista sbozzata a mano. | mq | 451.4
3.66 | Lastre di arenaria squadrate a mano per rivestimenti, dello spessore di 5 -10 cm., pezzatura di 25-30 cm. | mq | 44.1
3.69 | Bozze di pietra arenaria per rivestimenti (spessore 15-25 cm.) | mq | 57.5
3.76 | Copertine in pietra arenaria di spessore di cm. 10 e della larghezza massima di cm. 50, per muretti. | mq | 91
3.77 | Copertine di pietra arenaria per rivestimenti gaveta briglie (spessore minimo cm. 25 – larghezza massima cm. 50) | mq | 194.73
3.81 | Copertine in cemento prefabbricato (spessore cm. 20) | mq | 90
3.86 | Cemento tipo 32,5R in sacchi | 100 kg | 13.6
3.87 | Cemento tipo 42,5R in sacchi | 100 kg | 15.67
3.88 | Malta cementizia antiritiro per ancoraggi | kg | 2.26
3.124 | Legname per armature e casserature di varie misure costituito da tavole di abete sottomisura, travi e puntello | mc | 280
3.126 | Legname in tavole di castagno, spessore cm. 5, trattato con prodotti atti a prevenire il deterioramento, rifiniti a regola d'arte | mc | 900
3.130 | Materiali ferrosi per carpenteria costituiti da: murature metalliche, coprifili, profilati e lamiera stampata, filo di ferro cotto o zincato di vari spessori, chiodi e cambrette | kg | 5.9
3.225 | Tessuti filtranti o impermeabilizzanti
3.225.01 | Geotessuto (tessuto non tessuto) per rivestimento vespai drenanti (gr. 200 mq.) | mq | 1.2
3.225.02 | Rete in fibra naturale (juta) per controllo erosione | mq | 1.1
3.225.03 | Stuoia in fibra naturale (legno di faggio) | mq | 2
3.225.04 | Dischi in fibra naturale (cocco e similari) tipo Dekowe per pacciamatura, diametro minimo cm. 40 | cad | 1.4
3.225.05 | Geotessuto impregnato con bentonite posto in opera per impermeabilizzazione invasi | mq | 6
3.225.06 | Telo in polietilene tipo HPDE posto in opera per impermeabilizzazione invasi | mq | 7
3.230 | Tagliacqua
3.230.01 | In ferro prefabbricato, lunghezza ml. 5 | n | 80
3.230.02 | In cemento prefabbricato, sezione interna cm. 15x15 con griglia metallica pesante | m | 35
3.230.03 | In cemento prefabbricato (canaletta tipo forestale) sezione cm. 12x12 | m | 7.5
3.230.04 | In legno composto da asse base cm. 10x10x100 (assi laterali n. 2 per cm. 10x20x100 ovvero due pali di castagno diametro cm. 10-15) collegati con idonei profilati metallici | m | 26
3.230.05 | Tipo Guardrail o trave a doppio T (lunghezza m.5) | n | 74
3.235 | Tabelle monitorie e indicatorie
3.235.01 | monitoria per terreno rimboschito dimensioni 40*30(h) cm, supporto in A10/10 piano con fori per fissaggio con viti da legno a vista, angoli smussati, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso viti per fissaggio | cad | 15.6
3.235.02 | monitoria per diveto di transito dimensioni 20*30(h) cm, supporto in A10/10 piano con fori per fissaggio con viti da legno a vista, angoli smussati, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso viti per fissaggio | cad | 9.9
3.235.03 | monitoria per segnalazione recinzioni elettrificate dimensioni 25*10(h) cm, supporto in A10/10 piano con fori per fissaggio con viti da legno a vista, angoli smussati, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso viti per fissaggio | cad | 6.13
3.235.04 | monitoria per terreno rimboschito dimensioni 40*30(h) cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno | cad | 29.8
3.235.05 | monitoria per divieto di transito dimensioni 20*30(h) cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno. | cad | 17.3
3.235.06 | monitoria per segnalazione recinzioni elettrificate dimensioni 25*10(h) cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno. | cad | 10.25
3.235.07 | indicatoria/segnavia dimensioni 60*90(h) cm, costrutita in A25/10 di mm con bodatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno. | cad | 151
3.235.08 | Indicatoria (freccia) dimensioni 130*30(h) cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed attacchi speciali ad omega sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore in pellicola rifrangente cl.2, garanzia 10 anni, immagine e pellicola conforme C.d.S, con certificato di conformità del prodotto finito, marcatura CE. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno. | cad | 110.74
3.235.09 | per bacheca dimensioni 60*90 cm, supporto in dibond sp.2 mm, con fori perimetrali per fissaggio con viti da legno a vista, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso viti per fissaggio | cad | 97.2
3.235.10 | per bacheca dimensioni 125*125 cm, supporto in dibond sp.2 mm, con fori perimetrali per fissaggio con viti da legno a vista, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso viti per fissaggio | cad | 281.25
3.235.11 | segnavia dimensioni 20*20 cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno. | cad | 13.3
3.235.12 | segnavia dimensioni 40*60(h) cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno. | cad | 44.2
3.235.13 | Tabella informativa dimensioni 125*125 cm, costrutita in A25/10 di mm con bodatura perimetrale ed attacchi speciali a corsoio sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compresso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno. | cad | 428.13
3.235.14 | Tabella indicatoria dimensioni 125*25(h) cm, costrutita in A25/10 di mm con bodatura perimetrale ed attacchi speciali ad omega sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore in pellicola rifrangente cl.2, garanzia 10 anni, immagine e pellicola conforme C.d.S, con certificato di conformità del prodotto finito, marcatura CE. Compresso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno. | cad | 75.43
3.235.15 | Tabella informativa/prescrittiva/perimetrale dimensioni 25*25 cm, costrutita in A25/10 di mm con bodatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compresso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno. | cad | 25.32
3.235.16 | Tabella identificazione specie vegetale dimensioni 15*7,5 cm, supporto in dibond sp.2 mm, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. | cad | 5.63
3.235.17 | Sostegno per tabella identificazione specie vegetale tipo a leggio inclinato a 45°, serraggio della tabella alla piastra di supporto con grani posteriori, asta centrale in tondo diam. 10 mm altezza totale 120 cm, finitura verniciato grigio scuro, previo trattamento antiruggine | cad | 22.22
3.236 | Tetto di copertura per cartelloni o punti informativi a due falde di tavole di castagno di spessore di cm. 4, modellato a scandole sovrapposte trattato con prodotti atti a prevenire il deterioramento | mq | 35
3.237 | Fornitura di cartello indicatore a freccia in legno di castagno delle dimensioni 20x50 cm e dello spessore di 3, completa di palo di sostegno in castagno del diametro minino di 10-12 cm e alto 250 cm. La fornitura del cartello dovrà comprendere il trattamento con impregnante protettivo e catramina della parte del palo soggetta ad interramento (50 cm). La tabella dovrà inoltre riportare le dicitura prevista del percorso, il Simbolo dell'Ente richiedente incisi con pirografo a colore nero. La tabella si intende fornita fissata al palo ancorata al palo di sostegno mediante viti mordenti Ø 8 in acciaio | cad | 40
3.240 | Sbarra manuale costruita in ferro zincato a caldo, traverso in alluminio di lunghezza variabile (max 5,00 ml) completamente ricoperto fronte/retro in pellicola rifrangente a fasce B/R, apertura con contrappeso, piedino di appoggio fisso o pensile, sistema di chiusura luchettabile. Compreso bulloneria zincata di assemblaggio e tirafondo di base di idonee dimensioni | cad | 1560
3.245 | Pali di castagno scortecciati (appuntiti)
3.245.01 | diametro cm. 4, lunghezza cm. 30 | cad | 0.75
3.245.02 | diametro cm. 5, lunghezza cm. 80 | cad | 1.8
3.245.03 | diametro cm. 5, lunghezza m. 1 | cad | 1.8
3.245.04 | diametro cm. 6-8, lunghezza m. 1,2 | cad | 2.4
3.245.05 | diametro cm. 8-10, lunghezza m. 1 | cad | 3
3.245.06 | diametro cm. 8-10, lunghezza m. 1,50 | cad | 5.4
3.245.07 | diametro cm. 8-10, lunghezza m. 1,80 | cad | 6
3.245.08 | diametro cm.10-12, lunghezza m.1,80 | cad | 7.2
3.245.09 | diametro cm. 12-15, lunghezza m. 2 | cad | 12
3.245.10 | diametro cm. 15-20, lunghezza m. 2,5 | cad | 18
3.245.11 | diametro cm. 15-20, lunghezza m. 3 | cad | 21.6
3.245.12 | diametro cm. 15-20, lunghezza m. 4 | cad | 24
3.245.13 | diametro cm. 15-20, lunghezza m. 1,50 | cad | 12
3.245.14 | diametro cm. 15-20, lunghezza m. 2 | cad | 18
3.250 | Verghe da intreccio di specie idonee per viminate | 100 kg | 26.4
3.255 | Pertiche di castagno
3.255.01 | per palizzata diametro cm. 8, lunghezza ml. 2 | cad | 4.8
3.255.02 | per palizzata diametro cm. 10, lunghezza ml. 2 | cad | 7.2
3.255.03 | per palizzata diametro cm. 15, lunghezza ml. 2 | cad | 9.6
3.255.04 | per palizzata diametro cm. 20, lunghezza ml. 3 | cad | 18
3.260 | Mezzi pali di castagno diametro cm .10, lunghezza ml. 2 | cad | 4.8
3.265 | Palo di castagno trattato per sostegno tabella monitoria altezza non inferiore a ml. 2,50 diametro cm. 10 | cad | 12
3.270 | Pali di castagno scortecciati e trattati, diametro cm. 10-25 | mc | 518
3.271 | Pali di castagno diametro 10-15 | mc | 460
3.275 | Palo di castagno scortecciato per tagliacqua (attraversamenti stradali) diametro non inferiore a cm. 15 | m | 7.2
3.276 | Ramaglia di conifere | 100 kg | 25
3.280 | Materiale vivo (salice, maggiociondolo, etc.) per opere di ingegneria naturalistica
3.280.01 | - Astoni (Ø cm.2-5, lunghezza m.1,5 - 3) | cad | 0.65
3.280.02 | - Talee lunghezza inferiore a m. 1) | cad | 0.22
3.285 | Materiale per seminagioni:
3.285.01 | miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento e consolidamento terreno nudo | kg | 5
3.285.02 | seme di ghiande di specie quercina | kg | 6.5
3.285.03 | sostanza vegetale secca composta da miscuglio variamente bilanciato di paglia, fieno, segatura ecc. | 100 kg | 14
3.285.04 | fertilizzante NPK (12-12-12) | kg | 0.58
3.285.05 | terreno vegetale | mc | 16
3.285.06 | concime organico liquido | kg | 0.8
3.285.07 | concime organico (letame) | 100 kg | 1.5
3.286 | Ammendanti, leganti e correttivi
3.286.01 | Emulsione bituminosa | kg | 0.4
3.286.02 | Collante organico | kg | 2.5
3.286.03 | Miscela secca composta da fibre di legno, collante naturale e attivatori organici e minerali | kg | 4
3.286.04 | Resina impermeabilizzante | kg | 2.6
3.290 | Piantine di latifoglia o conifera
3.290.01 | a radice nuda non superiore a 2 anni | cad | 1
3.290.02 | A radice nuda superiore a 2 anni | cad | 1.5
3.290.03 | in contenitore | cad | 2.42
3.290.04 | Pianta di castagno innestata non superiore a 4 anni in vaso diam cm 18 | cad | 28
3.290.05 | Pianta di medio sviluppo (alt. 1,5 - 2 ml.) con zolla | cad | 14
3.290.06 | Pianta di medio sviluppo (alt. 1,5 - 2 ml.) in vaso diam cm 18 | cad | 8
3.290.07 | Pianta di medio sviluppo (alt. 1,5 - 2 ml.) in vaso diam cm 24 | cad | 15
3.300 | Acqua
3.300.01 | al litro | litro | 0.02
3.300.02 | per irrigazione piante | 100 kg | 1.6
3.310 | Materiale per innesti e potature
3.310.01 | Mastice di protezione ferite da taglio | kg | 12
3.310.02 | Mastice con inibitore biologico per protezione castagno da cancro corticale | kg | 15.4
3.310.03 | Marze, lacci, mastice protettivo ecc. per realizzazione innesto | cad | 0.6
3.320 | Cilindro protettivo per piante (three shelter) cm. 60 | cad | 1.55
3.330 | Tavolo in legno stagionato di castagno tipo pic – nic comprensivo di sedute, cm. 200 x 160 (seduta 45 cm.) | cad | 750
3.331 | Panca in legno stagionato in castagno con schienale, cm. 195 x 60 (seduta 42 cm.) | cad | 280
3.332 | Cestino porta rifiuti in legno, completo di contenitore interno in lamiera zincata a caldo (capienza 80 lt.) | cad | 150
3.333 | Tavolo in legno stagionato, cm. 180 x 80 | cad | 335
3.334 | Panca in legno stagionato con schienale, cm. 180 x 50 (seduta 40 cm.) | cad | 220
3.339 | Vernice impregnante per legno | kg | 12
3.340 | Elettrificatore con batteria per recinzioni da 0,5 Joule | cad | 250
3.341 | Filo elettrico per recinzioni in alluminio/inox | m | 0.1
3.342 | Isolatori per recinzioni elettrificate da fettuccia e filo | cad | 0.5
3.350 | Nidi artificiali in legno o in materiale composito
3.350.01 | per uccelli di piccola taglia | cad | 25
3.350.02 | per uccelli di taglia medio – grande | cad | 33.75
3.350.03 | per chirotteri | cad | 31.25
3.355 | Filo in PVC per legature varie | kg | 3.8
3.365 | Mattoncini refrattari delle dimensioni di cm. 22X11x6 | mq | 120
3.370 | Lastre prefabbricate in cemento armato vibrato di dimensioni di cm. 90X25x4 | mq | 50
3.375 | Malta refrattaria | qli | 70
3.80 | Graticola in ferro 50 x 50 | cad | 70
3.85 | Comignolo per barbecue | cad | 350
A. DECESPUGLIAMENTO E SFALCI
|  | U.M | € | % Mdo
1 | Decespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito con trattrice dotata di decespugliatore | Ha | 505.66 | 30
2 | Decespugliamento su terreno fortemente infestato da arbusti, eseguito con trattrice dotata di decespugliatore | Ha | 779.5 | 24
3 | Decespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzo meccanico | Ha | 1208.6 | 86
4 | Decespugliamento su terreno fortemente infestato da arbusti, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzo meccanico | Ha | 1728.5 | 82
5 | Sfalcio di vegetazione infestante eseguita con trattore e trinciaerba comprese le rifiniture eseguite a mano | Ha | 365.25 | 25
6 | Sfalcio erba eseguito con motofalciatrice o motodecespugliatore (analisi per 1 ha) | mq | 0.12 | 80
7 | Sfalcio erba eseguito a mano in luoghi di difficile accesso e dove non sia possibile l'intervento meccanico (analisi per 1 ha) | mq | 0.3 | 90
B. PREPARAZIONE TERRENO PER IMPIANTI
|  | U.M | € | % Mdo
CONCIMAZIONI, LAVORAZIONI, PACCIAMATURE, APERTURA BUCHE
8 | Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente) | Ha | 294.85 | 35
9 | Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale | Ha | 668.12 | 15
10 | Lavorazione meccanica andante del terreno con pendenza inferiore al 20% eseguita ad una profondità di m. 0,3-0,5 compresi amminutamento ed ogni altro onere | Ha | 412.79 | 34
11 | Lavorazione meccanica andante del terreno con pendenza superiore al 20% eseguita ad una profondità di m. 0,3-0,5 compresi amminutamento ed ogni altro onere | Ha | 471.76 | 34
12 | Lavorazione del terreno eseguita a strisce ad una profondità di m. 0,5-0,7 compresi amminutamento ed ogni altro onere. Superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata) | Ha | 530.73 | 34
13 | Lavorazione meccanica andante di terreni di medio impasto argillosi in presenza di strato impermeabile (suola di lavorazione), comprensiva di scarificatura (ripper) alla profondità di 0,9-1,1 m con interasse 1-1,2 m, di aratura alla profondità di 0,6-0,7 m e di erpicatura. In terreni di diversa pendenza | Ha | 884.55 | 34
Squadratura e picchettatura per piantagioni
14 | Individuazione della sede d'impianto mediante l'esecuzione della squadratura dell'appezzamento, la definizione degli allineamenti tenendo conto del sesto d'impianto, compresi picchettatura e ogni altro onere (1.100 piante/ha): | a corpo | 600 | 95
15 | Fornitura e posa in opera di dischi in fibra naturale per pacciamatura tipo Dekowe (cocco e similari) Ø cm. 40 (analisi per 100) | cad | 1.5898 | 12
16 | Apertura manuale di buche in terreno con scarsa presenza di scheletro di media consistenza, cm. 40x40x40 | cad | 2.22 | 95
17 | Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto | cad | 2.96 | 95
18 | Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm. 40, profondità cm. 40) | cad | 2.18 | 37
C. RIMBOSCAMENTI
|  | U.M | € | % Mdo
MESSA A DIMORA PIANTE E SEMINA
19 | Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa in tagliola, l' imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta) | cad | 1.34 | 95
20 | Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta) | cad | 1.53 | 95
21 | Piantagione di ghianda, eseguita a colpo di zappa, da una profondità minima di 2,5 volte la lunghezza della ghianda fino a una profondità massima di 8-10 cm., compreso ogni onere | Ha | 101.4 | 95
22 | Rimboschimento con 1.500 piante/ha. di terreno di medio impasto o sciolto con scarsa presenza di scheletro, con l'apertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose a radice nuda, prevedendo in particolare l'apertura delle buche e ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici, l'eventuale deposito in razionale tagliola nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte | Ha | 5339.25 | 90
23 | Rimboschimento con 1.500 piante/Ha. di terreno di medio impasto o sciolto con scarsa presenza di scheletro, con l'apertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose in contenitore, prevedendo in particolare l'apertura delle buche e ricolmatura con compressione del terreno adiacente il pane di terra, la spuntatura delle radici nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte | Ha | 5623.95 | 90
24 | Rimboschimento con 1.500 piante/ha. di terreno compatto con l'apertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose a radice nuda, prevedendo in particolare l'apertura delle buche e ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la imbozzimatura, la spuntatura delle radici, l'eventuale deposito in razionale tagliola nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte | Ha | 6357.85 | 90
25 | Rimboschimento con 1.500 piante/Ha. di terreno compatto con l'apertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose in fitocella, prevedendo in particolare l'apertura delle buche e ricolmatura con compressione del terreno adiacente il pane di terra, la spuntatura delle radici, nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte | Ha | 6642.55 | 90
26 | Rimboschimento con 1.500 piante/Ha. di terreno, previa aratura di profondità variabile in relazione alla stabilità del versante nonché amminutamento e solcatura, mediante collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose a radice nuda, prevedendo in particolare la compressione del terreno adiacente le radici delle piante, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici, l'eventuale deposito in razionale tagliola nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte | Ha | 2773.1 | 69
27 | Rimboschimento con 1.500 piante/Ha. di terreno sciolto o sabbioso con scarsa presenza di scheletro, con l'apertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose a radice nuda, prevedendo in particolare l'apertura della buca e ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici, l'eventuale deposito in razionale tagliola nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte | Ha | 4413.25 | 90
28 | Rimboschimento di Ha. 1.00.00 di terreno instabile/franoso o dove risulti opportuna la messa a dimora delle piantine con foraterra o colpo di zappa (salice, maggiociondolo, ginestra, robinia ecc.) compreso il compattamento del terreno al colletto, con messa a dimora di circa 10.000 piante/ha (cm. 100 da pianta a pianta) | Ha | 4053.8 | 90
29 | Rimboschimento di Ha. 1.00.00 di terreno argilloso calanchivo o comunque in forte pendenza, previa formazione di piccoli gradoni aventi larghezza di circa cm. 20 e posti lungo la direzione delle curve di livello ad una distanza media di m. 2 l'uno d'altro nei quali collocare a dimora con foraterra o a colpo di zappa piantine da consolidamento alla distanza media di m. 0,50 per complessive 10.000 piante/ha | Ha | 6395.2 | 90
D. RISARCIMENTI/RINFOLTIMENTI
|  | U.M | € | % Mdo
MESSA A DIMORA PIANTE
30 | Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine a radice nuda (considerando una sostituzione di 500 p/Ha.) | cad | 3.37 | 90
31 | Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in fitocella (considerando una sostituzione di 500 p/Ha.) | cad | 3.56 | 90
E. CURE COLTURALI
|  | U.M | € | % Mdo
ELIMINAZIONE INFESTANTI, ZAPPETTATURA, DISERBO MECCANICO
32 | Cure colturali di giovane rimboschimento ( n. 1.500 piante/Ha.) di resinose e/o latifoglie debolmente invaso da infestanti, con l'impiego di attrezzature portatili, consistenti nella eliminazione selettiva della vegetazione infestante, nell'asportazione del materiale di risulta e successiva distruzione, oppure nell'accumulo di tali materiali negli spazi interfilari (ove non pregiudizievole) curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro d'intervento ed in corrispondenza di strade o sentieri | Ha | 728.3 | 90
33 | Cure colturali di giovane rimboschimento ( n. 1.500 piante/Ha.) di resinose e/o latifoglie mediamente invaso da infestanti, con l'impiego di attrezzature portatili, consistenti nella eliminazione selettiva della vegetazione infestante, nell'asportazione del materiale di risulta e successiva distruzione, oppure nell'accumulo di tali materiali negli spazi interfilari (ove non pregiudizievole) curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro d'intervento ed in corrispondenza di strade o sentieri | Ha | 1938.65 | 85
34 | Cure colturali di giovane rimboschimento ( n. 1.500 piante/Ha.) di resinose e/o latifoglie fortemente invaso da infestanti, con l'impiego di attrezzature portatili, consistenti nella eliminazione selettiva della vegetazione infestante, nell'asportazione del materiale di risulta e successiva distruzione, oppure nell'accumulo di tali materiali negli spazi interfilari (ove non pregiudizievole) curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro d'intervento ed in corrispondenza di strade o sentieri | Ha | 3304.95
35 | Cure colturali di giovane rimboschimento con 1.500 piante/Ha. di resinose e/o latifoglie consistenti nella zappettatura delle piazzole per un raggio di cm. 40 dalle piantine | Ha | 1423.5 | 85
36 | Ripulitura di rimboschimento o di bosco invaso da vitalbe, rovi ecc., in modo uniforme mediante taglio alla base delle infestanti ed asportazione dei tralci penduli recisi onde diminuire la probabilità di risalita dei ricacci; trasporto eventuale dei materiali di risulta in luogo idoneo a giudizio della Direzione Lavori | Ha | 2890.7 | 85
37 | Ripulitura di giovane bosco (6-10 anni) consistente nel taglio delle erbe e di altre infestanti (rovi, vitalbe ecc.) a ridosso delle piante forestali. Intervento in terreno leggermente invaso da infestanti | Ha | 284.7 | 90
38 | Ripulitura di giovane bosco (6-10 anni) consistente nel taglio delle erbe e di altre infestanti (rovi, vitalbe ecc.) a ridosso delle piante forestali. Intervento in terreno mediamente invaso da infestanti | Ha | 474.5 | 90
39 | Ripulitura di giovane bosco (6-10 anni) consistente nel taglio delle erbe e di altre infestanti (rovi, vitalbe ecc.) a ridosso delle piante forestali. Intervento in terreno fortemente invaso da infestanti | Ha | 664.3 | 90
40 | Diserbo meccanico degli interfilari in giovane rimboschimento eseguito con trinciaerba azionato da trattrice con rilascio in loco del materiale triturato | Ha | 327.18 | 35
41 | Cure colturali meccanizzate di giovane rimboschimento con 1,500 piante/ha di resinose e/o latifoglie consistenti nella fresatura o zappettatura incrociata del terreno | Ha | 408.98 | 34
42 | Ripulitura di aree forestali in cui sono presenti individui di specie alloctone o infestanti mediante eliminazione selettiva delle sole specie indesiderate con taglio alla base delle infestanti ed asportazione dei tralci penduli recisi onde diminuire la probabilità di risalita dei ricacci; risistemazione del materiale di risulta in luogo idoneo a giudizio della D.L. | Ha | 431.36 | 44
43 | Annafiatura di soccorso a piante presenti in imboschimento. Voce determinata ad ha con sesto di impianto m. 3 x 3 (1.111 piante ad ha) | Ha | 3134.78 | 20
44 | Annafiatura di soccorso a piante presenti in imboschimento. COSTO PER PIANTA. Voce determinata su una superficie di ha 1 con sesto di impianto m. 3 x 3 (1.111 piante ad ha) | cad | 2.82 | 20
F. DIRADAMENTI ED ESBOSCO
|  | U.M | € | % Mdo
TAGLI DI DIRADAMENTI, TAGLI SELETTIVI
45 | Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia transitoria di latifoglie miste consistente nelle eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, il depezzamento ed il concentramento del materiale di risulta, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi | Ha | 3237.15 | 85
46 | Taglio di diradamento in ceduo coniferato per regolazione della densità mediante taglio selettivo con eliminazione dei polloni distorti, biforcati, soprannumerari e aduggianti le resinose, nonché delle resinose dominate senza avvenire; depezzatura in tronchetti da m. 1 circa del legname di diametro superiore a cm. 5; concentramento del materiale depezzato in bosco; sistemazione della ramaglia a cumuli o strisce | Ha | 3036.9 | 70
47 | Diradamento di tipo basso moderato in giovane fustaia di conifere consistente nelle eliminazione delle piante sottoposte, morte in piedi, deperienti e/o danneggate, compresi la sramatura, il depezzamento ed il concentramento dei tronchi lungo le linee di esbosco, compreso anche la sistemazione di rami e cimali in andane lungo la massima pendenza, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi. Prelievo dal 20% al 30% delle piante presenti ovvero fino al 20% della massa in piedi. | Ha | 3193.04 | 75
48 | Diradamento selettivo di media intensità in giovane fustaia di conifere consistente nelle eliminazione delle piante sottoposte, morte in piedi, deperienti, danneggate e soprannumerarie, compresi la sramatura, il depezzamento ed il concentramento dei tronchi lungo le linee di esbosco, compreso anche la sistemazione di rami e cimali in andane lungo la massima pendenza, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi. Prelievo dal 30% al 40% delle piante presenti ovvero fino dal 25% al 35% della massa in piedi. | Ha | 3774.96 | 75
49 | Diradamento selettivo di forte intensità in giovane fustaia di conifere consistente nelle eliminazione delle piante sottoposte, morte in piedi, deperienti o danneggate e soprannumerarie, compresi la sramatura, il depezzamento ed il concentramento dei tronchi lungo le linee di esbosco, compreso anche la sistemazione di rami e cimali in andane lungo la massima pendenza, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi. Prelievo dal 40% al 60% delle piante presenti ovvero fino dal 35% al 45% della massa in piedi. | Ha | 4242.16 | 75
50 | Diradamento. Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi danneggiati, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzatura e/o cippatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo dal 20% al 50% degli individui presenti. | Ha | 2900 | 65
51 | Diradamento. Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi danneggiati, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzatura e/o cippatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo di oltre il 50% degli individui presenti. | Ha | 4100 | 65
52 | Diradamento. Interventi di prevenzione incendi in boschi adiacenti o perimetrali a infrastrutture, edifici e aree urbane a elevato rischio di incendio (aree di interfaccia) e interventi di riduzione delle interferenze della vegetazione in aree adiacenti alle fasce di rispetto delle reti tecnologiche. Consistenti in diradamenti anche irregolari a carico di tutte le forme strutturali del bosco, nell’eliminazione parziale del sottobosco e delle piante instabili, l’eventuale eliminazione totale della vegetazione nei limiti previsti dall’art. 18 del Reg. Forestale e dal Piano AIB, nella pulizia della necromassa a terra, in sramatura, depezzamento e idonea sistemazione/allontanamento/cippatura, ogni altro onere compreso | Ha | 4500 | 70
53 | Esbosco a strascico del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere.Su pista a strascico fino a 200 m di distanza | mc | 25 | 50
54 | Esbosco a strascico del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. Su pista a strascico da 200 m a 700 m di distanza | mc | 40 | 45
55 | Esbosco a strascico del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere.Su pista a strascico oltre i 700 m di distanza | mc | 50 | 40
56 | Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. Su pista con rimorchio o gabbie fino a 800 m di distanza | mc | 10 | 50
57 | Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. Su pista con rimorchio da 800 m a 3000 m di distanza | mc | 15 | 45
58 | Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. Su pista con rimorchio oltre i 3000 m di distanza | mc | 20 | 40
59 | Esbosco con impianto a fune del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. Ad argano di tipo tradizionale | mc | 50 | 60
60 | Esbosco con impianto a fune del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. A stazione motrice mobile medio/leggera con potenza inferiore ai 30 Kw | mc | 55 | 55
61 | Esbosco con impianto a fune del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. A stazione motrice mobile medio/leggera con potenza superiore ai 30 Kw | mc | 60 | 45
62 | Esbosco di legname mediante l’utilizzo di canalette in polietilene. Il costo comprende il montaggio e lo smontaggio delle stesse canalette e ogni altro onere | mc | 35 | 80
63 | Esbosco di legname mediante l'utilizzo di animali da soma. Il costo comprende ogni altro onere | mc | 60 | 85
64 | Costo medio del taglio di una pianta del diametro fino a cm.10 (a m. 1,30 dal suolo) per diradamento di giovane impianto di resinose, tramite taglio alla base degli individui marcati, depezzatura commerciale di eventuale materiale utilizzabile, raccolta e concentramento della ramaglia dalle fasce limitrofe alle strade interne e periferiche al bosco | cad | 5.82 | 70
65 | Raccolta e distruzione del materiale di risulta (diam. < 10 cm.) con cippatrice fino a 30 kw | cad | 0.95 | 70
66 | Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m. 1,30 dal suolo) di cm. 10-20 mediante il taglio alla base e caduta guidata delle piante marcate, compresi la sramatura, la depezzatura in assortimenti commerciali nonché l'accumulo in luoghi idonei del materiale di risulta | cad | 10.48 | 70
67 | Raccolta e distruzione del materiale di risulta (diam. > 10 cm. < 20 cm.) con cippatrice fino a 30 kw | cad | 1.27 | 40
68 | Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m. 1,30 dal suolo) di cm. 20-30 mediante il taglio alla base e caduta guidata delle piante marcate, compresi la sramatura, la depezzatura in assortimenti commerciali nonché l'accumulo in luoghi idonei del materiale di risulta | cad | 22.41 | 70
69 | Raccolta e distruzione del materiale di risulta (diam. > 20 cm. < 30 cm.) con cippatrice da 31 a 60 kw | cad | 7.29 | 43
70 | Taglio di una pianta del diametro (a m. 1,30 dal suolo) di cm. 30-50 mediante il taglio alla base e caduta guidata, compresi la depezzatura in assortimenti commerciali nonché l'accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta | cad | 38.86 | 70
71 | Raccolta e distruzione del materiale di risulta (diam. > 30 cm. < 50 cm.) con cippatrice da 31 a 60 kw | cad | 10.41 | 25
72 | Taglio di una pianta del diametro (a m. 1,30 dal suolo) di cm. 50-70 mediante il taglio alla base e caduta guidata, compresi la depezzatura in assortimenti commerciali nonché l'accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta | cad | 63.41 | 65
73 | Raccolta e distruzione del materiale di risulta (diam. > 50 cm. < 70 cm.) con cippatrice da 31 a 60 kw | cad | 23.95 | 27
74 | Trasporto all'imposto dei tronchi provenienti dai diradamenti effettuati nelle fustaie di resinose con tempi di percorrenza fra il luogo di carico e l'imposto non superiore ai 30 minuti (andata e ritorno). Analisi riferita a 75 q.li. | 100 kg | 4.76 | 37
75 | Trasporto all'imposto dei tronchi provenienti dai diradamenti effettuati nelle fustaie di resinose con tempi di percorrenza fra il luogo di carico e l'imposto non superiore ai 30 minuti (andata e ritorno). Analisi riferita a 10 m. steri | mst | 18.65 | 37
G. SPALCATURE
|  | U.M | € | % Mdo
DIRADAMENTI ED ALTRI MIGLIORAMENTI BOSCHIVI
76 | Intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino al 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a m. 2); compresi la raccolta e l'ammasso in cumuli regolari (senza la distruzione) della ramaglia; comprese l'accurata ripulitura e l'asportazione completa della ramaglia per una fascia larga m. 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi (1.500 p/ha) | Ha | 2385.3 | 80
77 | Costo aggiuntivo per l'asportazione completa della ramaglia su bosco oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo, consistente nel carico e trasporto del materiale precedentemente ammucchiato, con l'ausilio di mezzi meccanici (trattore con carro) e successivo scarico in luogo idoneo da indicare a cura della Direzione lavori | Ha | 1036.81 | 57
78 | Cippatura della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm.10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m.10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne). Analisi per 1 tonnellata | 100 kg | 11.01 | 37
H. CONVERSIONI AD ALTO FUSTO
|  | U.M | € | % Mdo
CONVERSIONE AD ALTO FUSTO - DIRADAMENTI ED ALTRI MIGLIORAMENTI BOSCHIVI
79 | Taglio di preparazione all'avviamento all'alto fusto di bosco ceduo invecchiato, a densità molto elevata, eseguito con motosega e mezzi manuali mediante il rilascio di 4.500-5.000 polloni ad Ha. e la eliminazione dei polloni sottomessi, malformati e in sovrannumero, compresi il depezzamento e il concentramento del legname di diametro superiore a cm. 5, l'allontanamento o la sistemazione in luoghi idonei, curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro di intervento in corrispondenza di strade e sentieri | Ha | 3811.95 | 67
80 | Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione mediante taglio selettivo sui polloni soprannumerari fino ad ottenere una densità di 1.500-2.000 piante/Ha. circa, compresi la depezzatura dei fusti di diametro superiore a cm. 5, il concentramento e l'eventuale trasporto delle ramaglie in luogo idoneo, curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro di intervento in corrispondenza di strade e sentieri | Ha | 3670.8 | 67
81 | Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo (ceduo invecchiato) non oggetto di taglio di preparazione. Operazioni previste: taglio selettivo, depezzatura , concentramento del legname superiore a cm. 5 di diametro in idonee zone del bosco senza la distruzione della ramaglia, compresa l'accurata ripulitura delle fasce limitrofe alle strade interne e periferiche del bosco a salvaguardia degli incendi. Piante da riservare, preferibilmente da seme, 1.500 - 2000 circa per ettaro | Ha | 4616.25 | 67
82 | Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione, consistente nella eliminazione delle piante e/o polloni soprannumerari, malformati, deperiti, sottomessi o eccessivamente aduggiati, comprese la depezzatura commerciale del legname e la sua sistemazione lungo le linee di esbosco e l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti le strade perimetrali ed interne (piante da riservare: 700-1.000/Ha.) | Ha | 3445.1 | 60
I. PREVENZIONE ATTACCHI PARASSITARI
|  | U.M | € | % Mdo
SCORTECCIAMENTO
83 | Scortecciamento di tronchi di piante di conifere, rilasciati all'interno del perimetro d'intervento, a prevenzione di attacchi parassitari (scolitidi), eseguito con motoscortecciatore portatile, compresa la sistemazione del materiale di risulta secondo gli ordini impartiti dalla Direzione lavori. Analisi riferita ad un tronco di m. 6 del diametro compreso tra 10 e 20 cm. | cad | 6.65 | 75
84 | Scortecciamento di tronchi di piante di conifere, rilasciati all'interno del perimetro d'intervento, a prevenzione di attacchi parassitari (scolitidi), eseguito con motoscortecciatore portatile, compresa la sistemazione del materiale di risulta secondo gli ordini impartiti dalla Direzione lavori. Analisi riferita ad un tronco di m.8 del diametro compreso tra 20 e 30 cm. | cad | 9.62 | 75
L. PREVENZIONE E RIPRISTINO DANNI DA INCENDIO
|  | U.M | € | % Mdo
VIALI PARAFUOCO, TAGLIO RASO BOSCO PERCORSO DA INCENDIO
85 | Apertura di m. 1 di viale di parafuoco largo m. 6-8 in terreno cespugliato e scosceso mediante l'asportazione degli arbusti per la fascia centrale larga m. 4 con l'uso di mezzo meccanico e completamento a mano, lo spianamento delle asperità maggiori (con raccordi laterali) e la formazione di sufficienti scoli laterali | m | 11.73 | 50
86 | Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale (densità 1500 piante per ha.), percorso da incendio, con motosega portatile ed attrezzi manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m. 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura vigilata. Analisi per piante del diametro < di cm.10 a m. 1,30 dal suolo | Ha | 2639.1 | 70
87 | Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale (densità 1500 piante per ha.), percorso da incendio, con motosega portatile ed attrezzi manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m. 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura vigilata. Analisi per piante del diametro da 10 a 25 cm. a m. 1,30 dal suolo | Ha | 4945.6 | 70
88 | Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale (densità 1500 piante per ha.), percorso da incendio, con motosega portatile ed attrezzi manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m. 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura vigilata. Analisi per piante del diametro > di cm. 25 a m. 1,30 dal suolo | Ha | 9155.5 | 70
M. ALTRI TAGLI
|  | U.M | € | % Mdo
TAGLIO RASODI BOSCO DI CONIFERE O LATIFOGLIE
89 | Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale (densità 1500 piante per ha.), con motosega portatile ed attrezzi manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m. 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura vigilata. Analisi per piante del diametro < di cm.10 a m. 1,30 dal suolo | Ha | 2413.15 | 70
90 | Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale (densità 1500 piante per ha.), con motosega portatile ed attrezzi manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m. 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura vigilata. Analisi per piante del diametro da 10 a 25 cm. a m. 1,30 dal suolo | Ha | 4636.5 | 70
91 | Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale (densità 1500 piante per ha.), con motosega portatile ed attrezzi manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m. 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura vigilata. Analisi per piante del diametro > di cm. 25 a m. 1,30 dal suolo | Ha | 8834.65 | 70
N. MIGLIORAMENTO CASTAGNETO
|  | U.M | € | % Mdo
POTATURA STRAORDINARIA, RIPULITURA DA INFESTANTI, DECESPUGLIAMENTO, INNESTI, ABBATTIMENTO PIANTE, MESSA A DIMORA DI PIANTE, INTERVENTI DI RISANAMENTO
92 | Recupero di castagneto da frutto mediante potatura straordinaria di risanamento e conformazione della chioma da eseguirsi su piante adulte consistente nel taglio delle branche secche o infette, nonché di quelle eventualmente in sovrannumero a giudizio della D.L. Appezzatura e sommario accatastamento del materiale di grosso diametro nonché rimozione e/o eventuale distruzione del materiale minuto secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Trattamento delle ferite suscettibili di contagio da cancro corticale o da marciume. Dovranno essere salvaguardati esemplari seccaginosi e/o ospitanti nidi di uccelli e comunque potenziali siti di nidificazione (numero massimo 100 piante per ha.) (analisi per 70) | cad | 72.95 | 75
93 | Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante, compresi l'asportazione dei polloni non necessari mediante taglio con decespugliatore a spalla, motosega e pennato e l'allontanamento del materiale di risulta | Ha | 1728.5 | 75
94 | Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in sovrannumero o infestanti (salvaguardando le specie protette nonché piante ed ambienti biologicamente significativi, specie vegetali rare, luoghi di nidificazione di uccelli di specie protette, esemplari arborei di dimensioni eccezionali); raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta, in ottemperanza alle indicazioni della D.L. Trattasi di intervento di tipo straordinario (non comprendente la pratica della ripulitura annuale e/o di allevamento) | Ha | 3419.6 | 75
95 | Innesto di pollone di castagno preferibilmente di 1-2 anni eseguito a spacco (o simili) con varietà pregiate da frutto mediante l'utilizzo di marza con diametro uguale al portainnesto, protezione con biomastice, potatura estiva dei germogli finalizzata alla formazione della chioma nonché alla limitazione dei danni da vento. Si considera l'innesto di 3-4 polloni per ceppaia | cad | 3.57 | 85
96 | Abbattimento piante di castagno secche ( Ø circa 1 m.) | cad | 80.89 | 75
97 | Messa a dimora di 1 pianta di castagno da frutto quale nuovo impianto o rinfoltimento di castagneto rado, mediante l'apertura di buca di cm. 40x40x40 e il collocamento a dimora di semenzale innestato. E' opportuno l'uso di piante certificate esenti da Phitophtora Cambivora e Phitophtora Cinnamomi (mal dell'inchiostro) | cad | 18.49 | 85
98 | Intervento di risanamento straordinario di pianta di castagno di grandi dimensioni al fine di conservarne la struttura e la funzionalità biologiche mediante taglio delle branche secche o infette, nonché eventuali tagli necessari al bilanciamento della chioma ( a giudizio della D.L.). Appezzzatura e sommario accatastamento del materiale di grosso diametro nonché rimozione del materiale minuto secondo le indicazioni impartite dalla D.L.. Trattamento delle ferite suscettibili di contagio da cancro corticale o da marciume. Dovranno essere salvaguardati i nidi di uccelli e comunque i potenziali siti di nidificazione | cad | 98.83 | 50
99 | Innesto di pollone di castagno eseguito a corona con varietà pregiate da frutto mediante l'utilizzo di tre marze per ogni pollone, protezione con biomastice, messa a dimora di palo tutore, potatura estiva dei germogli finalizzata alla formazione della chioma nonche alla limitazione dei danni da vento | cad | 19.31 | 85
P. RECINZIONI, TABELLE E ARREDI
|  | U.M | € | % Mdo
CHIUEDENDE, RECINZIONI, STACCIONATE, SCALANDRINI, PROTEZIONI, TABELLE, BACHECHE, PANCHE
100 | Chiudenda a 4 ordini di filo spinato a 3 fili e 4 punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali di castagno o di robinia della lunghezza di m. 1,80 e diametro di cm. 8, posti ad una distanza di m. 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni | m | 15.68 | 75
101 | Demolizione di 100 ml. di chiudenda deteriorata con l'asportazione del materiale di scarto secondo gli ordini impartiti dalla Direzione lavori | m | 2.36 | 75
102 | Recinzione con rete metallica zincata dell'altezza di m. 2,00 (Kg.3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm.15-20) della lunghezza di m.2,50, posti ad una distanza di m. 2,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m.3,00) per l'accesso ai mezzi antincendio (analisi per 100 metri) | m | 28.4 | 75
103 | Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m. 3,00 del diametro di cm.10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (analisi per 10 metri) | m | 59.31 | 70
104 | Costruzione di n. 1 scalandrino per l'accesso a terreni recintati | cad | 121.48 | 70
105 | Costo di m. 1,00 di recinzione con rete metallica zincata antilepre dell'altezza di m. 1,00 sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno di lunghezza di m. 1,50 del diametro di cm. 10, posti a distanza di m. 2,50, compresi i puntoni e tiranti nelle deviazioni (analisi per 100 metri) | m | 7.43 | 60
106 | Costruzione e posa di strutture per la protezione di piante di latifoglia o conifera di giovane età dal danneggiamento da parte di ungulati, realizzata mediante rete metallica zincata di h. m. 1 a maglia di cm. 8x5 dello spessore di mm. 2,00 e della dimensione di m. 1x1, ripiegata , accostando le due estremità parallele così da realizzare una forma cilindrica ancorata manualmente con cambrette ad un paletto di castagno appuntito e conficcato al suolo con mazza, compresa la ripulitura della piazzola (analisi per 100 metri) | cad | 9.34 | 55
107 | Costruzione di strutture per la protezione di pianta di latifoglia o conifera di giovane età dal danneggiamento da parte di ungulati, realizzata mediante rete metallica zincata di altezza m. 1,00 a maglia di cm. 8x5 dello spessore di mm. 2,00 e della dimensione di m. 1x1, ripiegata accostando le due estremità parallele così da realizzare una forma cilindrica e ancorata manualmente con cambrette ad un paletto di castagno appuntito e conficcato nel suolo con mazza compresa la ripulitura della piazzola. (Costo relativo ad un intervento realizzato in aree disagiate e/o con una densità inferiore a 150 protezioni/Ha.) | cad | 12.19 | 55
108 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm. 20 x 30 su palo di castagno | cad | 40.88 | 53
109 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria 40x30 su palo di castagno | cad | 46.58 | 53
110 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm. 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione | cad | 260.68 | 27
111 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm. 40x30 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione | cad | 136.3425 | 40
112 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm. 20x30 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione | cad | 123.2175 | 44
113 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm. 25x10 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione | cad | 115.815 | 47
114 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria/indicatoria cm. 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione | cad | 196.8225 | 28
115 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria/indicatoria cm. 130x30 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione | cad | 189.8295 | 31
116 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria/indicatoria cm. 20x20 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione | cad | 119.0175 | 46
117 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria/indicatoria cm. 40x60 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione | cad | 151.4625 | 36
118 | Fornitura e posa in opera di tabella informativa cm. 125x125 su pali di ferro tubolare, compreso getto per fondazione | cad | 526.1025 | 20
119 | Fornitura e posa in opera di tabella monitoria/indicatoria cm. 125x25 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione | cad | 184.254 | 29
120 | Fornitura e posa in opera di tabella informativa/prescrittiva/perimetrale cm. 25x25 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione | cad | 124.2885 | 44
121 | Costruzione di struttura in legno di castagno trattato con impregnante avente funzione segnaletica da apporre sul ciglio delle strade di accesso ad aree boscate di particolare rilievo (proprietà comunali, beni frazionali, consorzi forestali, usi civici) avente spazio cartellabile di cm. 70 x 100 o 90 x 120 con tettoia di copertura in legno ricoperto interamente in rame o a scandole sovrapposte trattate co impregnante e recante impresso con caratteri a fuoco, al di fuori della zona cartellabile, i riferimenti agli Enti territoriali e gestionali nonché le denominazione della foresta (le scritte a fuoco devono essere composte con caratteri di altezza compresa fra cm. 4 e cm. 8). | cad | 649.28 | 47
122 | Costruzione di struttura in legno di castagno trattato con impregnante avente funzione segnaletica da apporre sul ciglio delle strade di accesso ad aree boscate di particolare rilievo (proprietà comunali, beni frazionali, consorzi forestali, usi civici) avente spazio cartellabile di cm. 100 x 150 o 125 x 125 con tettoia di copertura in legno ricoperto interamente in rame o a scandole sovrapposte trattate con impregnante e recante impresso con caratteri a fuoco, al di fuori della zona cartellabile, i riferimenti agli Enti territoriali e gestionali nonché le denominazione della foresta (le scritte a fuoco devono essere composte con caratteri di altezza compresa fra cm. 4 e cm. 8) | cad | 1108.71 | 47
123 | Realizzazione di struttura in legno di castagno trattato con impregnante avente funzione segnaletica da apporre sul ciglio delle strade di accesso ad aree boscate di particolare rilievo (proprietà comunali, beni frazionali, consorzi forestali, usi civici) o aree di sosta avente spazio cartellabile di cm. 70 x 50 con tettoia di copertura in legno a una falda ricoperto interamente in rame o a scandole sovrapposte, sostenute da un palo centrale e trattate con impregnante. | cad | 207.25 | 53
124 | Posa in opera di freccia indicatoria in legno di castagno trattato con impregnante avente funzione segnaletica da apporre lungo le reti escursionistiche | cad | 93.63 | 23
125 | Fornitura e posa in opera di tavolo pic – nic comprensivo di sedute, trattato con impregnantee fissato al terreno con soletta in calcestruzzo previo scavo di impostazione eseguito a mano, compreso ogni onere | cad | 928.87 | 35
126 | Fornitura e posa in opera di panchina in legno trattata con materiale impregnante e fissata al suolo con soletta in calcestruzzo previo scavo di impostazione eseguita a mano compreso ogni onere | cad | 373.25 | 35
127 | Fornitura e posa in opera di cestino porta rifiuti trattato con materiale impregnante e fissato al suolo con soletta in calcestruzzo previo scavo di impostazione, eseguita a mano, compreso ogni onere | cad | 190.8 | 35
128 | Realizzazione di chiudenda in rete metallica composta da filo metallico zincato di diametro fino a 2 mm. a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto fissata su pali di legno di castagno di 2,5 metri di altezza e di diametro di 10 – 12 cm. Distanziati di 2,5 metri infissi nel suolo per 50 cm. Compreso controventature. Analisi per 100 metri | m | 19.66 | 40
129 | Realizzazione di chiudenda in rete metallica composta da filo metallico zincato di diametro fino a 2 mm. a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto fissata su pali di legno di castagno di 1,8 metri di altezza e di diametro di 10 – 12 cm. Distanziati di 2,5 metri infissi nel suolo per 50 cm. Compreso controventature. Analisi per 100 metri | m | 11.18 | 43
130 | Realizzazione di chiudenda composta da tre fili metallici zincati fino a 2 mm. e due fili elettrici per recinzioni, fissati tramite isolatori su pali di legno di castagno di 180 cm. di altezza, diametro di 10 – 12 cm. Distanziati di 2,5 m. infissi nel suolo per 50 cm. compreso controventature. Analisi per 100 metri. Elettrificatori a batterie e cartelli segnalatori non inclusi nel prezzo | m | 8.49 | 53
131 | Realizzazione e posa in opera di una fornacella in pietra a vista, con comignolo, dell'ingombro complessivo di cm 290 (larghezza) x cm 160 (profondità) x cm 162 (altezza alla gronda) e cm. 215 (altezza al colmo del tetto). La struttura è realizzata con pietrame a vista squadrato e le zone sottoposte a calore sono interamente realizzate in mattoni refrattari legati con malta refrattaria. La copertura, a due falde, è iimpermeabilizzata con carta catramata e ultimata con lastre in pietra. La canna fumaria deve essere dotata di frangifiamma. La parte sottostante i piani di cottura deve essere realizzata al fine di ospitare legna da ardere. Il piano di cottura è completato dalla presenza di adeguate griglie in ferro della dimensione di cm. 50 x 50. La struttura viene assicurata a terra tramite la realizzazione di una platea in cemento armato delle dimensioni di cm. 290 x 160 x 60, La struttura si ntende completata quando compresa di ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | cad | 5594.72 | 43
132 | Collocamento a dimora di piante sviluppate (altezza m. 2,50 – 4,50) in buca di idonea dimensione aperta precedentemente, compreso il rinterro e l'adeguata compattazione del terreno, la fornitura e la sistemazione di n. 2 pali tutori, le legature, il tubo drenante e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso anche n° 6 innaffiature con almeno 100 litri di acqua cadauno da eseguirsi nel corso dell'estate successiva alla piantagione, escluso la fornitura della pianta | cad | 74.81 | 38
133 | Posa a dimora di piante di medio sviluppo (altezza m. 1,50-2) in idonea buca su terreno precedentemente lavorato ed affinato, compresi il palo tutore, legatura e n. 6 innaffiature con litri 100 a pianta da eseguirsi nei due anni successivi all'impianto | cad | 26.51 | 38
134 | Formazione di siepe mediante la posa in opera di arbusti di specie varie di altezza variabile (cm. 20-50) consistente nell'apertura di trincea di cm. 40x40 in terreno precedentemente lavorato e posa in opera delle piante alla distanza di cm. 25, compreso ogni onere | m | 9.59 | 80
Q. VIABILITA'
|  | U.M | € | % Mdo
STRADELLI, SENTIERI, RICARICHI STRADALI, TAGLIACQUA, FOSSI, MASSICCIATE, SBARRE, CATENE
135 | Ripristino stradello di servizio consistente nel taglio con decespugliatore a spalla\motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di ciascun lato della pista, per una larghezza compresa tra m. 1 e m. 1,50 e l'idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con qualsiasi mezzo, la realizzazione di una idonea rete di taglia acque ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | m | 5.23 | 80
136 | Costo di m. 1 di apertura di sentiero di servizio per la larghezza di cm. 80, compresi l'eliminazione del soprassuolo presente sul tracciato e lo scavo e costipazione del piano viabile in ragione di mc. 0,20 ogni metro di tracciato | m | 7.15 | 80
137 | Fornitura di ghiaia per ricarichi stradali e sottofondo | m | 70.16 | 45
138 | Fornitura di stabilizzato per ricarichi stradali | mc | 56.64 | 45
139 | Fornitura, stesura e rullatura di stabilizzato per livellamento e sistemazione sede stradale da eseguirsi previo livellamento del piano viario e successiva stesura, compattazione, bagnatura e rullatura del materiale, compresi l'onere per la sistemazione ed eventuale ricarico delle banchine e la formazione di piccoli scoli per le acque meteoriche | mc | 73.59 | 45
140 | Tagliacqua costituito da elementi metallici prefabbricati muniti di zanche di ancoraggio (ferro tondino diametro mm. 12, lunghezza cm. 40) ammorsati su strato di conglomerato cementizio, compresi l'onere di scavo e la sistemazione del materiale di risulta nelle adiacenze ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta (analisi riferita a m.5) | m | 58.81 | 40
141 | Tagliacqua in profilato metallico (trave a doppia T o "guardrail"), adagiato su strato di conglomerato, compresi l'onere dello scavo di fondazione e la sistemazione del materiale scavato nelle adiacenze, compresa la posa in opera di zanche di ancoraggio formate da tondini in ferro del diametro di mm. 12, affogato sul getto ed agganciato ai fori dell'elemento zincato e compreso ogni onere (analisi per 10) | m | 51.93 | 40
142 | Tagliacqua per lo scolo delle acque dilavanti in legno di castagno e calcestruzzo, costituito da palo della lunghezza di m. 5 e diametro non inferiore a cm.15, posto in opera previo idoneo scavo e fissaggio con ferro annegato in blocchi di calcestruzzo eseguiti in opera delle dimensioni di cm. 40x40x40 (analisi per 5) | m | 25.38 | 40
143 | Tagliacqua per lo scolo delle acque dilavanti in legno di castagno e calcestruzzo, costituito da un palo della lunghezza di m.5 e diametro non inferiore a cm.15, posto in opera previo scavo e fissaggio con ferro annegato su fondazione in calcestruzzo tipo cunetta alla francese, con copertura della parte a valle con il terreno (analisi per 5 metri) | m | 97.95 | 40
144 | Tagliacqua in legno costituito da un'asse sormontata da due pali di castagno paralleli distanti cm. 10 collegati con ferro profilato, compresi lo scavo e la sistemazione del terreno ai lati del manufatto (analisi per 4) | m | 55.6 | 50
145 | Fornitura e posa in opera di canaletta tagliacqua a cordamolla con sottofondo in calcestruzzo armato e rivestita di pietrame (analisi riferita a m. 5) | mq | 95.66 | 40
146 | Attraversamento in lamiera di acciaio zincato ondulato, nonché canalette semicircolari di spessore diverso, posti in opera e compresi bulloneria e quanto altro necessario per la loro messa in opera e funzionalità (analisi per 100) | kg | 4.04 | 40
FOSSI DI SCOLO
147 | Apertura di fosso di scolo, eseguita a mano, sezione cm. (60+30)x30:2 pari a un volume di terreno di mc. 0,135 per metro | m | 7.5 | 85
148 | Ripristino di fosso di scolo, eseguito a mano, sezione cm. (60+30)x30:2 pari a un volume di terreno di mc. 0,135 per metro | m | 4.7 | 85
149 | Apertura di fosso di scolo, eseguita con mezzo meccanico (scavafossi, benna escavatrice ecc.) sezione cm. (60+30)x30:2 pari a un volume di terreno di mc. 0,135 per metro | m | 1.7 | 33
150 | Risezionatura di canale collettore a sezione trapezoidale di mc. 2,325=(2,50+0,60)x1,50:2 mediante mezzo meccanico con assistenza di manodopera | m | 6.5 | 33
151 | Costo di mc. 1 di scavo di sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura compresi i galestri e i trovanti, anche in presenza di acqua, compresi gli oneri per canalizzazioni, puntellature, la sistemazione del materiale di risulta nonché la ricolmatura degli spazi eccedenti l'opera muraria | mc | 66.43 | 85
151.1 | Scavo di sbancamento eseguito con qualsiasi mezzo in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresi i trovanti e i banchi di marne compatte, argille o di macigni, per la preparazione della sede di scavi a sezione obbligata per opere d'arte, fossi di scolo o altro; compresi l'impiego delle macchine e di tutte le maestranze necessarie, l'uso eventuale di mine con tutti gli oneri connessi, l'eventuale collocazione obbligata del materiale di risulta eccedente il fabbisogno del rinterro, il rinterro in quanto necessario a criterio della D.L. ed eseguito conforme alle prescrizioni della D.L., compreso ogni altro onere | mc | 5.27 | 33
152 | Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo, fino alla profondità di m. 6 dal piano di campagna o dalla quota di fondo dall'alveo nella sezione trasversale locale, in terreno di qualsiasi natura e consistenza e di qualsiasi grado di umidità, compresi trovanti e banchi di marne compatte. Il lavoro è comprensivo di ogni onere | mc | 8.48 | 33
153 | Esecuzione di rilevato costituito da terra argillosa reperita in loco, disposta a strati di cm. 30-40 costipati come sarà prescritto dalla D.L. Il lavoro è comprensivo di ogni onere (analisi per 10) | mc | 4.87 | 27
154 | Trasporto e sistemazione materiale di risulta degli scavi per rimodellamento pendici e realizzazione di gradoni (analisi per 10) | mc | 9.82 | 27
155 | Realizzazione di massicciata in pietra locale mediante la posa in opera in coltello di pietrame dello spessore minimo di cm. 25 su letto di sabbia e pietrischetto compreso l'onere per la sistemazione del piano di posa l'intasamento degli interstizi con sabbia e ghiaietto, compreso drenaggio sottostante per lo scolo delle acque | mq | 146.75 | 53
156 | Fornitura e posa in opera di struttura per la regolamentazione della viabilità di servizio forestale, tramite una catena in ferro sostenuta da due pali e spezzoni di travi laterali in ferro, compreso il getto di fondazione contro terra o entro casseratura | cad | 289.33 | 53
157 | Fornitura e posa in opera di sbarra in ferro lunga fino a m. 5 con lucchetto per la regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro casserature e quant'altro necessario per dare il getto finito a regola d'arte | cad | 1941.11 | 22
158 | Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei lati per una lunghezza di 150 cm., compresa la rimozione e sistemazione ai lati del sentiero dal materiale di risulta e dell'eventuale materiale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano calpestabile e la manutenzione dei taglia acqua esistenti. Analisi relativa a metri 100. | m | 1.79 | 72
159 | Fornitura e posa in opera di area da pic - nic completa costituita da n°1 tavolo e n° 2 panche con schienale in legno scortecciato e trattato con prodotto impregnante compreso la realizzazione dello scavo per il fissaggio al suolo, il reinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | cad | 938.98 | 20
160 | Fornitura e posa in opera di panchina con schienale in legno scortecciato e trattato con prodotto impregnante compreso la realizzazione dello scavo per il fissaggio al suolo, il reinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | cad | 289.76 | 27
161 | BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO CORTEN CL. N2 - BORDO LATERALE W4=1,30 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza per bordo laterale, OMOLOGATA in conformità con le norme vigentii (livello di contenimento medio e Indice ASI < 1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. La barriera dovrà essere costituita da: Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali; Montanti in acciaio . Distanziatori da fissare fra i montanti e le piastre di continuità;Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740:1988; Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di scheggiature. Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico. Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4 secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a). Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo UNI EN 10155:95. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m | 230 | 50
162 | BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO CORTEN CL. H2 - BORDO LATERALE W6=2,10 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza per bordo laterale, OMOLOGATA in conformità con le norme vigentii (livello di contenimento elevato e Indice ASI < 1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. La barriera dovrà essere costituita da: Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali; Montanti in acciaio . Distanziatori da fissare fra i montanti e le piastre di continuità;Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740:1988; Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di scheggiature. Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico. Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4 secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a). Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo UNI EN 10155:95. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m | 240 | 50
163 | BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO CORTEN CL. H1 - BORDO LATERALE W5=1,70 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza per bordo laterale, OMOLOGATA in conformità con le norme vigentii (livello di contenimento normale e Indice ASI < 1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. La barriera dovrà essere costituita da: Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali; Montanti in acciaio . Distanziatori da fissare fra i montanti e le piastre di continuità;Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740:1988; Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di scheggiature. Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico. Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4 secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a). Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo UNI EN 10155:95. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m | 210 | 50
164 | BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO CORTEN CL. H2 - BORDO PONTE W5=1,70 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza per bordo ponte, OMOLOGATA in conformità con le norme vigentii (livello di contenimento elevato e Indice ASI < 1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. La barriera dovrà essere costituita da: Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali; Montanti in acciaio. Distanziatori da fissare fra i montanti e le piastre di continuità;Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740:1988; Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di scheggiature. Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico. Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4 secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a). Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo UNI EN 10155:95. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m | 255 | 50
165 | F.P.O. di PARAPETTO IN LEGNO di pino o altra essenza forte, colore a scelta della D.L., composto da montanti, immersi nel carbolineum per cm 40, sezione minima elementi montanti 78 cmq, posti ad interasse di cm 140, infissi in terreno o annegati in muretto o plinti in c.c.a.(compensato a parte) elementi a croce di chiusura sezione di cmq 60 e il mancorrente orizzontale anch'esso di sezione cmq 60. Sono compresi i fissaggi e le avvitature con viteria e bulloneria adeguata. L'altezza del corrimano dal piano di calpestio del marciapiede deve essere di almeno cm 110. Al fine di evitare la degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e al tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno dovranno essere trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti a base acquosa, secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351, utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | m | 85 | 55
R. MURATURE PER MANUFATTI
|  | U.M | € | % Mdo
MURATURE IN BOZZE, IN PIETRAME, RIVESTIMENTI IN PIETRA, COPERTURE IN LASTRE, COPERTINE
166 | Esecuzione di muratura con malta di cemento con bozze di arenaria (spessore cm. 15-25) disposta a mano con malta in misura regolare comprendente l'adattamento della parete a vista, compresi la formazione delle feritoie, la stuccatura, l'eventuale uso di ponteggi | mq | 99.42 | 35
167 | Esecuzione di muratura con malta di cemento e pietrame disposto a mano con malta in misura regolare comprendente l'adattamento della parete a vista, senza scaglie a mosaico, compresi la formazione delle feritoie, stuccature, i vespai a monte del manufatto in prossimità delle feritoie, l'eventuale uso di ponteggi e la profilatura del terreno a monte dell'opera | mc | 316.03 | 71
168 | Esecuzione di muratura con malta di cemento e pietrame squadrato disposto a mano con malta in misura regolare comprendente l'adattamento della parete a vista, senza scaglie a mosaico, compresi la formazione delle feritoie, stuccature, i vespai a monte del manufatto in prossimità delle feritoie, l'eventuale uso di ponteggi e la profilatura del terreno a monte dell'opera | mc | 352.48 | 67
169 | Fornitura e posa in opera di pietra arenaria per rivestimento (spessore cm. 3-5) | mq | 42.28 | 76
170 | Realizzazione di copertura di struttura in lastre di pietra arenaria dello spessore di cm. 2-3, sbozzate su tutti i lati e fiammeggiate con una sovrapposizione della latra precedente rispetto quella conseguente di 1/3 compresa la realizzazione di tutti i tagli di pietra e gli oneri necessari per la realizzazione e conseguente consegna realizzata ad opera d'arte. Esclusa la realizzazione del solaio e della impermeabilizzazione. Importo definito per 1 mq. di copertura | mq | 208.42 | 31
171 | Fornitura e posa in opera di pietra arenaria per rivestimento (spessore cm. 5-10) | mq | 78.49 | 29
172 | Fornitura e posa in opera di copertine in cemento prefabbricato per rivestimento (spessore cm. 20) | mq | 118.37 | 21
173 | Fornitura e posa in opera di copertina di pietra arenaria per rivestimento (spessore minimo cm. 25) | mq | 119.37 | 21
174 | Formazione di copertina in pietra da taglio per coronamento briglie o di altri manufatti, con conci squadrati e sbozzati nelle pareti in vista, eseguita con pietrame arenario compatto non gelivo dello spessore minimo di cm. 25 delle dimensioni non inferiori a cm. 40x30 con la superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posto in opera con malta cementizia e comprese la formazione di aggetto verso valle (cm. 5-10), stiratura dei giunti e formazione degli angolari | mq | 263.53 | 22
S. SCOGLIERE, MURI DI SOSTEGNO, CANALETTE, BRIGLIE E SOGLIE
|  | U.M | € | % Mdo
OPERE DI SOSTEGNO, OPERE FLUVIALI TRASVERSALI
175 | Briglia in massi ciclopici di pietra arenacea di varie dimensioni ed a facce pressoché regolari da porre a protezione e consolidamento di alvei di torrenti interessati da particolari modificazioni, costituente un blocco monolitico mediante cementazione con conglomerato cementizio per contenere l'azione dirompente delle acque, compresi l'onere per la fornitura a piè d'opera del pietrame, lo scavo e la sistemazione con reinterro ad opera finita (spessore medio del manufatto cm. 50) | mc | 161.76 | 20
176 | Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da legname scortecciato di legno idoneo (Ø cm. 25) posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali, uniti con chiodi e graffe metalliche, ricavando un piccolo incastro nei medesimi; è altresì compreso il riempimento con ciottoli di materiale e diametro idoneo, reperiti in loco, disposti a mano in modo da non danneggiare la struttura di sostegno; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo | mc | 398.5 | 21
177 | Briglia in legname di castagno, costituita da pali scortecciati e appuntiti (diam cm 15-20, l m 2,5), piantati nel terreno per una profondità di m 0,80/1,00 e alla distanza di m 1,00/1,20, traversi e tiranti, fissati fra loro mediante tondino di ferro a resistenza migliorata, compreso il riempimento a tergo con il terreno di risulta dello scavo di impostazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo di impostazione. Analisi riferita ad una briglia tipo di mc. 3,5 circa (L= m 3; l= m 1; h=m 1,5) | mc | 160.42 | 37
178 | Muretto o soglietta in muratura di pietrame a secco compreso lo scavo di impostazione ed il riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto. | mc | 224.58 | 70
179 | Costruzione di un muro di sostegno con pietrame squadrato; il pietrame sarà posto in opera con una leggera contropendenza rispetto al versante, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | mc | 342.38 | 71
180 | Muro in muratura di pietrame a secco compresi lo scavo di impostazione ed il riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto; il materiale verrà reperito sul posto compreso il trasporto con l'ausilio di motocariola | mc | 219.73 | 85
GABBIONATE VIVE
181 | Costo aggiuntivo per la messa a dimora di astoni di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa contestualmente alla realizzazione di una gabbionata costituita da rete metallica conforme alle normative vigenti riempita con pietrame di cava o ciottoli di fiume; compreso la distribuzione del terreno vegetale sulla pedata della gabbionata la messa a dimora di almeno cinque talee per metro lineare e ogni altro onere e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi riferita a mc 10) | mc | 25.44 | 66
182 | Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm. 80, base minore cm. 70, base maggiore cm. 170), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm. 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore cm. 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m. viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo | m | 135.87
183 | Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm. 40, base minore cm.40, base maggiore cm. 90), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm. 10-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm.15-25) posto in opera a a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6 m. viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo | m | 153.12 | 22
184 | Realizzazione di una soglia in massi ciclopici (d>1mc.) ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi lo stesso piano di posa. I massi della fila a monte vanno legati tra loro, mentre quelli della fila a valle vanno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente a delle travi in acciaio del tipo "HEB" ( alt. mm. 100, largh. mm. 100, spessore. anima mm. 6, spessore. ala mm. 10) poste a monte della soglia, infisse nell'alveo per m. 1,5-2 con un interasse di m. 2 ed emergenti dal piano di posa. La legatura viene eseguita con fune di acciaio (Ø mm. 16) passante in occhiello di barra di acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguati ai massi , ed ancorata agli stessi con malta antiritiro | mc | 225.42 | 26
185 | Realizzazione di fosso drenante rinverdito con geocomposito a tre strati: Fornitura e posa in opera di geocomposito filtro drenante, costituito da un nucleo drenante tridimensionale realizzato in filamenti polimerici, racchiuso da due tessuti o non-tessuti filtranti termosaldati, avente spessore complessivo non inferiore a 12 mm. Il nucleo centrale in georete drenante costituita da filamenti polimerici aggrovigliati o estrusi e termosaldati nei punti di contatto dovrà formare una struttura ridimensionale con indice alveolare superiore al 90%. Ognuno dei due tessuti o non-tessuti dovrà debordare da un lato, rispetto al nucleo drenante, per almeno 10 cm in modo da permettere le giunzioni di pannelli adiacenti. Nel prezzo del geocomposito si intende compresa la posa di almeno 2 picchetti per metro per il fissaggio della sommità del geocomposito al terreno (i picchetti, in tondino di ferro da 8 mm, della lunghezza di 30 cm). E' escluso lo scavo e l'eventuale tubo di drenaggio. I vari componenti devono avere le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a.. Prezzo determinato su una superificie di mq. 100 | mq | 16.52 | 25
T. DRENAGGI
|  | U.M | € | % Mdo
OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE
186 | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per scarichi (Ø mm. 100) | m | 10.31 | 25
187 | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per scarichi (Ø mm. 200) | m | 25.18 | 16
188 | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rivestito di materiale filtrante per fossa drenante o altro (Ø mm. 80 – 100) | m | 5.9 | 31
189 | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per drenaggi (Ø mm. 115) | m | 6.9 | 27
190 | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per drenaggi (Ø mm. 150) | m | 8.4 | 25
191 | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rivestito di materiale filtrante per fossa drenante o altro (Ø mm. 160) | m | 7.9 | 25
192 | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per drenaggi (Ø mm. 200) | m | 13.85 | 22
193 | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per drenaggi (Ø mm. 250) | m | 23.85 | 22
194 | Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con giunto a bicchiere, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 30) | m | 30.74 | 20
195 | Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con giunto a bicchiere, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 40) | m | 36.59 | 20
196 | Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con giunto a bicchiere, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 50) | m | 41.74 | 20
197 | Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con giunto a bicchiere, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 60) | m | 51.74 | 20
198 | Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con giunto a bicchiere, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 80) | m | 67.74 | 20
199 | Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con giunto a bicchiere, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 100) | m | 98.74 | 20
200 | Fornitura e posa in opera di Tubo in PE ad alta densità corrugato per fognature e scarichi interrati non in pressione corrugati esternamente e liscii internamente con bicchiere e guarnizioni – conforme norme UNI EN 13476 per profondità di interro da 1 a 3 metri (SN4), esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 30) | m | 25.96 | 24
201 | Fornitura e posa in opera di Tubo in PE ad alta densità corrugato per fognature e scarichi interrati non in pressione corrugati esternamente e liscii internamente con bicchiere e guarnizioni – conforme norme UNI EN 13476 per profondità di interro da 1 a 3 metri (SN4), esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 40) | m | 35.42 | 24
202 | Fornitura e posa in opera di Tubo in PE ad alta densità corrugato per fognature e scarichi interrati non in pressione corrugati esternamente e liscii internamente con bicchiere e guarnizioni – conforme norme UNI EN 13476 per profondità di interro da 1 a 3 metri (SN4), esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 50) | m | 56.32 | 24
203 | Fornitura e posa in opera di Tubo in PE ad alta densità corrugato per fognature e scarichi interrati non in pressione corrugati esternamente e liscii internamente con bicchiere e guarnizioni – conforme norme UNI EN 13476 per profondità di interro da 1 a 3 metri (SN4)., esclusi lo scavo e il reinterro Fornitura e posa in opera di tubi di cemento pressato, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 60) | m | 85.62 | 24
204 | Fornitura e posa in opera di Tubo in PE ad alta densità corrugato per fognature e scarichi interrati non in pressione corrugati esternamente e liscii internamente con bicchiere e guarnizioni – conforme norme UNI EN 13476 per profondità di interro da 1 a 3 metri (SN4), esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 80) | m | 92.72 | 24
205 | Fornitura e posa in opera di Tubo in PE ad alta densità corrugato per fognature e scarichi interrati non in pressione corrugati esternamente e liscii internamente con bicchiere e guarnizioni – conforme norme UNI EN 13476 per profondità di interro da 1 a 3 metri (SN4), esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 100) | m | 114.33 | 24
206 | Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di pezzame vario, convenientemente sistemato in opera come corpo filtrante di drenaggi | mc | 57.45 | 21
207 | Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi | mq | 2.15 | 41
FASCINATE VIVE
208 | Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità cm. 50) di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad alta capacità vegetativa; riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm., aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo (analisi riferita a ml. 10) | m | 18.31 | 85
U. GRADONATE, CORDONATE, GRATICCIATE, VIMINATE, FASCINATE, PALIZZATE, PALIFICATE, GRATE
|  | U.M | € | % Mdo
OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE, DI INERBIMENTO, DI COPERTURA VEGETALE DIFFUSA E DI LIMITAZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE SUPERFICIALE
209 | Inserimento di talee di specie arbustive (diametro medio cm. 2-5, lunghezza m. 1) ad elevata capacità vegetativa negli interstizi delle difese spondali (od in altra struttura) ed infisse nel terreno vegetativo per almeno l' 80% della loro lunghezza, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi per 10) | cad | 2.23 | 85
210 | Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm. 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m. 1-3 per messa a dimora di talee appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa o di piantine di 2-3 anni in grado di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo della banchina superiore, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi riferita a ml. 10) | m | 18.87 | 85
211 | Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm. 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m. 2,5-3 e messa da dimora di talee o astoni interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione; inserimento di due piantine radicate, successivo ricopertura con il materiale di scavo della banchina superiore; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi riferita a ml. 10) | m | 24.51 | 85
212 | Realizzazione di una cordonata eseguita su una banchina orizzontale della larghezza minima di cm. 50, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (Ø cm. 8, lunghezza m. 2) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglie di conifere; ricopertura con terreno (spessore cm. 10) per la posa in opera di talee di salice (lunghezza cm. 60, distanza cm. 5) distanziate cm. 10 dal ciglio a monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi per 10 m) | m | 34.06 | 67
213 | Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (Ø cm. 5, lungh. m. 1) posti ad una distanza di cm. 50 ed infissi nel terreno per cm. 70, collegati con un intreccio di verghe (altezza cm. 30) legate con un filo di ferro zincato (Ø mm. 3), compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | m | 19.13 | 68
214 | Realizzazione di una fascinata eseguita su fossi orizzontali della profondità di m. 0,30 o 0,50 ed altrettanto larghi, con posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe, fissate poi al terreno con picchetti di legno (Ø cm. 5, lungh. m. 1) ogni cm. 80, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo superiore | m | 16.88 | 43
215 | Realizzazione di fascinata di sponda eseguita in alveo tramite la posa di fasci di astoni di salice con diametro minimo di 40 cm.,legati con filo di ferro zincato ed avvolti in una rete metallica zincata legata e fissata al fondo dell'alveo, previa foratura della roccia e tramite infissione per almeno 70 cm. di piloti (interasse di m.1,5 tra loro) in ferro tondino (dia. mm.30) Analisi per m 10 | m | 86.93 | 23
216 | Graticciata alta fuori terra m. 0,40 costituita da paletti di castagno di m. 1,20 diametro cm. 8-10 infissi nel terreno alla distanza di m. 0,50 intrecciati con pertichette vive di salice, pioppo, nocciolo ecc. poste orizzontalmente e rinforzate da pertiche di castagno o altre specie idonee | m | 26.89 | 76
217 | Palizzata costituita da elementi metallici a T (cm. 5x5) o in ferro tondino di Ø cm. 25 con interasse m. 0,50 e altezza fuori terra m. 0,40 collegati con una parete in tronchi di castagno o altro legname idoneo di Ø cm. 15, previa formazione di gradone | m | 104.79 | 41
PALAZZATE VIVE
218 | Palizzata costituita da pali in legname idoneo (Ø cm.15, lunghi m. 1,50) che andranno infissi nel terreno per una profondità di m. 1 e posti alla distanza di m. 1. Sulla parte emergente verranno collocati dei tronchi di castagno del Ø di cm. 10 lunghi m. 2, legati con filo di ferro con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa; compresa la messa a dimora di idonee specie autoctone di talee (n.3 per metro) per la ricostituzione della compagine vegetale e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi per m 10) | m | 33.38 | 36
219 | Palizzata alta costituita da pali di castagno (Ø cm.18-20, lunghezza m.3) piantati nel terreno per m.2 ad una distanza di m. 1,2 con l'ausilio di un escavatore. Sulla parte emergente verranno collocate delle pertiche di castagno (Ø cm.20) legate con filo di ferro zincato ed inchiodate ai pali con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa; compresa la messa a dimora di idonee specie autoctoe di talee per la ricostituzione della compagine vegetale e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi per m 10). | m | 73.38 | 24
220 | Realizzazione di una palificata in legname a parete singola, realizzata in tondame scortecciato di legname idoneo (Ø cm. 10-25), compresi le legature con filo di ferro zincato (Ø mm. 3), chiodi ecc.; inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (Ø cm. 3-10) in numero di almeno 5 per metro lineare; riempimento con il materiale dello scavo, il tutto eseguito a regola d'arte ( analisi riferita a 10 mc.) | mc | 174.34 | 37
221 | Palificata in legname a due pareti, realizzate in tondame scortecciato di legname idoneo (Ø cm. 10-25), compresi le legature con filo di ferro zincato (Ø mm. 3), chiodi ecc.; inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (Ø cm. 3-10) in numero di almeno 5 per metro lineare; riempimento con il materiale dello scavo, il tutto eseguito a regola d'arte (analisi riferita a 10 mc.) | mc | 207.57 | 37
222 | Costo aggiuntivo per consolidamento piede palificata, mediante rinforzo in pali di castagno scortecciati e appuntiti (diam. cm 15-20, lungh. m 4), infissi nel terreno con qualsiasi mezzo per un'altezza non inferiore a m 3,00 e alla distanza media di m 1,00 uno dall'altro, compreso legature e ogni altro onere. Analisi riferita a m 10. | m | 33.68 | 25
223 | Realizzazione di una grata in legname idoneo (diametro cm. 20, lunghezza m.3) previo scavo di una trincea su terreno stabile; la struttura in elementi verticali ed orizzontali è a maglia quadrata (m. 1) ed è fissata tramite picchetti di legno (diametro cm. 8-10, lunghezza cm. 100) infissi nel suolo, compresi la messa a dimora di talee e carta catramata sulla sommità della grata ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte (analisi riferita a 10 metri) | mq | 73.31 | 50
224 | Posa in opera di rete in fibre naturale (iuta) a funzione antierosiva fissata al terreno con picchetti di legno previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte ma escluse la semina e la concimazione | mq | 6.46 | 61
225 | Posa in opera di stuoia in fibra naturale (legno di faggio) a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno, previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluse la semina e la concimazione | mq | 7.32 | 57
226 | Copertura diffusa di astoni di salice su sponda di alveo di 4 m. di altezza; modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di fosso alla base (largh. cm. 40, prof. cm. 30); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (Ø cm. 5, lungh. cm. 80) infissi per cm. 60 e distanti m. 1 per la fila inferiore, m. 2 per quella intermedia e m. 3 per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla corrente con base nel fosso ai piedi della scarpata, ivi ancorati ai paletti con filo (spessore. 3 mm.); posa ciottoli alla base talee e difesa in pietrame (volume > 0,20 mc.) per protezione piede scarpata, ricopertura degli astoni con terra vegetale (spessore < cm. 3); compreso ogni onere. Analisi per 10 m. | m | 110.24 | 63
227 | Copertura diffusa di astoni di salice armata su sponda di alveo di 4 m. di altezza; modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di fosso alla base (largh. cm. 40, prof. cm. 30); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (Ø cm. 5, lungh. cm. 80) infissi per cm. 60 e distanti m. 1 per la fila inferiore, m. 2 per quella intermedia e m. 3 per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla corrente con base nel fosso ai piedi della scarpata, ivi ancorati ai paletti con filo (spessore. 3 mm.); posa ciottoli alla base talee e difesa in massi (volume > 0,25 mc.) con occhielli acciaio (Ø 16) per collegamento a fune d'acciaio (Ø mm. 16) da fissare ogni 5 m. ad un palo di castagno (Ø cm. 20, lungh. m. 2) infisso nell'alveo (analisi per 10) | m | 216.09 | 60
228 | Inerbimento di terreno mediante semina di graminacee e leguminose (circa 250 kg/ha) e/o cespuglianti, eseguito manualmente sul terreno senza la preparazione del letto di semina, compresa l'erpicatura manuale (analisi per mq. 1000) | mq | 0.29 | 55
229 | Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito inclusa la preparazione del piano di semina | mq | 0.71 | 78
230 | Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), esclusa la preparazione del piano di semina | mq | 1.56 | 46
231 | Realizzazione di un inerbimento con coltre protettiva (paglia) su una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime mediante l'uso di irroratrici, esclusa la preparazione del piano di semina | mq | 1.93 | 51
232 | Realizzazione di un inerbimento con coltre protettiva (paglia – bitume) su una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, su di un letto di paglia distribuito uniformemente ed aspersione di una soluzione bituminosa instabile con funzione protettiva mediante l'uso di irroratrici a zaino, compresa la preparazione del piano di semina | mq | 2.19 | 50
233 | Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito e distribuzione miscela di fibre di legno, collante naturale ed attivatori organici e minerali mediante l'uso di irroratrici | mq | 3.18 | 31
V. MURI, CATASTE E NIDI ARTIFICIALI
|  | U.M | € | % Mdo
TUTELA FAUNA
234 | Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di piccola taglia | cad | 29.35 | 22
235 | Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di taglia medio/grande | cad | 39.09 | 22
236 | Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per cirotteri. | cad | 36.59 | 22
237 | Cumuli di pietrame reperito sul posto di dimensione variabile | cad | 134.41 | 74
238 | Catasta costituita da strati alternati di pietrame e legname, compreso il costo del reprimento in loco del pietrame di varie dimensioni | mc | 122.37 | 84
239 | Catasta di legname a perdere di varie dimensioni reperito sul posto compresa la raccolta del legname già a terra e eventuale depezzatura. | mc | 23.96 | 60
Z. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AI PRATI PASCOLI
|  | U.M | € | % Mdo
SFALCI, DECESPUGLIAMENTI, PISTE DI ACCESSO AI PASCOLI, RACCOLTE D'ACQUA, ABBEVERATE MASSICCIATA A TUTELA DELLE ABBEVERATE, CHIEDENDE, CANCELLI PER RECINTI
240 | Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con bentonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc.) | mc | 29.01 | 25
241 | Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc.) | mc | 30.31 | 25
242 | Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc.) | mc | 83.15 | 25
243 | Decespugliamento selettivo eseguito con mezzi meccanici su terreno fortemente invaso da arbusti consistente nell'estirpazione delle infestanti ricorrendo all'utilizzo di escavatore in presenza di biancospino, rosa canina e ginestra e trattore con trinciatutto in presenza di rovo e pruno. Compresa raccolta e distruzione del materiale di risulta con le modalità impartite dalla Direzione Lavori. Analisi riferita ad ha. 1,00 | Ha | 3152.48 | 48
244 | Decespugliamento selettivo eseguito con mezzi meccanici su terreno mediamente invaso da arbusti consistente nell'estirpazione delle infestanti ricorrendo all'utilizzo di escavatore in presenza di biancospino, rosa canina e ginestra e trattore con trinciatutto in presenza di rovo e pruno. Compresa raccolta e distruzione del materiale di risulta con le modalità impartite dalla Direzione Lavori. Analisi riferita ad ha. 1,00 | Ha | 2364.36 | 46
245 | Decespugliamento selettivo eseguito su terreno inacessibile a mezzi meccanici e fortemente invaso da arbusti quali rovo, rosa canina, ginepro, pruno e biancospino. Intervento realizzato sulle sole parti aeree delle piante, senza estirpazione della ceppaia, con l'ausilio di motosega, o motodecespugliaroe a spalla. Compresa raccolta e distruzione del materiale di risulta con le modalità impartire dalla Direzione Lavori. Analisi riferita ad ha. 1,00 | Ha | 2720.16 | 81
246 | Decespugliamento selettivo eseguito su terreno inacessibile a mezzi meccanici e mediamente invaso da arbusti quali rovo, rosa canina, ginepro, pruno e biancospino. Intervento realizzato sulle sole parti aeree delle piante, senza estirpazione della ceppaia, con l'ausilio di motosega, o motodecespugliaroe a spalla. Compresa raccolta e distruzione del materiale di risulta con le modalità impartire dalla Direzione Lavori. Analisi riferita ad ha. 1,00 | Ha | 1836 | 87
247 | Analisi per il ripristino di km. 1,00 di pista di accesso ai pascoli e prati pascoli sui quali attuare azioni di miglioramento. La pista viene realizzata attraverso il taglio della vegetazione incombente la sede stradale, il livellamento della sede viaria con mezzo meccanico e la realizzazione di una adeguata rete di scolo delle acque superficiali. Analisi riferita a km. 1,00. | Ha | 1796.16 | 51
248 | Realizzazione di massicciata in pietra, a tutela del risiedo di abbeverata, mediante posa in opera in coltello di pietrame di spessore minimo di cm. 25 su letto di sabbia e pietrischetto, compreso l'onere per la sistemazione del piano di posa, l'intasamento degli interstizi con sabbia e ghiaietto e la realizzazione alle estremità dei cordoli di contenimento in legno di castagno scortecciato del diametro medio di cm. 18 e picchetti verticali ogni metro, piantati per almeno 40 cm. E l'altezza fuori terra a filo del cordolo. Compreso drenaggio sottostante per lo scolo delle acque superflue. Analisi per 1 mq. di massicciata. | mq | 287.45 | 55
249 | Chiudenda a due ordini di filo spinato a tre fili e quattro punte, e due ordini di filo di ferro liscio zincato, sorretto e tenuto in tensione da pali di castagno della lnghezza di m. 1,80 e diametro di cm. 8, posti ad una distanza di m. 1,50 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni, compresa la torsione del filo di ferro zincato liscio attorno al palo (un palo si e un palo no) allo scopo di evitarne l'allentamento. Analisi riferita a ml. 100 chiudenda. | m | 17.15 | 67
250 | Realizzazione e posa in opera di un cancello per recinti, in legno di castagno scortecciato realizzato a due ante delle dimensioni di m. 2,50 – 2,60 per anta, cmpreso ogni onere per lo scavo, e l'ancoraggio dei montanti tramite plinti in calcestruzzo, componenti metallici (cerniere, viti passanti, ecc.) per l'assemblaggio, trattamenti con catramina per la parte da interrare oltre a cm. 15 – 20 fuori terra ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | cad | 665.1 | 67
INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO NON DI COMPETENZA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PSC E DELLA RELATIVA STIMA DEI COSTI
Alcune indicazioni del Protocollo rientrano nelle esclusive competenze dei datori di lavoro delle Imprese e non sono attribuibili alle competenze del coordinamento per la sicurezza e quindi ai contenuti del PSC. A titolo esemplificativo: - formazione e informazione degli addet con indicazione procedure specifiche per COVID19; - attuazione delle precauzioni igieniche personali aggiuntive e individuali per COVID19 (fatta eccezione per la fornitura delle dotazioni di igienizzanti personali da utilizzare in cantiere); - rinnovamento indumenti di lavoro; - maggiorazione dei costi di spostamento fino all'ingresso in cantiere; - maggiorazioni per organizzazione di cantiere finalizzata al distanziamento sociale dove non compensate in specifiche voci del prezzario; - qualsiasi adempimento già previsto nel D.Lgs. n. 81/08 a carico del Datore di lavoro.
LINEE-GUIDA LA DEFINIZIONE DI PREZZI MEDIANTE ANALISI DEI COSTI ELEMENTARI CONFORME ALL’ART. 32, COMMA 2 DEL D.P.R N. 207/2010 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D. LGS 163/2006.
L'analisi dei prezzi è un procedimento attraverso il quale è possibile determinare il prezzo di realizzazione di ogni singola voce del capitolato d'appalto o del computo metrico estimativo di un progetto di realizzazione di una opera edile: ciò è particolarmente utile quando l’elenco prezzi regionale non contempla la lavorazione prevista dal progetto, o ne riporta una con caratteristiche molto diverse da quella che si intende realizzare (in questo caso, l’analisi diviene giustificativa).
Le modalità con cui procedere per la effettuazione dell’analisi prezzo di un’opera o di una lavorazione, sono definite dall’art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, che prevede che essa sia formata dalle seguenti componenti:
- Manodopera necessaria per eseguire il lavoro, attraverso la definizione del numero di operai impiegati, la loro qualifica e le ore lavorative. I costi unitari da utilizzare sono riportati dall’elenco prezzi regionale;
- Materiali occorrenti comprendenti il prezzo d’acquisto, il trasporto in cantiere, lo scarico, l’accatastamento e lo sfrido. I materiali utilizzati nelle analisi possono essere distinti in materiali base o semilavorati (come ad esempio il calcestruzzo, se viene acquistato da ditte di prefabbricazione e trasportato in cantiere con autobetoniere, a sua volta formato da materiali base lavorati e quindi con l’utilizzo di manodopera e macchine); i prezzi devono essere determinati mediante opportuna indagine di mercato con riferimento alla specifica piazza;
- Noli dei mezzi necessari per eseguire l’opera, attraverso la definizione della tipologia di mezzo necessario e le ore impiegate. I costi unitari da utilizzare sono riportati dall’elenco prezzi regionale (da cui detrarre spese generali ed utili dell'impresa);
- Spese generali quantificate nella misura del 16%;
- Utile di impresa nella misura del 10%.
Inoltre è necessario considerare che per eseguire un’opera compiuta possono essere necessarie delle opere provvisionali, cioè opere che vengono eseguite prima della costruzione dell’opera compiuta; sono provvisorie, ma necessarie (un esempio è la cosiddetta “carpenteria” e cioè le casserature per eseguire getti di calcestruzzo, le centinature dei volti, le sbadacchiature, i ponteggi e così via).
Le analisi che prevedono l’impiego anche di semilavorati possono essere eseguite con due metodi diversi:
- senza dettaglio dei semilavorati, poiché si considera il semilavorato come un materiale elementare e quindi non analizzato nella medesima analisi (per esempio: il calcestruzzo, nell’esecuzione di un solaio misto in lamiera grecata, può essere considerato un materiale elementare se viene acquistato da ditte di prefabbricazione e trasportato in cantiere con autobetoniere);
- con dettaglio dei semilavorati, poiché si considera il semilavorato come tale e quindi analizzato partitamente nella medesima analisi (il calcestruzzo, nell’esecuzione di un solaio come sopra specificato, viene confezionato e prodotto in cantiere dalla medesima impresa di costruzione).